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Введение
В данной работе решен вопрос обеспечения инженерной инфраструктурой с. Тасеево Тасеевского района  на 1 очередь и Расчетный срок.
При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:
- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения,
- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения,
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»,
- СНиП 23-01-99*  «Строительная климатология»,
- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»,

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

- ТСН 23-3ХХ-01 Красноярского края «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий».
Раздел «Инженерная инфраструктура», том III разработан по заданию Заказчика. На основании исходных материалов для проектирования предоставленных  Заказчиком.
1. Территориальное положение

Село Тасеево является административным центром Тасеевского района, расположено по обоим берегам реки Усолка. Территория села в существующих границах – 1344,4га. Население – 8519 чел. Плотность населения 6,3 чел/га.

Тасеевский район расположен в северо-восточной части Красноярского края, административный центр района находится на расстоянии 380км от краевого центра.  Район граничит с Абанским, Дзержинским, Большемуртинским, Сухобузимским, Мотыгинским, Богучанским, Казачинским районами Красноярского края. По архивным документам, постановлением  Президиума ВЦИК и Сибревкома от 4 апреля 1924 года Тасеевский район был организован с центром в с. Тасеево, в составе Тасеевской, Суховской, Фаначетской и Бакчетской волостей. Законом Красноярского края от 25 февраля 2005г. № 13-3116 установлены границы района, наделены соответствующим статусом муниципального образования, а также находящиеся в его границах иные муниципальные образования. На основании  этого Закона определен центр муниципального образования – село Тасеево. 
2.Водоснабжение

2.1. Расчет водопотребления
Водопотребителями с. Тасеево  являются:

- население;
- объекты соцкультбыта;
- местная промышленность.
Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение.

Население с.Тасеево  составляет:
на первую очередь строительства                                  - 8,520 т.чел.

на расчетный период                                                       - 8,540 т.чел.

Застройка с.Тасеево предусматривается 1-2х  и 3х этажными зданиями.

Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке

Нормы расхода воды приняты по СНиП 2.04.02-84 и составляют для благоустроенной застройки – 300л/сут на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут на 1 человека.  Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Общий расход воды по жилой застройке составляет:
- на 1 очередь строительства  - 1225,25 м³/сут.
- на Расчетный срок                 - 1184,25 м³/сут.
Объемы водопотребления сведены в таблице №2.1.4.
Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды
Таблица №2.1.1.

	№

п/п
	потребители и степень благоустройства
	норма л/сут на

человека
	1 очередь
	Расч. срок

	
	
	
	население

т.чел
	расход

м³/сут
	население

т.чел
	расход

м³/сут

	1
	Застройкам зданиями оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения
	300
	0,515
	154,50
	0,345
	103,50

	2
	Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок 
	50
	8,005
	400,25
	8,195
	409,75

	Итого 
	8,520
	554,75
	8,540
	513,25

	3
	Неучтенные расходы на нужды местной промышленности
	10%
	
	55,50
	
	55,00

	Всего
	8,520
	610,25
	8,540
	568,25


Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог
Таблица №2.1.2

	№

п/п
	потребители и степень благоустройства
	норма л/сут на

человека
	1 очередь
	Расч. срок

	
	
	
	население

т.чел
	расход

м³/сут
	население

т.чел
	расход

м³/сут

	1
	Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог
	50
	8,520
	426,00
	8,540
	427,00


Расход воды на пожаротушение
Нормы расхода воды на наружное пожаротушение приняты по таблице №7 приложений к ФЗ №123  и сведены в таблицу №2.1.3.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.
Расчетные расходы на пожаротушение

Таблица №2.1.3

	№

п/п
	Объекты

пожаро-

тушения
	Население

т.чел
	Кол-во

пожаров
	Расход воды

	
	
	
	
	На 1пожар

л/сек
	Общий

л/сек
	Общий

м³.

	1 очередь строительства

	1
	Жилая застройка.

Наружное пожаротушение
	8,520
	1
	15
	15
	162,00

	2
	Внутреннее пожаротушение
	8,540
	1
	2,5
	2,5
	27,00

	Итого
	189,00

	Расчетный срок

	1
	Жилая застройка.

Наружное пожаротушение
	8,520
	1
	15
	15
	162,00

	2
	Внутреннее пожаротушение
	8,540
	1
	2,5
	2,5
	27,00

	Итого
	189,00


Количество пожаров принято на 1 очередь: 1 по 15 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек. На расчетный срок: 1 по 15 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов. 
Объем водопотребления с.Тасеево.
Таблица №2.1.4

	№

п/п
	Наименование расходов
	1 очередь,
м³/сут.
	Расчетный срок,
м³/сут.

	1
	Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности
	610,25
	568,25

	2
	Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц
	426,00
	427,00

	3
	Расход воды на пожаротушение
	189,00
	189,00

	Всего
	1225,25
	1184,25


2.2. Сети и сооружения водоснабжения
2.2.1. Существующее положение
Система водоснабжения с.Тасеево в настоящее время является децентрализованной, зонированной, обеспечивает водой питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды населения, местную промышленность и объекты общественно-делового назначения.

Водоснабжение с.Тасеево  осуществляется с помощью комплекса сооружений в состав которого входят:

- скважины добычи подземных вод;
- водонапорные башни;
- сети водоснабжения;
- водоразборные колонки.
Описание существующей системы водоснабжения:
В настоящее время в с. Тасеево  действуют зонированные системы водоснабжения, которые обеспечивают водоснабжением население и обществеено-деловые здания. Водопроводные сети и сооружения характеризуются высокой степенью износа, так же  высокую степень износа имеют водонапорные башни  и требуют капитального ремонта и реконструкции.
- артезианских скважин 24шт; 
- 4,219  сетей водоснабжения;   

- водонапорные башни;  
- водоразборные колонки.
Сети водоснабжения проложены в канале, совместно с сетями теплоснабжения, а так же отдельно, бесканально в земле. Глубина залегания водопроводов 2,7-3м. Материал трубопроводов сталь, чугун.

Качество воды, по основным показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству воды централизованного водоснабжения.

2.2.2. Проектные предложения.
На 1 очередь:

На 1 очередь развития в с.Тасеево проектом предлагается строительство водозабора на основе артезианских  скважин для добычи подземных вод. 
Ввиду того что на момент выполнения данного проекта  в районе с.Тасеево отсутствуют разведанные месторождения подземных пресных вод, а так же того что р.Усолка не может служить источником питьевого водоснабжения, проектом предлагается выполнить гидрогеологические изыскания по определению места расположения водозабора.  
На 1 очередь строительства в с.Тасеево  проектируется строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*. 

Так же проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. 

При капитальном ремонте и реконструкции проектом предлагается сети водоснабжения выполнить из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 марки «Т».  В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.  

Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, согласно ТП 901-09-11.84, либо проектируются герметичные колодцы, из полиэтилена выполненные из частей фасонных и деталей труб «Корсис» по ТУ 2291-011-59355492-2006. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения I, II, III поясов.
На расчетный срок:

На Расчетный срок строительства в с.Тасеево  проектируется строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*. 

Так же проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. 

Выполнить подключение существующих систем водоснабжения к перспективному водозабору. Существующие водозаборные скважины тампонировать, либо перевести в разряд водоисточников воды технического качества. 
Объем работ по строительству новых сетей сведен в таблицу №2.2.3.

Объемы работ по водопроводу

Таблица№2.2.3.
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø110
	м.п.
	2380,00
	24415,00

	2
	то же Ø160
	м.п.
	-
	

	3
	Внеплощадочные сети водоснабжения из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» от ВЗ проект. до с.Тасеево
	м.п.
	+*
	+*

	4
	Водозабор на основе  скважин артезианских, проектируемой мощности V=1200м³/сут.
	соор.
	+*
	+*

	5
	Строительство дюкера по ТП 3.820.1-84.01, 2Ø160
	м.п.
	-
	100,00

	6 
	то же
	м.п.
	-
	100,00


Примечание*: 

1. Состав и количество водозаборных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования, после определения места расположения перспективного водозабора.
2. Длина внеплощадочных сетей водоснабжения в п/п 3 табл.№2.2.3, их диаметр и состав сооружений водопровода определяется на последующих стадиях проектирования.
3. В таблице №2.2.3, в п/п 1, 2 данные по длине водопроводов и их диаметрам на расчетный срок следует уточнить после определения места расположения перспективного водозабора.
3. Канализация
3.1. Расчет объемов водоотведения
Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

- население;
- местная промышленность;
- объекты соцкультбыта;
Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85 и составляют:

- в благоустроенной застройке 300л/сут на человека

- в неблагоустроенной застройке 50 л/сут на человека

Общий расход сточных вод  составляет:

- на 1 очередь строительства  - 610,25 м³/сут.

- на Расчетный срок                 - 568,25 м³/сут.

Расходы сточных вод хозяйствеено-бытовой канализации  сведены в таблицу №3.1.1.

Объемы  водоотведения с. Тасеево.
Таблица №3.1.1
	№

п/п
	потребители и степень благоустройства
	норма л/сут на

человека
	1 очередь
	Расч. срок

	
	
	
	население

т.чел
	расход

м³/сут
	население

т.чел
	расход

м³/сут

	1
	Застройкам зданиями оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения
	300
	0,515
	154,50
	0,345
	103,50

	2
	Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок 
	50
	8,005
	400,25
	8,195
	409,75

	Итого 
	8,520
	554,75
	8,540
	513,25

	3
	Неучтенные расходы на нужды местной промышленности
	10%
	
	55,50
	
	55,00

	Всего
	8,520
	610,25
	8,540
	568,25


3.2. Сети и сооружения канализации
3.2.1. Существующее положение
В настоящее время сети и сооружения централизованной канализации в с. Тасеево. отсутствуют. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации  отсутстсвуют. 
Канализование жилой и общественно-деловой застройки производится при помощи  надворных туалетов и выгребных ям.
3.2.1. Проектные предложения
На 1 очередь и Расчетный срок:

Проектом предлагается проектирование и строительство централизованной системы самотечной канализации для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и общественно-деловой застройки, с последующей очисткой.

В качестве очистных сооружений проектом предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, с механическим обезвоживанием осадка и системой обеззараживания сточных вод. В системе обеззараживания сточных вод проектом предлагается использовать установки  УФ-излучения.
Проектируемые канализационные самотечные сети проектом предлагается  выполнять из труб гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1. 

Напорные трубопроводы  от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». 

Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88  с учетом проектируемой нагрузки на КНС. 

В жилых кварталах не подключенных к централизованной  системе канализации, канализование сточных вод производится в индивидуальные герметичные выгребы, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Проектируемые очистные сооружения оборудовать системами механического обезвоживания осадка и системами обеззараживания. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод проектируются с учетом приема сточных вод от абонентов,  не имеющих подключения к системе централизованной  канализации. 
Объемы работ по сетям канализации сведены в таблицу №3.2.1.1.
Объем работ по сетям канализации.

Таблица №3.2.1.1
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	1 очередь
	Расчетный

срок

	1
	Канализация самотечная из труб  полиэтиленовых с двухслойной гофрированной стенкой «PRAGMA» (ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1) Ø150
	м.п.
	4554,00
	9954,00

	2
	То же Ду300мм
	м.п.
	1498,00
	-

	3
	Очистные сооружения по ТП 902-03-13 мощностью V=650м³
	соор.
	+
	+

	4
	КНС по ТП 902-1-138.88
	шт.
	2
	4

	5
	Канализация напорная  из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø110мм.
	м.п.
	381,00
	355,00

	6
	то же, Ø160мм.
	м.п.
	697,00
	-

	7
	Камера гашения напора 
	шт.
	2
	4

	8
	Строительство дюкера по ТП 3.820.1-84.01, 2Ø110
	м.п.
	-
	100,00


4. Санитарная очистка

       Уборка и очистка должны обеспечивать содержание в чистоте селитебных и  производственных территорий, а так же удобство и безопасность движения.

       Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка 
мусора, уличного смета в места отведенные СЭС.

Расчетное количество отбросов.

Таблица №4.1
	№

п/п
	Вид отбросов
	Ед.изм.
	Норма

в тн/чел
	Население т.ч.
	Количество отбросов тн/год

	
	
	
	
	1 очередь
	Расчетный
срок
	1

очередь
	Расчетный
срок

	1
	Твердые

отбросы
	На 1 чел.
	0.3
	8,520
	8,540
	2556,00
	2562,00

	2
	Смет с улиц
	С 1м2
	0.015
	8,520
	8,540
	127,80
	128,10

	Всего:
	2683,80
	2690,10


       Норма количества отбросов с учетом общественных зданий принята по

СНиП 2.07.01-89*  стр.55  приложение 11.

Количество специальных машин по вывозу мусора и отходов.

Таблица №4.2.
	№

п/п
	Типы машин
	количество
	Норма

на 100тыс.чел
	Количество машин

	
	
	
	
	1 очередь
	Расчетный

срок

	1
	мусоровозы
	
	20
	2
	2

	2
	уборочные
	1 млн.м2
	60
	5
	5


5. Устройства связи.

5.1 Телефонизация.

       Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических

норм и правил и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

       В состав проектируемых устройств,  входят:

       - телефонные аппараты

       - телефоны-автоматы

Проектом предусматривается  расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

В основу расчета положены данные о  численности населения, нормы 

телефонной плотности  «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г. Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г.Новосибирск.

Норма телефонной плотности для сельских населённых пунктов – 20% ная телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

По данным ТЭР количество квартир на 1 очередь – 2840 шт. На расчетный срок по данным ТЭР количество квартир – 2850 шт.
Для обеспечения квартирного сектора необходимо 570 телефонных номеров.

Число  телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, которое составит по данным проектного расчета 

40. Учитывая, что количество встроено-пристроенных помещений проектом не определяется, произведено округление количества телефонных номеров до 45шт.
Проектом предлагается подключение проектируемых районов к телефонным сетям  любого оператора связи действующего в районе с установкой в районе 1 очереди застройки выносной емкости (ПСЭ) на 800номеров(с учетом  развития сетей в данном районе).

Телефонов-автоматов:

8,54*4=34шт.
Исходя из выше изложенного, проектируемое число телефонных аппаратов составляет 570+45+34=649шт.

5.2  Радиофикация
        Проектом предусматривается  расширение сетей радиофикации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

        Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемых в квартирах, радиоточек коллективного пользования,  устанавливаемых в учреждениях соцкультбыта и громкоговорителей уличной  звукофикации.

        Количество основных радиоточек соответствует количеству квартир.

        Количество квартир на Расчетный срок составит2850 квартир,

следовательно количество индивидуальных радиоточек составит 2850 шт.

        Количество радиоточек  коллективного пользования определяется в размере 5% от квартирных, что составит 145 шт.

 Или округленно, с учетом того, что конкретное количество встроен-пристроенных помещений для  размещения офисов проектом не предусматривается – 150 радиоточек.

        Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения 

1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 4 шт.

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт., следовательно 4 уличных громкоговорителей соответствуют 176 бытовым радиоточкам.

        Нагрузка радиотрансляционной сети составит  44,0Вт.

Проектом предлагается подключение от ближайшей опорно-усилительной подстанции с установкой трансформаторной подстанции на расчетный срок строительства.

Ведомость объемов работ

(для жилой части, встроено-пристроенных помещений и соцкультбыта)

Таблица №6.1.
	№

п/п
	Наименование
	Ед.

изм.
	количество
	примечание

	1
	Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование
	шт
	649
	

	2
	Установка радиоточки, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование
	шт
	3004
	из них 4 громкоговорителя


6. Теплоснабжение
6.1 Климатические данные
Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», рассматриваемый район расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, подрайон IВ. Климат характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха                      - минус 46ºС
  для проектирования отопления и вентиляции

  ( средняя наиболее холодной пятидневки )                       
- средняя температура отопительного периода                  - минус 9,7ºС
- продолжительность отопительного периода                    - 257 дней
6.2 Общие данные

Расчетный расход тепла на отопление жилых зданий определен по общей площади и укрупненному показателю максимального теплового потока, который принят по СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» при расчетной температуре наружного воздуха минус 46ºС и с учетом энергосберегающих мероприятий: 

- 1-2 этажных домов  сохраняемых                               - 244Вт/м²;

- 1-2 этажных домов   проектируемых                          - 195Вт/м²;

- 3 этажных домов     сохраняемых                               - 161Вт/м²;

- 3 этажных домов     проектируемых                           - 118Вт/м².

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

6.3 Расчет теплопотребления.
Объемы потребления тепловой энергии с.Тасеево.

Таблица №6.2.2.

	№

п/п
	Наименование
	Этапы развития

	
	
	1 очередь, 

МВт.
	Расчетный срок, МВт.

	1
	Жилой фонд
	45,693
	47,716

	2
	Объекты соц-культ. бытовые 
	
9,472
	10,398

	Всего
	55,165
	58,114


Тепловые нагрузки с.Тасеево  на 1 очередь строительства и рассматриваемый период сведены в табл. №6.2.2 – 6.2.4.    

Село Тасеево.

Тепловые нагрузки 

культурно-бытового обслуживания

на первую очередь
Таблица №6.2.3.

	№

п/п
	Наименование потребителя
	Расчетный тепловой поток, МВт

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	технологические нужды
	всего

	1
	Детские дошкольные учреждения
	4,256
	1,036
	0,028
	–
	5,32

	2
	Общеобразовательные школы
	0,473
	0,084
	0,01
	–
	0,567

	3
	Больницы
	0,623
	0,389
	0,037
	–
	1,049

	4
	Поликлиники
	0,03
	0,02
	0,004
	–
	0,054

	5
	Предприятия торговли
	0,206
	0,327
	0,017
	–
	0,55

	6
	Предприятия общественного питания
	0,583
	0,983
	0,05
	–
	1,616

	7
	Предприятия бытового обслуживания
	0,012
	0,005
	0,001
	–
	0,018

	8
	Клубные помещения
	0,042
	0,01
	0,003
	–
	0,052

	9
	Спортзалы
	0,043
	0,008
	0,002
	–
	0,053

	10
	Плавательные бассейны
	–
	–
	–
	–
	–

	11
	Бани
	0,021
	0,062
	0,035
	–
	0,118

	12
	Пожарное депо
	0,058
	0,014
	0,003
	–
	0,075

	Итого
	9,472


Село Тасеево.

Тепловые нагрузки 

культурно-бытового обслуживания

на расчетный срок
Таблица №6.2.4.

	№

п/п
	Наименование потребителя
	Расчетный тепловой поток, МВт

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	технологические нужды
	всего

	1
	Детские дошкольные учреждения
	4,256
	1,036
	0,028
	–
	5,32

	2
	Общеобразовательные школы
	0,567
	0,1
	0,012
	–
	0,679

	3
	Больницы
	0,623
	0,389
	0,037
	–
	1,049

	4
	Поликлиники
	0,03
	0,02
	0,004
	–
	0,054

	5
	Предприятия торговли
	0,242
	0,385
	0,02
	–
	0,647

	6
	Предприятия общественного питания
	0,746
	1,258
	0,064
	–
	2,068

	7
	Предприятия бытового обслуживания
	0,012
	0,005
	0,001
	–
	0,018

	8
	Клубные помещения
	0,126
	0,03
	0,009
	–
	0,165

	9
	Спортзалы
	0,065
	0,012
	0,003
	–
	0,08

	10
	Плавательные бассейны
	0,044
	0,022
	0,002
	–
	0,068

	11
	Бани
	0,031
	0,092
	0,052
	–
	0,175

	12
	Пожарное депо
	0,058
	0,014
	0,003
	–
	0,075

	Итого
	10,398


6.4. Тепловые сети

6.4.1 Современное состояние.
В настоящее время в с.Тасеево действуют разводящие тепловые сети от существующих источников тепла. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными, циркуляционными, подающими одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель – вода с параметрами  95-70ºС. Диаметры существующих тепловых сетей приняты Ø57-159мм. Система теплоснабжения - открытая, горячего водоснабжения – зависимая. Материал трубопроводов – сталь. Общая длина магистральных тепловых сетей ( в двухтрубном исполнении ) – 5,64км.
Прокладка трубопроводов тепловой сети выполнена подземно, в непроходных железобетонных каналах. На ряде участков тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии.  По данным эксплуатирующей организации степень износа тепловых сетей средняя.
6.4.2. Проектные предложения
К обеспечению индивидуальным, автономным  теплоснабжением и горячим водоснабжением  приняты все 1-2 этажные дома в проектируемых кварталах и дома большей этажности. Теплоснабжение  жилых домов частного сектора  усадебной  застройки  принято от индивидуальных отопительных котлов работающих на различных видах топлива.
При определении среднечасовых расходов тепла на горячее водоснабжение, норма расхода горячей воды при температуре 55ºС принята по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» в жилых зданиях – 115 л/сут на 1 жителя, в общественных зданиях в зависимости от назначения.
       1 очередь развития:

        Рост  потребности в тепле жилищно - коммунального сектора на период 1 очереди развития выполнен на основании данных генерального плана раз-мещения  нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилищного фонда. 

       Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят:

- 1-2 этажных домов  сохраняемых                               - 244Вт/м²;
       - 1-2 этажных домов  проектируемых                           - 195Вт/м²;
- 3 этажных домов     сохраняемых                               - 161Вт/м²;
- 3 этажных домов     проектируемых                           - 118Вт/м².
        Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в  зависимости от наружного объема здании

       Норма расхода горячей воды при температуре разбираемой воды 55 ºС принята по СНиП 2.04.01.85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»: в жилых зданиях – 115 л/сут на 1 жителя, в общественных зданиях - в зависимости от их назначения.

Тепловые сети приняты двухтрубными, тупиковыми, подающими одно-временно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Тепло-носитель в системе теплоснабжения  вода с параметрами 95-70ºС.
Местные системы потребителей подключаются к тепловым сетям  непосредственно через индивидуальные тепловые пункты.
        Тепловые сети прокладываются по незастроенной территории надземно на отдельно стоящих опорах и внутри жилых образований подземно в непроходных железобетонных каналах. Глубина заложения подземных тепловых сетей 1,0-2,0м.

        Трубопроводы прокладываются из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82, из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73.

        Тепловая изоляция выполняется из скорлуп пенополиуретановых с пок – рытием из стеклопластика рулонного марки РСТ.

Выполнить модернизацию и капитальный ремонт ветхих участков трубопроводов тепловых сетей.
Проектом предлагается выполнить «Проект оптимизации схемы теплоснабжения с.Тасеево».

        Расчетный срок:
        Определение теплопотребления жилой и общественной застройки   в с.Тасеево  на расчетный срок производилось в соответствии с ранее приводимой методикой, на основании данных генерального плана о размещении нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда. 

Выполнить модернизацию и капитальный ремонт ветхих участков трубопроводов тепловых сетей.

Проектом предлагается выполнять подключение реконструируемых существующих внутриквартальных тепловых сетей  к местным системам потребителей с устройством ИТП на вводах в здания. Теплоноситель - вода с параметрами 95-70ºС. 
Индивидуальные тепловые пункты:

Индивидуальные тепловые пункты выполняются согласно техническим условиям и предназначен для присоединения внутридомовых сетей к внутриквартальным тепловым сетям. Ситема теплоснабжения открытая , схема присоединения (зависимая или независимая) задается техническими условиями на теплоснабжение для проектируемых зданий.
Приготовление воды расчетных параметров для систем отопления осуществляется в узлах управления в зависимости от схемы присоединения. Регулирование температуры воды в системе отопления осуществляется установкой регулятора температуры воды на греющем контуре.

Приготовление воды для систем горячего водоснабжения осуществляется в узлах ввода в здание. Поддержание температуры воды на горячее водоснабжение осуществляется установкой регулятора на подающем трубопроводе из теплосети.
ИТП размещается в техническом помещении жилых домов в отдельном помещении, которое должно иметь:

- электропитание

- электроосвещение, там же размещается система автоматизации ИТП, приборы учета.

6.5. Источники  тепла.
6.5.1. Существующее положение.
В настоящее время в с. Тасеево функционируют 38 котельных, в основном, работающих на твердом топливе. Часть котельных оборудована электрическими котлами.  Основная часть котельных является автономными, обеспечивает теплоснабжением объекты по ведомственной принадлежности. 

Котельные МУП «Коммунальщик» обеспечивают подачу тепла населению, объектам соц-культбыта на нужды отопления. Централизованным теплоснабжением обеспечено 24,7% жилых домов с.Тасеево. Подачи воды и тепла на нужды горячего водоснабжения не производится. 
Котельные, в основном, оборудованы самодельными водогрейными котлами с топками с ручным обслуживанием. 
Перечень котельных с.Тасеево.
Таблица №6.5.1.1
	№ п/п
	Принадлежность, наименование, адрес котельной
	Мощность (Гкал)
	Тип и количество котлов
	Количество сжигаемого топлива за год (тонн)

	1
	Котельная ЦРБ,МУП «Коммунальщик»,с.Тасеево,ул.Больничная
	3
	КВ-РК-1 ,3шт
	2384

	2
	Котельная центральная, МУП"Коммунальщик", с.Тасеево,пер.Центральный
	1,38
	КВ-0,23-6 шт
	1789

	3
	Котельная школы №1,МУП "Коммунальщик",с.Тасеево,ул.Партизанская
	1,33
	КВ-055-2 шт,КВ-0,23-1 шт
	775,5

	4
	Котельная детский сад №9, с.Тасеево,ул.Сурикова
	0,69
	КВ-0,23-3 шт
	493

	5
	Котельная база МУП " Коммунальщик",с.Тасеево ул.Пролетарская
	0,92
	КВ-0,23-4шт
	1065,5

	6
	Котельная Нефтянник, МУП "Коммунальщик",с.Тасеево, ул.Гагарина
	0,23
	КВ-0,23-1 шт
	306

	7
	КотельнаяМУП"Коммунальщик",с.Тасеево БПК,ул.Новый- Квартал
	0,92
	КВ-0,23-4 шт
	474

	8
	МУП"Коммунальщик",с.Тасеево, школа № 2,ул.Мичурина
	2
	КВ-0,5/1,0 (шах)-2 шт
	959

	9
	МУП" Коммунальщик" ,с.Тасеево,ПУ-72,ул.Луначарского
	0,69
	КВ_-0,23-3 шт
	504,5

	10
	МУП" Комммунальщик2,с.Тасеево,детский сад№6,ул.Октябрьская
	0,46
	КВ-0,23-2 шт
	247

	11
	МУП"Коммунальщик",с.Тасеево ,нарсуд,ул.Луначарского
	0,23
	КВ-023-1 шт
	314,5

	12
	с.Тасеево, АО" Гарант",ул.Лихачева
	н/д
	2, труб.сварные
	115

	13
	с.Тасеево, АО "Усолье",ул.Октябрьская
	н/д
	2,труб.сварные
	210

	14
	с.Тасеево,ИП "Вишняков",ул.Восточная
	н/д
	2,труб.сварные
	133

	15
	с.Тасеево, Тасеевское АТП,ул.Достоевского,15
	н/д
	2 шт.труб.сварные
	480

	16
	с.Тасеево,ООО"Тасеевский хлебокомбинат", 40 лет Поьеды
	н/д
	универсал-6
	481

	17
	с.Тасеево, Тасеевский РОВД, уд.Советская
	н/д
	1,трубный
	95

	18
	с.Тасеево.Электросвязь",ул.Советская
	н/д
	1,трубчатый
	120

	19
	с.Тасеево,Тасеевский филиал ГП КРАйДЭО,ул.Сильвина1
	1,56
	ИЖ-0,63-1штИЖ-0,93-1 шт
	832,2

	20
	с.Тасеево,ПЧ-65,ул.Пролетарская
	н/д
	3 шт,трубчатые,сварные
	320

	21
	с.Тасеево ,ООО"Красвуд", ул.Дачная
	н/д
	2,труб.сварные
	224

	22
	с.Тасеево,Детский Дом,ул.40 лет Победы
	н/д
	3,сварные
	600

	23
	с.Тасеево, ООСП"Боске"
	н/д
	1,трубный
	945

	24
	Котельная с.Тасеево, ООО" Каменское2, ул. Солнечная
	н/д
	1, К-200
	504

	25
	Котельныес.Тасеево,ГУ Тасеевский районный отдел ветеринарии,ул.Первый бой 
	н/д
	2,труб.сварные
	213

	26
	Котельная с.Тасеево, семенная станция ,ул.Лихачева
	н/д
	1 труб.сварной
	32

	27
	Котельная с.Тасеево, ГП "Усольский лесхоз",ул.Дачная 5
	н/д
	3,труб,сварные
	1400

	28
	Котельная с.Тасеево,ООО "Модерн"
	н/д
	3труб. сварные
	90

	29
	Котельнаяс.Тасеево,МУ ДО " Школа искуств"
	н/д
	1,труб.сварной
	45

	30
	Котельная с.Тасеево,ООО"Восход",ул.Советская,34
	н/д
	2,трубчатые
	576

	31
	Котельная с.Тасеево,Детская библиотека,ул. Луначарского
	н/д
	1,труб.сварной
	60

	32
	Котельная с.Тасеево,Тасеевский сельсовет,ул.Советская
	н/д
	1.труб.сварной
	91

	33
	Котельная детский сад №7,ул.Механизаторов
	н/д
	1,труб.сварной
	106

	34
	Котельная с.Тасеево детский сад №4,ул. Луначарского
	н/д
	1,труб.сварной
	137

	35
	Котельная с.Тасеево ,детский сад №2, ул.Лихачева
	н/д
	1,труб.сварной
	112,5

	36
	котельная с.Тасеево, детский сад №1 ул.Дзержинского
	н/д
	1 труб,сварной
	120,5

	37
	Котельная с.Тасеево "художественная школа, ул.Советская
	н/д
	1,труб.сварной
	80

	38
	Котельная с.Тасеево,детский сад,ул.Кирова
	н/д
	1,труб.сварной
	90,5

	39
	Котельная с.Тасеево ,гараж  ОК
	н/д
	1,труб.сварной
	40

	40
	Котельная с.Тасеево, РОВД ,ул.Октябрьская
	н/д
	ЭПЗ-100,2 шт
	эл.энергия

	41
	Котельная с.Тасеево, ул.Луначарского,РКЦ
	н/д
	ЭПЗ-100,2 шт
	-//-

	42
	Котельная с.Тасеево,ЗАО "Тасеевское ХПП", ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ 48
	н/д
	ЭПЗ-100,1 ШТ
	-//-

	43
	Котельная, ОАО «Красноярскэнерго»
	н/д
	4, КВ-100
	-//-

	44
	Котельная, филиал «Восточный»
	н/д
	КЭВ-18,1

КЭВ-12-1
	-//-

	45
	Котельная, с.Тасеево, автовокзал
	н/д
	КЭВ-6,2 
	-//-

	46
	Котельная, с.Тасеево, рынок
	н/д
	КЭВ-6,2 
	-//-


6.5.2. Проектные предложения.
На 1 очередь и Расчетный срок:
На котельных с.Тасеево необходимо заменить выработавшие срок эксплуатации котлоагрегаты, тепловые сети, насосное оборудование. На ряде теплотрасс требуется восстановление тепловой изоляции с применением современных теплоизолирующих материалов. 
Котельные оборудовать резервными энергоисточниками. 
На котельных рекомендуется установить современное котловое оборудование, а так же современное насосное и тягодутьевое оборудование. При проведении капитального ремонта и реконструкции котельных проектом предлагается использовать оборудование и технологии обеспечивающие ресурсо и энергосбережение.

Проектируемые объекты общественно-делового назначения предлагается оборудовать встроенными, либо пристроенными  автономными отопительными котельными.

Проектируемые объекты дошкольных образовательных учреждений и проектируемые образовательные школы, проектом предлагается обеспечить теплоснабжением от индивидуальных котельных, оборудованных электрокотлами. Котельные предлагается разместить на коммунальной территории, выделенной в пределах границ земельных участков образовательных учреждений.
Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки с.Тасеево осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых.  Индивидуальные отопительные котлы оборудовать  системами дожига и оснастить  фильтрами для очистки дымовых газов.

Проектом предлагается, индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов. 

Проектом предлагается выполнить «Проект оптимизации схемы теплоснабжения с.Тасеево».
Объемы работ по объектам теплоснабжения сведены в таблицу №6.2.1.

Перечень работ по объектам теплоснабжения.

Таблица №6.2.1.

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	1 очередь
	Расчетный

срок

	1
	Строительство и монтаж котельной мощностью  до 1,0 Гкал/час оборудованной электрокотлами
	шт.
	2
	4


7. Электроснабжение

Существующее положение:

Электроснабжение с.Тасеево  осуществляется производственным отделением филиала ОАО «МРСК Сибири - Красноярскэнерго» - Восточные электрические сети.
Электроснабжение с.Тасеево осуществляется от существующей подстанции ПС №8 «Тасеево» 110/35/10 кВ, оборудованной двумя трансформаторами мощностью 1х10000кВА, 1х16000кВА.
Протяженность существующих сетей  ВЛ-10кВ по с.Тасеево составляет 81,25км; так же имеется ТП 10/0,4кВ 72шт. в диапазоне мощностей 63-800 кВА.
Распределение энергии на напряжение 10кВ выполняется по ВЛ-КЛ 10 кВ. Распределительные сети 10кВ по данным эксплуатирующей организации, имеют высокую степень износа, достигающую на ряде участков 100%. Трансформаторные подстанции ТП10кВ имеют высокую степень износа, степень износа ТП 10кВ составляет 80%.
Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в домах этажностью 1-3  и выше а так же в 1-2 этажных домах новой застройки кухонных электроплит, в старой части с.Тасеево с усадебной застройкой плит на твердом топливе. Нагрузка промышленных предприятий принята по установленной мощности трансформаторов, с принятым коэффициентом нагрузки 0,7. Энергопотребление местной промышленности учтено в 10% расходов на местную промышленность.
Электрические нагрузки с.Тасеево сведены в таблицу №7.1.1.
Энергопотребление с.Тасеево.

Таблица №7.1.1.
	№
п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	Жилые дома
	кВт
	5316,50
	6216,60

	2
	Общественные здания
	кВт
	2400,00
	3500,00

	Всего
	7716,50
	9716,60

	Расходы на местную промышленность 10 %
	кВт
	771,60
	971,60

	Всего с учетом расходов на местную промышленность 10%
	кВт
	8418,10
	10688,20


1 очередь:

Проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию сетей электроснабжения 10/0,4 кВ и трансформаторных подстанций  10/0,4 кВ.
а так же ПС №8 «Тасеево» 110/35/10 кВ.
Для энергоснабжения проектирумых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 10/0,4 кВ и линий энергоснабжения КЛ 10 кВ.
Таблица проектируемых трансформаторных подстанций

Таблица №7.1.2.
	№

п/п
	Квартал
	Тип ТП
	Кол-во и мощность трансформаторов
	Расчетная

нагрузка,
кВ
	Прим.

	1
	проект.
жилой
	УК-42-1000
	2х630кВА
	650,00
	1 очередь

	2
	-//-
	-//-
	2х400кВА
	400,00
	-//-

	3
	-//-
	-//-
	2х630кВА
	600,00
	Р. срок

	4
	-//-
	-//-
	2х800кВА
	750,00
	-//-


Расчетный срок:

Проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию сетей электроснабжения 10/0,4 кВ и трансформаторных подстанций  10/0,4 кВ.

а так же ПС №8 «Тасеево» 110/35/10 кВ.
Для энергоснабжения проектирумых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 10/0,4 кВ и кабельных линий энергоснабжения КЛ 10 кВ. 
Проектом предлагается замена трансформатора 10000кВА  ПС №8 «Тасеево»  110/35/10 кВ ввиду его высокой степени износа, на трансформатор мощностью 16000кВА.
Объемы работ.
Таблица №7.1.3.
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Прим.

	1
	Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 630 кВа
	шт
	1
	

	2
	Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 800 кВа
	шт
	1
	

	3
	Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 400 кВа
	шт.
	2
	

	4
	Прокладка двух кабелей марки ААБ2л-3х240 в траншее Т-3
	м.п.
	11538,0
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