|  | Приложение к постановлению администрации Дзержинско- Тасеевского муниципального окураг от 22.06.2026 №1024-п |
| --- | --- |

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Дзержинско - Тасеевского муниципального округа

Красноярского края

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                       Полякова О.А.

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт Схема водоснабжения и водоотведения	6

Общие сведения о муниципальном образовании	13

ГЛАВА 1. Схема водоснабжения	19

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования.	19

1.1. описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны;	19

1.2. описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения;	27

1.3. описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;	52

1.4. описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	103

Описание	состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	138

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	139

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);	146

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;	150

Противопожарное водоснабжение	155

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;	158

Описание изменений в характеристиках объектов и сетей водоснабжения и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы водоснабжения.	158

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;	159

1.5. описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;	161

1.6.  перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	161

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения.	167

2.1.	основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;	167

2.2.	различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования	174

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	175

3.1.  общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;	175

3.2. территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);	177

3.3. структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.);	182

3.4. сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;	185

3.5. описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;	196

3.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования;	201

3.7. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со Свод правил СП 31.13330.2021

" Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и Свод правил СП 30.13330.2020

" Внутренний водопровод и канализация зданий", а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики, с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;	202

3.9. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);	206

3.8.  описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;	207

3.10. описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;	208

3.11. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;	208

3.12. сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);	209

3.13. перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	210

3.14. расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;	211

3.15. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	214

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	217

4.1.	перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;	217

4.2.	технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных актуализацией схем водоснабжения и водоотведения;	220

4.3.	сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;	221

4.4.	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;	223

4.5. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;	225

4.6.	описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование;	225

4.7.	рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;	226

4.8.	границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;	226

4.9.	карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	226

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	233

5.1. сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;	235

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	237

7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	240

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	243

ГЛАВА II. Схема водоотведения	244

9.	Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования;	244

9.1. описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны;	244

9.2. описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;	244

9.3. описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;	245

9.4.	описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;	245

9.5. описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;	245

9.6. оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;	245

9.7. оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;	246

9.8. описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;	247

9.9. описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования;	247

9.10. сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений,  муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений,  муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.	248

10.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	249

10.1.	баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;	249

10.2.	оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;	249

10.3.	сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;	249

10.4.	результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов  резервов производственных мощностей;	249

10.5.	прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов.	250

11.	Прогноз объема сточных вод	253

11.1. сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;	253

11.2. описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	253

11.3.	расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам;	254

11.4.	результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;	255

11.5.	анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	255

12.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	256

12.1.	основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;	256

12.2.	перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;	257

12.3.	технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;	258

12.4.	сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;	258

12.5.	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;	258

12.6.	описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок  под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;	258

12.7.	границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;	258

12.8.	границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	259

13.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	260

13.1. сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды;	260

13.2.	сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	260

14.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	261

15.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	263

16.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	266

Паспорт Схема водоснабжения и водоотведения

| Наименование Схема | Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа Красноярского края. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Схема | 1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 6. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод; 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства РФ № 782); 8. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 9. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; 10. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 11. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения»; 12. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения»; 13. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 14. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 15. СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 16. СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»; 17. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 19. Иные нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация в сфере водоснабжения и водоотведения, а также другие документы, имеющие отношение к настоящей работе. В случае если в документах закупки указаны документы (СНиПы, СанПиНы и другие) в недействующей редакции или они признаны утратившими силу, необходимо применять актуальные документы (в действующей редакции или новый документ, в связи с принятием которого указанный документ признан утратившим силу (при наличии). В случае если до момента направления проекта схемы на утверждение главой местной администрации муниципального образования в вышеуказанные нормативные правовые акты и (или) нормативно-технические документы будут внесены изменения и эти изменения вступят в силу, то проект схемы должен быть доработан с учетом данных изменений. |
| Заказчики Схема | Администрация Дзержинско - Тасеевского муниципального округа Красноярского края. |
| Цели Схема | − Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения бесперебойного и качественного горячего водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и предоставления услуг водоотведения. − Обеспечение для населения доступности горячего водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и услуг водоотведения. − Повышение доли населения, обеспеченного горячей и холодной водой, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации. − Повышение энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения путём оптимизации процессов производства и транспорта горячей, холодной воды, транспорта и переработки хозяйственно-бытовых стоков. − Снижение негативного воздействия на окружающую среду. − Обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных современных технологий. |
| Сроки и этапы реализации Схема | Срок: на период до 2036 года. (согласно Техническому заданию на оказание услуг по разработке Схемы водоснабжения и водоотведения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа Красноярского края в 2026 году). Базовым годом принять 2025 год. Расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения – 2036 год. |
| Требования к итогам по определению технико- экономической эффективности объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения | Определение технико-экономической эффективности. Для каждой группы объектов обследования формируется перечень показателей, которые отражают его технико-экономические характеристики. Данные характеристики отражают эффективность использования ресурсов для выполнения полезной функции объектом и выражаются как удельный показатель (например: фактическое потребление электроэнергии на транспортировку единицы объема сточных вод (кВт-час/м3), периодичность технического обслуживания ед./час наработки). |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 2) утверждены термины и определения в сфере водоснабжения и водоотведения.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
|  | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Схема водоснабжения и водоотведения |  |
|  | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Абонент |  |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
|  | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водопроводная сеть |  |
|  | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Водоснабжение |  |
|  | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, муниципального округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Гарантирующая организация |  |
|  | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система горячего водоснабжения |  |
|  | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. |
| Централизованная система холодного водоснабжения |  |
|  | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Горячая вода |  |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
|  | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Качество и безопасность воды |  |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с центральной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или муниципального округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
|  | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |  |
|  | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |  |
|  | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с ресурсом |
| Приготовление горячей воды |  |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
|  | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Состав и свойства сточных вод |  |
|  | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения |  |
|  | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническая вода |  |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализация) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |

Общие сведения о муниципальном образовании

Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ Красноярского края (далее по тексту настоящего Документа – Дзержинско-Тасеевский округ, муниципальное образование) образован и наделен статусом округа в соответствии с Законом Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае».

Административным центром округа является село Дзержинское.

Территория и границы муниципального образования

В состав территории муниципального образования входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в границах территории округа, установленных Законом Красноярского края в соответствии с требованиями Федерального закона № 33-ФЗ.

В состав территории муниципального образования входят следующие населенные пункты деревня Александро-Ерша, деревня Асанск, деревня Ашпатск, село Бакчет, деревня Бартанас, деревня Батов, деревня Большая Степь, деревня Борки, деревня Бурмакино, поселок Буровой, село Вахрушево, деревня Верх-Канарай, деревня Верхний Танай, село Веселое, село Вознесенка, деревня Данилки, село Денисово, село Дзержинское, деревня Канарай, село Караульное, деревня Кедровка, деревня Колон, деревня Кондратьево, деревня Корсаково, село Курай, поселок Курыш, деревня Луговая, поселок Лужки, деревня Лукашино, деревня Макарово, село Михайловка, деревня Мокрый Ельник, деревня Мурма, село Нижний Танай, деревня Николаевка, деревня Новобородинка, поселок Новый, село Орловка, деревня Петровка, деревня Плитная, деревня Семеновка, село Сивохино, деревня Скакальная, деревня Струково, село Сухово, деревня Таловая, село Тасеево, деревня Топол, село Троицк, деревня Улюколь, село Унжа, деревня Усолка, поселок Усть-Кайтым, село Фаначет, село Хандала, деревня Харьковка, деревня Чемурай, деревня Чурюково, село Шеломки, деревня Щекатурово, поселок Ялай.

Согласно Техническому заданию (далее по тексту ТЗ) МК №0819600013426000022 «На выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа» от «28» апреля 2026 г. в данном Документе рассматриваются централизованные системы водоснабжения и водоотведения расположенные на территории с.Дзержинское, с.Денисово, д.Усолка, д.Александро-Ерша, д.Николаевка, с.Курай, с.Нижний Танай, с.Шеломки, д.Скакальная, д.Кондратьево, с.Сивохино, с.Сухово, с.Тасеево, с.Фаначет, с.Хандала.

Климат

- Раздел составлен на основе данных СП 131.13330.2025 Строительная климатология.

Климат Дзержинско-Тасеевского муниципального округа (Красноярский край) — резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и сравнительно тёплым коротким летом. Разберём подробнее по сезонам и параметрам на основе данных за 2023 год.

Средние температуры по месяцам

Зима:

Январь: днём −16 ∘C, ночью −19 ∘C.

Февраль: днём −11 ∘C, ночью −17 ∘C.

Декабрь: днём −16 ∘C, ночью −20 ∘C.

Весна:

Март: днём 0 ∘C, ночью −6 ∘C.

Апрель: днём +3 ∘C, ночью −4 ∘C.

Май: днём +14 ∘C, ночью +4 ∘C.

Лето:

Июнь: днём +23 ∘C, ночью +12 ∘C.

Июль: днём +24 ∘C, ночью +15 ∘C.

Август: днём +22 ∘C, ночью +14 ∘C.

Осень:

Сентябрь: днём +16 ∘C, ночью +7 ∘C.

Октябрь: днём +8 ∘C, ночью +2 ∘C.

Ноябрь: днём −7 ∘C, ночью −12 ∘C.

Другие климатические показатели

Атмосферное давление. В течение года колеблется в диапазоне 739-753 мм рт. ст. Наиболее стабильное давление —летом (739–740 мм рт. ст.), зимой немного выше.

Влажность воздуха. Весь год держится на достаточно высоком уровне:

зимой — 70–77 %;

весной — 56–71 %;

летом — 61–75 %;

осенью — 70–78 %.

Скорость ветра. Средняя скорость ветра меняется от 0,9 до 2,2 м/с:

самые спокойные месяцы — февраль (0,9 м/с) и июль–август (1,1 м/с);

более ветрено в марте и апреле (2,1–2,2 м/с).

Ключевые особенности климата

Большие сезонные перепады температур. Разница между средними зимними и летними дневными температурами составляет около 40 ∘C (−16 ∘C в январе против +24 ∘C в июле).

Холодная и длительная зима. Отрицательные температуры держатся с ноября по март, причём ночные минимумы в январе и декабре могут опускаться до −20 ∘C и ниже.

Тёплое, но короткое лето. Самый жаркий месяц -июль, когда днём воздух прогревается до +24 ∘C. Но уже в августе температура начинает

снижаться.

Повышенная влажность. В течение всего года влажность воздуха выше 55 %, а в отдельные месяцы (февраль, сентябрь, декабрь) превышает 75 %. Это усиливает ощущение холода зимой и духоты летом.

Умеренная ветреность. Скорость ветра редко достигает критических значений, что делает климат более комфортным по сравнению с открытыми степными районами

Гидрологические условия

Реки Дзержинско-Тасеевского муниципального округа принадлежат бассейну реки Ангары. Все реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Питание рек происходит за счет таяния снегов, в меньшей степени – за счет летних осадков и подземных вод.

Река Усолка – таежная река в центральной части Красноярского края, левый приток р.Тасеева (бассейн р.Ангары). Усолка берет начало в пределах Канско-Рыбинской впадины в результате слияния р.Кайтуш и ручья, вытекающих из болота. Впадает в р.Тасеева слева на 57 км от устья. Наблюдения за рекой ведется в районе с.Троицк.

Долина реки ассиметрична, правый берег крутой, левый пологий. Ширина долины 300- 400 м, русло извилистое песчаное, слабодеформирующееся, часто меандрирует. Пойма реки заболочена, заросшая кустарником и хвойным лесом. Ширина реки 10- 12 м, глубина 0,8- 1,0 м.

Для реки характерно высокое половодье и летние паводки.

Длины реки 356 км, площадь водозабора 10800 км2.

Средний расход воды за осенне-летний меженный период – 12,4 м3/сек, 95% обеспеченности – 3,20 м3/сек.

Средний расход воды за зимний меженный период – 4,51 м3/сек, 95% обеспеченности – 1,11 м3/сек.

Максимальный расход воды за половодье – 57,1 м3/сек, 1% обеспеченности – 471 м3/сек.

Максимальный расход воды дождевых паводков – 157 м3/сек.

Грунтовые воды залегают на глубине 6- 18 м, они вскрыты шахтными колодцами, имеют небольшой дебит, очень жесткие.

Подземные воды правобережной части находятся в кварцевых песчаниках силурийского периода. Воды безнапорные, их уровень фиксируется на глубине 20- 32 м. при опытной откачке.

Геологическое, геоморфологическое строение

Дзержинско-Тасеевкий муниципальный округ занимает юго - западную часть Сибирской платформы.

Рельеф территории района - мягковолнистая слаборасчленённая равнина, расположенная в центральной части Канско - Тасеевской впадины, в понижениях заболочена и занята озёрами. Абсолютные отметки 200 - 350 м. На юго - западе, в районе границы с Сухобузимским районом, заходят отроги Приенисейского прогиба, которые характеризуются расчленённостью рельефа.

По устройству поверхности Канский округ представляет межгорную котловину, разделенную полого - увалистыми водоразделами на ряд более мелких котловин с плоскими днищами, по которым протекают реки, обычно имеющие сравнительно спокойное течение и извилистое русло. Особенность долин рек - крутые склоны западной экспозиции и пологие - восточной. Абсолютные отметки котловины колеблются от 200 до 500 м. Относительные превышения полого - увалистых форм над руслом рек не превышают 40 - 50 м. Среди полого - увалистой равнины иногда возвышаются более резко расчлененные формы в виде небольших низкогорных гряд. Для многих частей котловины характерно распространение мелкобугристого рельефа, представляющего собой древнеэоловые формы.

В геологическом строении округа принимают участие породы различного состава и возраста. Наибольшим площадным распространением пользуются осадочные породы, среди которых установлены кембрийские, силурийские, девонские, пермокарбоновые, юрские и четвертичные отложения.

Почвенные ресурсы

Почвенный покров представлен темно-серыми и светло-серыми лесными, подзолистыми и пойменно-луговыми почвами. Средняя многолетняя величина глубина промерзания почвы – 68 см, в суровые малоснежные зимы оно достигает 138 см, в теплые многоснежные – 12 см. Устойчивое промерзание почвы начинается в середине ноября, полное оттаивание кончается в середине апреля.

Численность населения

Таблица 1 Перечень населенных пунктов муниципального образования с информацией о количестве постоянно-проживающего населения по состоянию на 2026 год и на перспективу до 2036 года.

| Населенный пункт | Численность населения по состоянию на 2026 год | Численность населения на расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения до 2036 года. |
| --- | --- | --- |
| д. Александро-Ерша | 376 | 376 |
| д. Николаевка | 123 | 123 |
| д.Чурюково | 81 | 81 |
| п.Курыш | 4 | 4 |
| с.Вознесенка | 43 | 43 |
| д. Асанск | 3 | 3 |
| д.Харьковка | 1 | 1 |
| д.Чемурай | 17 | 17 |
| с.Орловка | 251 | 251 |
| д. Ашпатск | 102 | 102 |
| д.Петровка | 70 | 70 |
| д.Плитная | 45 | 45 |
| с.Курай | 301 | 301 |
| д. Бартанас | 57 | 57 |
| д.Данилки | 18 | 18 |
| с.Вахрушево | 71 | 71 |
| с.Унжа | 106 | 106 |
| д. Батов | 363 | 363 |
| д.Канарай | 104 | 104 |
| д.Большая Степь | 26 | 26 |
| д.Макарово | 46 | 46 |
| с.Шеломки | 440 | 440 |
| д. Борки | 22 | 22 |
| д.Колон | 160 | 160 |
| д.Топол | 139 | 139 |
| д.Кондратьево | 64 | 64 |
| с.Денисово | 698 | 698 |
| д. Бурмакино | 18 | 18 |
| д. Верх-Канарай | 18 | 18 |
| с.Сухово | 524 | 524 |
| с.Караульное | 103 | 103 |
| д.Струково | 51 | 51 |
| д.Новобородинка | 24 | 24 |
| с.Нижний Танай | 387 | 387 |
| д. Мокрый Ельник | 1 | 1 |
| д.Верхний Танай | 3 | 3 |
| д.Семёновка | 42 | 42 |
| д.Таловая | 23 | 23 |
| д. Кедровка | 90 | 90 |
| д.Усолка | 452 | 452 |
| с.Дзержинское | 6733 | 6733 |
| д. Корсаково | 139 | 139 |
| д. Лукашино | 121 | 121 |
| п. Ялай | 74 | 74 |
| с.Сивохино | 335 | 335 |
| с.Фаначет | 221 | 221 |
| д.Луговая | 119 | 119 |
| д.Усть-Кайтым | 36 | 36 |
| с.Тасеево | 6369 | 6369 |
| д.Мурма | 49 | 49 |
| д.Щекатурово | 28 | 28 |
| п.Буровой | 24 | 24 |
| д. Скакальная | 46 | 46 |
| с. Веселое | 245 | 245 |
| д. Улюколь | 455 | 455 |
| п.Новый | 84 | 84 |
| с.Михайловка | 126 | 126 |
| п. Лужки | 98 | 98 |
| с. Троицк | 329 | 329 |
| с. Бакчет | 212 | 212 |
| с.Хандала | 311 | 311 |

В прогнозном периоде 2026-2036 гг. принимаем численность населения равной 2026 году, сохраняется тенденция стабильности.

Жилищный фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

В Схеме водоснабжения и водоотведения принимаются следующие периоды реализации:

- базовый отчетный период – 2025 год;

- расчетный срок реализации Схема водоснабжения и водоотведения - 2036 г.

ГЛАВА 1. Схема водоснабжения

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования.

1.1. описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны;

Централизованная система холодного водоснабжения-комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» под централизованной системой холодного водоснабжения понимается комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Под термином «абонент», согласно указанному федеральному закону, понимается физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения.

В силу п. 13 ст. 2 вышеназванного закона к нецентрализованным системам холодного водоснабжения относятся сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

"Эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Понятие «эксплуатационная зона водоснабжения» определяет зону эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение или горячее водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

Источником водоснабжения потребителей Дзержинско - Тасеевского муниципального округа являются подземные водозаборы - артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Централизованное водоснабжение и водоотведение на территории Дзержинско - Тасеевского муниципального округа осуществляется следующими ресурсоснабжающими организациями:

- Муниципальное казенное учреждение «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края» (далее – МКУ «Центр по осуществлению закупок»).

- (Муниципальное казенное учреждение «Тасеевское» (далее по тексту МКУ "Тасеевское").

-  Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дзержинский психоневрологический интернат» (далее по тексту КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат»).

Статус гарантирующих организаций в сфере холодного водоснабжения определен в соответствии с Постановлением Администрации Дзержинского района Красноярского края от 23.01.2024 г. № 43-п «Об определении единой водоснабжающей организации для централизованных систем водоснабжения».

МКУ «Центр по осуществлению закупок» наделено статусом единой водоснабжающей организации, осуществляющей централизованное водоснабжение на территории села Дзержинское и села Усолка Дзержинского района.  Установлена зона деятельности единой водоснабжающей организации в границах села Дзержинское и села Усолка.

Подробная информация представлена в Разделе 3. п.3.15 «Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации» данного Документа.

Таблица 2 Перечень эксплуатационных зон централизованного водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа.

| Населённый пункт | Эксплуатирующая организация (номер ЭО) | Эксплуатирующая организация (ЭО) (наименование, ИНН) |
| --- | --- | --- |
| д. Александро-Ерша | 1. | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 |
| д. Николаевка |  |  |
| д.Петровка |  |  |
| с.Курай |  |  |
| с.Шеломки |  |  |
| д.Кондратьево |  |  |
| с.Денисово |  |  |
| с.Нижний Танай |  |  |
| д.Усолка |  |  |
| с.Дзержинское |  |  |
| с.Сухово | 2. | МКУ "Тасеевское" ИНН2436004287 |
| с.Сивохино |  |  |
| с.Фаначет |  |  |
| с.Тасеево |  |  |
| д. Скакальная |  |  |
| д. Улюколь | 3. | КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат» (ИНН 2410001361, КПП 241001001) - питьевая вода |

Основные задачи деятельности предприятий:

- обеспечение населения, промышленных предприятий и организаций питьевой водой;

- эксплуатация сетей водоснабжения;

- выдача технических условий по водоснабжению.

К основным потребителям услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению в Дзержинско-Тасеевском муниципальном округе относятся три группы: население, бюджетные и прочие организации.

Система водоснабжения в Дзержинско-Тасеевском муниципальном округе объединенная для хозяйственно- питьевых, производственных и противопожарных нужд.

Система водоснабжения муниципального района базируется на использовании подземных водозаборов, а также ряда одиночных скважин и водоразборных колонок.

Структура систем водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение источника водоснабжения относительно потребителей; мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и т.д.

Скважинные водозаборы рассредоточены в границах муниципального округа. Контроль за скважинами производится путем их объезда уполномоченными лицами.

Таблица 3 Организация водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования.

| Населённый пункт | Численность населения, чел. | Централизованная система водоснабжения (ЦСВ) (да/нет) | Гарантирующая организация (ГО) (да/нет) | Эксплуатирующая организация (ЭО) (да/нет) | Гарантирующая организация (ГО) (наименование, ИНН) | Эксплуатирующая организация (ЭО) (наименование, ИНН) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Александро-Ерша | 376 | да | нет | да | отсутствует | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 |
| д. Николаевка | 123 | да | нет | да | отсутствует | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 |
| д.Чурюково | 81 | нет |  |  |  |  |
| п.Курыш | 4 | нет |  |  |  |  |
| с.Вознесенка | 43 | нет |  |  |  |  |
| д. Асанск | 3 | нет |  |  |  |  |
| д.Харьковка | 1 | нет |  |  |  |  |
| д.Чемурай | 17 | нет |  |  |  |  |
| с.Орловка | 251 | нет |  |  |  |  |
| д. Ашпатск | 102 | нет |  |  |  |  |
| д.Петровка | 70 | да | нет | да | отсутствует | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 |
| д.Плитная | 45 | нет |  |  |  |  |
| с.Курай | 301 | да | нет | да | отсутствует | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 |
| д. Бартанас | 57 | нет |  |  |  |  |
| д.Данилки | 18 | нет |  |  |  |  |
| с.Вахрушево | 71 | нет |  |  |  |  |
| с.Унжа | 106 | нет |  |  |  |  |
| д. Батов | 363 | нет |  |  |  |  |
| д.Канарай | 104 | нет |  |  |  |  |
| д.Большая Степь | 26 | нет |  |  |  |  |
| д.Макарово | 46 | нет |  |  |  |  |
| с.Шеломки | 440 | да | нет | да | отсутствует | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 |
| д. Борки | 22 | нет |  |  |  |  |
| д.Колон | 160 | нет |  |  |  |  |
| д.Топол | 139 | нет |  |  |  |  |
| д.Кондратьево | 64 | да | нет | да | отсутствует | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 |
| с.Денисово | 698 | да | нет | да | отсутствует | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 |
| д. Бурмакино | 18 | нет |  |  |  |  |
| д. Верх-Канарай | 18 | нет |  |  |  |  |
| с.Караульное | 103 | нет |  |  |  |  |
| д.Струково | 51 | нет |  |  |  |  |
| д.Новобородинка | 24 | нет |  |  |  |  |
| с.Нижний Танай | 387 | да | нет | да | отсутствует | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 |
| д. Мокрый Ельник | 1 | нет |  |  |  |  |
| д.Верхний Танай | 3 | нет |  |  |  |  |
| д.Семёновка | 42 | нет |  |  |  |  |
| д.Таловая | 23 | нет |  |  |  |  |
| д. Кедровка | 90 | Нет |  |  |  |  |
| д.Усолка | 452 | да | да | да | МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края» (ИНН 2410004203) | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 |
| с.Дзержинское | 6733 | да | да | да | МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края» (ИНН 2410004203) | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 |
| д. Корсаково | 139 | нет |  |  |  |  |
| д. Лукашино | 121 | нет |  |  |  |  |
| п. Ялай | 74 | нет |  |  |  |  |
| с.Сухово | 524 | да | нет | да | отсутствует | МКУ "Тасеевское" ИНН2436004287 |
| с.Сивохино | 335 | да | нет |  | отсутствует | МКУ "Тасеевское" ИНН2436004287 |
| с.Фаначет | 221 | да | нет |  | отсутствует | МКУ "Тасеевское" ИНН2436004287 |
| д.Луговая | 119 | нет |  |  |  |  |
| д.Усть-Кайтым | 36 | нет |  |  |  |  |
| с.Тасеево | 6369 | да | нет |  | отсутствует | МКУ "Тасеевское" ИНН2436004287 |
| д.Мурма | 49 | нет |  |  |  |  |
| д.Щекатурово | 28 | нет |  |  |  |  |
| п.Буровой | 24 | нет |  |  |  |  |
| д. Скакальная | 46 | да | нет | да | отсутствует | МКУ "Тасеевское" ИНН2436004287 |
| с. Веселое | 245 | нет |  |  |  |  |
| д. Улюколь | 455 | Да | нет | да | - | КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат» (ИНН 2410001361, КПП 241001001) - питьевая вода |
| п.Новый | 84 | нет |  |  |  |  |
| с.Михайловка | 126 | нет |  |  |  |  |
| п. Лужки | 98 | нет |  |  |  |  |
| с. Троицк | 329 | нет |  |  |  |  |
| с. Бакчет | 212 | нет |  |  |  |  |
| с.Хандала | 311 | нет |  |  |  |  |

1.2. описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

Децентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В населенных пунктах Дзержинско - Тасеевского муниципального округа, не имеющих централизованной системы водоснабжения, осуществляется с помощью индивидуальных источников водоснабжения – колодцы, колонки, скважины, частные скважины. Необходимо отметить, что такого рода источники водоснабжения не способны обеспечить требуемый уровень качества питьевой воды ввиду того, что водный ресурс таких источников обеспечивается поверхностными водами, содержащими большое количество всевозможных бактерий.

В таблице п.1.1. «Организация водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования» представлен список населенных пунктов с децентрализованным водоснабжением.

Необходимо отметить, что 73,8% Дзержинско - Тасеевского муниципального округа не охвачено централизованными системами водоснабжения.

Таблица 4  Перечень объектов децентрализованного водоснабжения - колодцы шахтного типа, расположенные в Дзержинско-Тасеевском муниципальном округе.

| Наименование недвижимого имущества | Адрес (местоположение) недвижимого имущества | Кадастровый (или условный) номер недвижимого имущества | Площадь (кв.м), протяженность (км) | Сведения о балансовой и остаточной стоимости недвижимого имущества, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Кирова, вблизи дома 33 | 24:10:1813002:456 | 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Кирова, вблизи дома 41 | 24:10:1813003:184 | 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Кирова, вблизи дома 57 | 24:10:1813003:185 | 6 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Кирова, вблизи дома 83 | 24:10:1813008:263 | 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Кирова, вблизи дома 91 | 24:10:0000000:1835 | 8,5 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Спортивный, вблизи дома 5 | 24:10:1814002:202 | 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Пионерский, вблизи дома 5 | 24:10:1814002:201 | 9,5 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Молодежный, вблизи дома 1 | 24:10:1814003:308 | 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Молодежный, вблизи дома 5 | 24:10:1814003:309 | 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Южный, вблизи дома 12 | 24:10:1814005:381 | 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер.Полевой, вблизи дома 1 | 24:10:1814005:380 | 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Полевой, вблизи дома 8 | 24:10:1814005:382 | 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Восточный, вблизи дома 5 | 24:10:1814004:209 | 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Маяковского, вблизи дома 4 | 24:10:0000000:1838 | 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Маяковского, вблизи дома 12 | 24:10:1814011:268 | 9,5 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Звездная, вблизи дома 7 | 24:10:0000000:1836 | 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Янтарная, вблизи дома 8 | 24:10:1814023:282 | 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Рекордная, вблизи дома 28 | 24:10:1814014:238 | 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Рекордная, вблизи дома 20 | 24:10:1814014:237 | 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Рекордная, вблизи дома 16 | 24:10:1814014:239 | 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Рекордная, вблизи дома 1 | 24:10:0000000:1837 | 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Е. Никитиной, вблизи дома 8 | 24:10:1814007:302 | 14 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Е. Никитиной, вблизи дома 5 | 24:10:1814007:303 | 13 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Е. Никитиной, вблизи дома 11 | 24:10:1814007:301 | 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Солнечная, вблизи дома 5 | 24:10:1814008:227 | 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Солнечная, вблизи дома 9 | 24:10:1814008:225 | 10,5 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Мелиораторов, вблизи дома 6 | 24:10:1814008:226 | 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Мелиораторов, вблизи дома 7 | 24:10:1814009:264 | 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Мелиораторов, вблизи дома 2 | 24:10:1814008:229 | 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Мелиораторов, вблизи дома 14 | 24:10:1814008:228 | 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Гагарина, вблизи дома 8 | 24:10:1814009:265 | 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Гагарина, вблизи дома 12 | 24:10:1814009:263 | 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Есенина, вблизи дома 4 | 24:10:1814010:236 | 13 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Есенина, вблизи дома 3 | 24:10:1814011:269 | 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Тихий, вблизи дома 2 | 24:10:1814011:270 | 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Олимпийская, вблизи дома 23 | 24:10:1814014:240 | 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Олимпийская, вблизи дома 34 | 24:10:1814016:196 | 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Олимпийская, вблизи дома 22 | 24:10:1814015:237 | 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Олимпийская, вблизи дома 9 | 24:10:1814012:323 | 14 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Песочная, вблизи дома 4 | 24:10:0000000:1839 | 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Песочная, вблизи дома 3 | 24:10:0000000:1841 | 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Студенческая, вблизи дома 5 | 24:10:1814006:206 | 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Королева, вблизи дома 3 | 24:10:0000000:1840 | 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Луговая, вблизи дома 11 | 24:10:1813068:262 | 13 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Луговая, вблизи дома 6 | 24:10:1813050:227 | 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Энергетиков, вблизи дома 10 | 24:10:1813049:280 | 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Энергетиков, вблизи дома 18 | 24:10:1813049:279 | 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Энергетиков, вблизи дома 24 | 24:10:1813066:232 | 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Энергетиков, вблизи дома 32 | 24:10:1813066:231 | 14,5 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Трактовый, вблизи дома 5 | 24:10:1813074:190 | 17 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Надежды, вблизи дома 28 | 24:10:1813065:223 | 14 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Рождественская, вблизи дома 5 | 24:10:1813064:177 | 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Рождественская, вблизи дома 62 | 24:10:1813065:224 | 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Друдбы, вблизи дома 3 | 24:10:1813029:194 | 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Друдбы, вблизи дома 26 | 24:10:1813038:195 | 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Транспортная, вблизи дома 8 | 24:10:1813029:195 | 9,5 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Транспортная, вблизи дома 12 | 24:10:1813030:161 | 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Горького, вблизи дома 2 | 24:10:1811004:431 | 5 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Горького, вблизи дома 48 | 24:10:1811004:429 | 5 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Горького, вблизи дома 70 | 24:10:1811003:406 06.08.2024 | кв. м. 4 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Горького, вблизи дома 92 | 24:10:1811003:404 06.08.2024 | кв. м. 4 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Горького, вблизи дома 175 | 24:10:1813003:186 06.08.2024 | кв. м. 6 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Труда, вблизи дома 3 | 24:10:1811001:248 06.08.2024 | кв. м. 4 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Лермонтова, вблизи дома 11 | 24:10:1813006:266 06.08.2024 | кв. м. 6 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Денисовская, вблизи дома 42 | 24:10:1811004:430 06.08.2024 | кв. м. 6 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Денисовская, вблизи дома 57 | 24:10:1811009:263 06.08.2024 | кв. м. 4 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Денисовская, вблизи дома 58 | 24:10:1811004:432 06.08.2024 | кв. м. 6 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Денисовская, вблизи дома 69 | 24:10:1811009:262 06.08.2024 | кв. м. 6 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Денисовская, вблизи дома 104 | 24:10:1811005:187 06.08.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Денисовская, вблизи дома 99 | 24:10:1811010:252 06.08.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Денисовская, вблизи дома 111 | 24:10:1811010:253 06.08.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Денисовская, вблизи дома 131 | 24:10:1811029:453 06.08.2024 | кв. м. 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Декабрьская, вблизи дома 3 | 24:10:1811006:148 17.09.2024 | кв. м. 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Декабрьская, вблизи дома 18 | 24:10:1811035:208 17.09.2024 | кв. м. 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Взлетный, вблизи дома 8 | 24:10:1811029:455 26.09.2024 | кв. м. 11м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Северная, вблизи дома 7 | 24:10:1810002:175 16.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Северная, вблизи дома 10 | 24:10:0000000:1851 17.09.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Ленина, вблизи дома 28 | 24:10:1811014:432 17.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Ленина, вблизи дома 38 | 24:10:1811014:433 17.09.2024 | кв. м. 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Ленина, вблизи дома 42 | 24:10:1811014:431 16.09.2024 | кв. м. 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Ленина, вблизи дома 79 | 24:10:1813059:178 17.09.2024 | кв. м. 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Красноармейская, вблизи дома 4 | 24:10:0000000:1850 17.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Красноармейская, вблизи дома 14 | 24:10:11013:176 17.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Красноармейская, вблизи дома 29 | 24:10:1811009:264 16.09.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Красноармейская, вблизи дома 35 | 24:10:11009:265 16.09.2024 | кв. м. 6 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Красноармейская, вблизи дома 54 | 24:10:1811011:406 16.09.2024 | кв. м. 6 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Красноармейская, вблизи дома 94 | 24:10:1811014:430 09.07.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Красноармейская, вблизи дома 61 | 24:10:1813009:689 16.09.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Красноармейская, вблизи дома 122 | 24:10:1813020:285 17.09.2024 | кв. м. 6 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Красноармейская, вблизи дома 134 | 24:10:1813020:284 16.09.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Красноармейская, вблизи дома 160 | 24:10:1813022:161 16.09.2024 | кв. м. 6 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Красноармейская, вблизи дома 174 | 24:10:1813023:217 16.09.2024 | кв. м. 5 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Красноармейская, вблизи дома 202 | 24:10:1813024:193 16.09.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Красноармейская, вблизи дома 195 | 24:10:1813017:167 19.09.2024 | кв. м. 9м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Красноармейская, вблизи дома 252 | 24:10:1813027:198 19.09.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Красноармейская, вблизи дома 264 | 24:10:1813028:158 19.09.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Краснопартизанская, вблизи дома 18 | 24:10:1813032:231 19.09.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Краснопартизанская, вблизи дома 38 | 24:10:1813033:207 19.09.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Краснопартизанская, вблизи дома 52 | 24:10:1813034:162 19.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Краснопартизанская, вблизи дома 69 | 24:10:1813023:218 19.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Краснопартизанская, вблизи дома 83 | 24:10:1813024:194 19.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Краснопартизанская, вблизи дома 108 | 24:10:1813036:256 19.09.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Краснопартизанская, вблизи дома 130 | 24:10:1813037:149 19.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Советская, вблизи дома 1 | 24:10:1813032:230 19.09.2024 | кв. м. 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Советская, вблизи дома 13 | 24:10:1813033:206 19.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Советская, вблизи дома 24 | 24:10:1813039:210 19.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Советская, вблизи дома 33 | 24:10:1813035:227 19.09.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Советская, вблизи дома 43 | 24:10:1813035:228 19.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Советская, вблизи дома 63 | 24:10:1813036:255 19.09.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Комсомольская, вблизи дома 1 | 24:10:1813013:212 19.09.2024 | кв. м. 5 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Комсомольская, вблизи дома 5 | 24:10:1813013:211 19.09.2024 | кв. м. 6 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Комсомольская, вблизи дома 11 | 24:10:1813015:279 19.09.2024 | кв. м. 6 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Комсомольская, вблизи дома 22 | 24:10:1813016:389 18.09.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Садовый, вблизи дома 10 | 24:10:1813009:691 19.09.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Садовый, вблизи дома 20 | 24:10:1813019:333 19.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Садовый, вблизи дома 25 | 24:10:1813040:268 19.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Свободный, вблизи дома 6 | 24:10:1813009:690 18.09.2024 | кв. м. 6 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Лазарева, вблизи дома 7 | 24:10:1813044:305 19.09.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Лазарева, вблизи дома 11 | 24:10:1813044:304 18.09.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Победы, вблизи дома 6 | 24:10:1813020:286 18.09.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. 70 лет Октября, вблизи дома 7 | 24:10:1813044:306 19.09.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Дачная, вблизи дома 9 | 24:10:1813040:267 18.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Загорского, вблизи дома 4 | 24:10:1811015:309 18.09.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Пушкина, вблизи дома 3 | 24:10:1811022:271 18.09.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Пушкина, вблизи дома 10 | 24:10:1811021:273 18.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Пушкина, вблизи дома 22 | 24:10:1811023:316 18.09.2024 | кв. м. 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Строительная, вблизи дома 20 | 24:10:1811018:347 18.09.2024 | кв. м. 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Строительная, вблизи дома 24 | 24:10:1811018:348 18.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Строительная, вблизи дома 30 | 24:10:1811018:349 18.09.2024 | кв. м. 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Строительная, вблизи дома 40 | 24:10:1811019:158 18.09.2024 | кв. м. 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Новый, вблизи дома 7 | 24:10:1811015:308 18.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Детства, вблизи дома 1 | 24:10:1811011:409 18.09.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Детства, вблизи дома 7 | 24:10:1811011:408 18.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Детства, вблизи дома 8 | 24:10:1811015:307 17.09.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Романтиков, вблизи дома 3 | 24:10:1811018:346 18.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Романтиков, вблизи дома 11 | 24:10:1811018:345 17.09.2024 | кв. м. 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Романтиков, вблизи дома 21 | 24:10:1811018:344 17.09.2024 | кв. м. 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Колхозная, вблизи дома 12 | 24:10:1811011:407 17.09.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Колхозная, вблизи дома 36 | 24:10:1811012:265 17.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Колхозная, вблизи дома 54 | 24:10:1811012:266 17.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Колхозная, вблизи дома 58 | 24:10:1811013:177 17.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Пограничников, вблизи дома 3 | 24:10:1813052:240 17.09.2024 | кв. м. 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Пограничников, вблизи дома 15 | 24:10:1813053:255 17.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Ак. Павлова, вблизи дома 3 | 24:10:1813047:257 17.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Ак. Павлова, вблизи дома 9 | 24:10:1813047:258 20.09.2024 | кв. м. 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Ак. Павлова, вблизи дома 18 | 24:10:1813058:200 20.09.2024 | кв. м. 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Мира, вблизи дома 3 | 24:10:1813048:189 20.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Белковского, вблизи дома 4 | 24:10:1813054:205 20.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Белковского, вблизи дома 7 | 24:10:1813054:206 20.09.2024 | кв. м. 9,5 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Белковского, вблизи дома 19 | 24:10:1813053:256 23.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Белковского, вблизи дома 24 | 24:10:1813046:392 23.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Комарова, вблизи дома 8 | 24:10:1813046:391 23.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Профсоюзный, вблизи дома 18 | 24:10:1813045:216 23.09.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Мичурина, вблизи дома 5 | 24:10:1813039:211 23.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Мичурина, вблизи дома 16 | 24:10:1813047:259 23.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Мичурина, вблизи дома 27 | 24:10:1813041:258 23.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Мичурина, вблизи дома 31 | 24:10:1813041:259 23.09.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Мичурина, вблизи дома 41 | 24:10:1813037:150 23.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Мичурина, вблизи дома 51 | 24:10:1813038:236 23.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Мичурина, вблизи дома 65 | 24:10:0000000:1854 23.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Школьный, вблизи дома 3 | 24:10:1812003:466 23.09.2024 | кв. м. 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Ракуса, вблизи дома 35 | 24:10:1812003:465 23.09.2024 | кв. м. 6 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Ракуса, вблизи дома 34 | 24:10:1812013:197 23.09.2024 | кв. м. 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Ракуса, вблизи дома 77 | 24:10:1812006:256 23.09.2024 | кв. м. 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Чехова, вблизи дома 4 | 24:10:1812020:232 23.09.2024 | кв. м. 5,5 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Чехова, вблизи дома 20 | 24:10:1812019:221 23.09.2024 | кв. м. 18 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Высоцкого, вблизи дома 17 | 24:10:1812021:231 20.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Заречный, вблизи дома 1 | 24:10:1812020:233 23.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Весны, вблизи дома 4 | 24:10:1812017:189 23.09.2024 | кв. м. 26 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Весны, вблизи дома 22 | 24:10:1812016:196 24.09.2024 | кв. м. 17 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Весны, вблизи дома 47 | 24:10:1812007:140 24.09.2024 | кв. м. 14 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Семеновская, вблизи дома 37 | 24:10:1812011:186 24.09.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Семеновская, вблизи дома 14 | 24:10:1812007:141 24.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Первомайская, вблизи дома 11 | 24:10:1812013:199 24.09.2024 | кв. м. 14 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Первомайская, вблизи дома 21 | 24:10:1812013:200 24.09.2024 | кв. м. 18 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, пер. Первомайский, вблизи дома 9 | 24:10:1812013:198 24.09.2024 | кв. м. 15 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Зеленая, вблизи дома 15 | 24:10:1812014:206 24.09.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Зеленая, вблизи дома 12 | 24:10:0000000:1862 24.09.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Зеленая, вблизи дома 1 | 24:10:0000000:1860 24.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Набережная, вблизи дома 5 | 24:10:0000000:1861 24.09.2024 | кв. м. 5 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Набережная, вблизи дома 18 | 24:10:0000000:1863 24.09.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Набережная, вблизи дома 27 | 24:10:0000000:1859 24.09.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Некрасова, вблизи дома 6 | 24:10:1812010:279 | кв. м. 5 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Курортная, вблизи дома 18 | 24:10:1812024:242 24.09.2024 | кв. м. 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Курортная, вблизи дома 15 | 24:10:1812024:243 24.09.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Больничная, вблизи дома 28 | 24:10:0000000:1858 23.09.2024 | кв. м. 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Больничная, вблизи дома 31 | 24:10:0000000:1855 23.09.2024 | кв. м. 21 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. Больничная, вблизи дома 38 | 24:10:0000000:1856 23.09.2024 | кв. м. 16 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район с. Дзержинское, ул. В. Терешковой, вблизи дома 9 | 24:10:0000000:1857 23.09.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Мостовая, вблизи дома 4 | 24:10:1802002:459 18.07.2024 | кв. м. 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Мостовая, вблизи дома 9 | 24:10:1802001:536 18.07.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Молодежная, вблизи дома 4 | 24:10:1802005:402 18.07.2024 | кв. м. 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Молодежная, вблизи дома 5 | 24:10:1802004:462 18.07.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Молодежная, вблизи дома 13 | 24:10:1802004:463 18.07.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Молодежная, вблизи дома 14 | 24:10:1802004:461 18.07.2024 | кв. м. 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Советская, вблизи дома 1 | 24:10:1802005:403 18.07.2024 | кв. м. 13 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Советская, вблизи дома 10 | 24:10:1802005:401 17.07.2024 | кв. м. 13,5 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Калинина, вблизи дома 5 | 24:10:1802002:458 18.07.2024 | кв. м. 9 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Калинина, вблизи дома 8 | 24:10:1802004:460 17.07.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Калинина, вблизи дома 15 | 24:10:1802003:270 17.07.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Калинина, вблизи дома 23 | 24:10:1802003:269 17.07.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Калинина, вблизи дома 32 | 24:10:1802004:459 17.07.2024 | кв. м. 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Центральная, вблизи дома 8 | 24:10:1802004:458 17.07.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Центральная, вблизи дома 13 | 24:10:1802002:456 17.07.2024 | кв. м. 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Гоголя, вблизи дома 4 | 24:10:1802005:400 17.07.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Гоголя, вблизи дома 18 | 24:10:1802005:399 17.07.2024 | кв. м. 11 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Солнечная, вблизи дома 2 | 24:10:1802002:455 17.07.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Солнечная, вблизи дома 16 | 24:10:1802002:457 17.07.2024 | кв. м. 11м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Набережная, вблизи дома 3 | 24:10:1802002:460 18.07.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Усолка, ул. Трактовая, вблизи дома 5 | 24:10:0000000:1834 17.07.2024 | кв. м. 10 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Кедровка, ул. Центральная, вблизи дома 17 | 24:10:1803001:468 11.07.2024 | кв. м. 6 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Кедровка, ул. Центральная, вблизи дома 23 | 24:10:1803001:473 12.07.2024 | кв. м. 12 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Кедровка, ул. Центральная, вблизи дома 35 | 24:10:1803001:470 12.07.2024 | кв. м. 5 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Кедровка, ул. Центральная, вблизи дома 47 | 24:10:1803001:472 12.07.2024 | кв. м. 8 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Кедровка, ул. Зеленая, вблизи дома 6 | 24:10:1803001:471 | 12,5 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Кедровка, ул. Зеленая, вблизи дома 10 | 24:10:1803001:469 | 7 м. | не определена |
| колодец шахтного типа | Российская Федерация Красноярский край Дзежинский район д. Кедровка, ул. Новая, вблизи дома 4 | 24:10:1803001:474 | 9 м. | не определена |
| Колодец шахтного типа | Красноярский край, Дзержинский район, д. Топол | 24:10:1705002:277 | 8 м |  |
| Колодец шахтного типа | Красноярский край, Дзержинский район, д. Колон | 24:10:1704001:359 | 8 м |  |
| Колодец шахтного типа | Красноярский край, Дзержинский район, Топол | 24:10:1705001:463 | 8 м |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, с. Курай, ул. Гагарина | 24:10:0000000:1885 | 8 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, с. Курай, ул. Кирова, вблизи дома 8 | 24:10:0000000:1887 | 12 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский край, д. Плитная, ул. Чулпан, вблизи дома 47 | 24:10:0000000:1888 | 6 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, с. Курай, ул. Свердлова, вблизи дома 15 | 24:10:0000000:1889 | 14 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, с. Курай, ул. Терешковой, вблизи дома 10 | 24:10:0000000:1886 | 16 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, д. Плитная, ул. Чулпан, вблизи дома 29 | 24:10:1904001:361 | 7 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, с. Орловка,ул. Центральная, вблизи дома 8. | 24:10:0000000:1868 | 8 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, с. Орловка, ул. Центральная, вблизи дома 25 | 24:10:2201002:606 | 8,5 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Орловка, ул. Центральная, вблизи дома 28 | 24:10:2201002:607 | 9,5 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, с. Орловка, ул. Центральная, вблизи дома 67 | 24:10:2201002:608 | 7 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, с. Орловка, ул. Центральная, вблизи дома 79 | 24:10:0000000:1876 | 4,5 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, с. Орловка, ул. Центральная, вблизи дома 93 | 24:10:0000000:1875 | 11 |  |
| Колодец шахтного типа |  | 24:10:2201002:609 | 18 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Орловка,ул. Дзержинского, вблизи дома 3 | 24:10:2201001:678 | 8,5 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Орловка, ул. Дзержинского, вблизи дома 15 | 24:10:2201001:674 | 7 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Орловка, ул. Дзержинского, вблизи дома 27 | 24:10:2201001:673 | 7,5 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Орловка, ул. Дзержинского, вблизи дома 33 | 24:10: 2201001:671 | 8 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Орловка, ул. Глазовская, вблизи дома 5 | 24:10:2201001:672 | 15,5 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Орловка, ул. Победы, вблизи дома 7 | 24:10:2201001:675 | 8 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, с. Орловка,ул. Победы, вблизи дома 14 | 24:10:0000000:1874 | 8,5 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, с. Орловка, ул. Победы, вблизи дома 23 | 24:10:2201001:677 | 8 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский р-н, д. Чемурай,ул. Нижняя, вблизи дома 5 | 24:10: 2204001:253 | 8 |  |
| Колодец шахтного типа | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, д. Чемурай, ул. Центральная, вблизи дома 11 | 24:10:2204001:254 | 9 |  |
| Колодцы | д. А - Ерша ул. Центральная, напротив дома № 102 2012 г, | отсутствует |  | 1541,67 |
| Колодцы | п. Курыш . Центральная за домом № 3. 2012 г | отсутствует |  | 1541,67 |
| Колодцы | д. Вознесенка 2012 ул. Центральная возле дома №41 | отсутствует |  | 1541,67 |
| Колодцы | д. Чурюково 2012 г. ул. Центральная возле дома № 1. | отсутствует |  | 1541,67 |
| Колодцы | д. Чурюково 2012 г. ул. Центральная возле дома № 39 | отсутствует |  | 1541,67 |
| Колодцы | д. Чурюково 2012 г. ул. Центральная возле дома № 45. | отсутствует |  | 1541,67 |
| Колодцы | д. Чурюково 2012 г. ул. Центральная возле дома № 57. | отсутствует |  | 1541,67 |
| Колодцы | д. Чурюково 2012 г. ул. Центральная возле дома № 31. | отсутствует |  | 1541,67 |
| Колодцы | д. Чурюково 2012 ул. Центральная возле дома № 20 | отсутствует |  | 1541,67 |
| Колодцы | д. Чурюково . ул. Центральная возле дома № 15 2012 г | отсутствует |  | 1541,67 |
| Колодцы | д. Чурюково 2012 ул. Центральная возле дома № 9 | отсутствует |  | 1541,67 |
| Колодец | с. Михайловка, ул. Центральная д.5а | отсутствует |  | не определена |
| колодец | с. Михайловка, ул. Центральная д.58а | отсутствует |  | не определена |
| колодец | с. Михайловка, ул. Центральная д.68а | отсутствует |  | не определена |
| колодец | п. Новый ул. Центральная д.11а | отсутствует |  | не определена |
| колодец | п. Новый ул. Школьная д.3а | отсутствует |  | не определена |
| колодец | п. Новый ул. Мира д.9б | отсутствует |  | 89654,5 |
| колодец | п. Новый ул. Вознесенская д.11а | отсутствует |  | не определена |
| колодец | п.Новый ул.Лесная д.11а | отсутствует |  | 64252,5 |
| колодец | д.Улюколь ул.Центральная д.3а | отсутствует |  | не определена |
| колодец | д.Улюколь ул.Центральная д.34а | отсутствует |  | не определена |
| колодец | д.Улюколь ул.Центральная д.43а | отсутствует |  | не определена |
| колодец | д.Улюколь ул.Заречная д.2а | отсутствует |  | не определена |
| колодец | д.Улюколь ул.Заречная д.10а | отсутствует |  | не определена |
| колодец | д.Улюколь ул.Новая д.4а | отсутствует |  | не определена |
| Трубчатый колодец | д.Улюколь ул.Новая д.14а | отсутствует |  | не определена |
| Трубчатый колодец | д.Улюколь ул.Центральная д.52а | отсутствует |  | 110000 |
| Трубчатый колодец | п.Новый ул.Вознесенская д.12а | отсутствует |  | 110000 |
| Колодец № 7 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 1000000000000080. |  | 8100 |
| Колодец №19 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 20 |  | 8100 |
| Колодец №21 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 22 |  | 8100 |
| Колодец №10 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 11 |  | 8100 |
| Колодец №18 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 19 |  | 8100 |
| Колодец № 2 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 3 |  | 8100 |
| Колодец №9 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 10 |  | 8100 |
| Колодец №16 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 17 |  | 8100 |
| Колодец №22 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 23 |  | 8100 |
| Колодец №20 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 21 |  | 8100 |
| Колодец № 3 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 1000000000000020. |  | 8100 |
| Колодец №14 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 15 |  | 8100 |
| Колодец№17 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 18 |  | 8100 |
| Колодец № 1 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 24:10:0202002:1355 |  | 8100 |
| Колодец № 5 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 24:10:0202002:1360 |  | 8100 |
| Колодец № 4 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 24:10:0202002:1365 |  | 8100 |
| Колодец№11 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 24:10:0202002:1312 |  | 8100 |
| Колодец№15 | Красноярский край, Дзержинский район, Нижнетанайский сельсовет | 24:10:0202002:1316 |  | 8100 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский р-н, с.п. Шеломковский сельсовет, д. Батов, ул. Кайтымская, 61А | 24:10:2302001:544 | 25 |  |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, д. Канарай, ул. Прохорова, 15А | 24:10:2304001:486 | 18 |  |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, д. Большая Степь, ул. Трактовая, 4В | 24:10:2303001:371 | 20 |  |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, с. Шеломки, ул. Кирова, 19А | 24:10:2301004:698 | 24 |  |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, с. Шеломки, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А | 24:10:00000000:1935 | 24 |  |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, с. Шеломки, ул. Лесная, 5А | 24:10:0000000:1934 | 24 |  |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, с. Шеломки, ул. Центральная, 24А | 24:10:2301002:604 | 24 |  |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, р-н Дзержинский, с. Шеломки, ул. Центральная, 40А | 24:10:2301002:605 | 26 |  |
| Колодец-скважина | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, пер. Дачный, между д. 1-2 | 24:36:1713003:448 | глубина 43 м. | 196966 |
| Колодец-скважина | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Дачная, напротив д. 11, кв. 1 | 24:36:0000000:2415 | глубина 30 м. | 196966 |
| Колодец-скважина | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, пер. Дачный, напротив д. 4 | 24:36:1713003:449 | глубина 48 м. | 196966 |
| Колодец-скважина | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Дачная, напротив д. 22, кв. 1 | 24:36:1713005:476 | глубина 38 м. | 196966 |
| Колодец-скважина | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Лесная, между д. 14-16 | 24:36:0000000:2416 | глубина 29 м. | 196966 |
| Колодец-скважина | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Лесная, д.5 | 24:36:1713004:400 | глубина 28 м. | 196966 |
| Колодец-скважина | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Дачная, между д. 4-6 | 24:36:0000000:2417 | глубина 30 м. | 196966 |
| Колодец-скважина | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Пионерская, д. 17 | 24:36:1713005:477 | глубина 45 м. | 196966 |
| Колодец-скважина | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Тимирязева, ориентир д. 9 | 24:36:1713002:260 | глубина 40 м. | 162127 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Чкалова, д. 50 | 24:36:1712012:1345 | глубина 12 м. | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, пер. Пушкина, между д. 9-11 | 24:36:1712005:509 | глубина 15 м. | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Мелиораторов, между д. 4-6 | 24:36:1712019:565 | глубина 15 м. | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Интернациональная, между д. 14-16 | 24:36:1712016:370 | глубина 10 м. | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Пушкина, д. 42 | 24:36:1712013:399 | глубина 15 м. | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Лихачева, д. 8 | 24:36:1712005:510 | глубина 20 м. | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Лихачева, д. 1 | 24:36:0000000:2421 | глубина 22 м. | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Пушкина, между д. 86-88 | 24:36:0000000:2420 | глубина 15 м. | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Пушкина, д. 7 | 24:36:1712006:419 | глубина 15 м. | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Пушкина, д. 9 | 24:36:1712005:511 | глубина 15 м. | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Мелиораторов, д. 13 | 24:36:1712020:352 | глубина 15 м. | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Дзержинского, д. 74 | 24:36:0000000:2422 | глубина 14 м. | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Пушкина, д. 26 | 24:36:1712005:512 | 20 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, пер. Пушкина, д. 18 | 24:36:00000000:2423 | 15 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Пушкина, д. 54 | 24:36:1712013:400 | 15 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Ново-Дзержинская, д. 12 | 24:36:0000000:2424 | 8 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Ново-Дзержинская, д. 36 | 24:36:0000000:2425 | 10 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Дзержинского, д. 92 |  | 15 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Юбилейная, д. 1 | 24:36:0000000:2427 | 18 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Усачева, д. 29 | 24:36:0000000:2428 | 8 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Карпачева, д. 3 | 24:36:1712017:295 | 18 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, пер. Горького, д. 4 | : | 20 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, пер. Школьный, д. 6 | : | 10 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, пер. Интернациональный, д. 3 | : | 15 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Новый Квартал, между д. 7-9 | 24:36:0000000:2432 | 5 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Ново-Дзержинская, между д. 57-59 | 24:36:1712015:284 | 10 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Мелиораторов, между д. 14-16 | 24:36:0000000:2433 | 20 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Интернациональная, д. 28 | 24:36:0000000:2434 | 15 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Ново-Дзержинская, д.64 | 24:36:0000000:2436 | 8 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Дзержинского, д. 52 | : | 10 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Геологов, между д. 6-8 | 24:36:0000000:2438 | 18 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Красноармейская, д. 39 | 24:36:0000000:2439 | 12 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Механизаторов, д. 31 | : | 22 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Геологов, д. 16 | 24:36:1712018:514 | 15 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Геологов, между д. 22-24 | 24:36:1712018:515 | 15 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Красноармейская, д. 25 | 24:36:0000000:2441 | 18 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Гагарина, д. 2 | 24:36:0000000:2442 | 15 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Советская, д. 38 | 24:36:1712003:331 | 10 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Лесная, д. 1 | 24:36:1713004:401 | 20 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Лесная, д. 14 | 24:36:1713003:452 | 20 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Мичурина, д. 43 | 24:36:1713003:451 | 5 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Механизаторов, д. 3 | 24:36:0000000:2445 | 15 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Мичурина, д.30 | 24:36:0000000:2446 | 6 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Механизаторов, д. 13 | 24:36:0000000:2444 | 18 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Лесная, между д. 4-6 | 24:36:0000000:2447 | 6 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Зеленая Роща, д. 15 | 24:36:1711006:359 | 6 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Новая Жизнь, д. 22 | 24:36:1711004:2379 | 12 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Сурикова, д.49 | 24:36:0000000:2450 | 10 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. О. Кошевого, д. 21 | 24:36:1713005:478 | 15 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Большевистская, между д. 29-31 | 24:36:0000000:2449 | 15 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Кайтымская, д. 53 | 24:36:0000000:2451 | 10 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Астафьева, д. 5 | 24:36:1710005:357 | 10 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. 40 лет Победы, д. 22 | 24:36:0000000:2448 | 9 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. 40 лет Победы, д. 12 | 24:36:0000000:2452 | 9 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Больничная, д. 18 | 24:36:0000000:2453 | 2 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Комсомольская, д. 28 |  | 10 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Молодежная, д. 13 | 24:36:1711007:723 | 10 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Молодежная, д. 21 | 24:36:1711006:360 | 7 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Зеленая Роща, д. 31 | : | 6 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Матросова, между д. 4-6 | 24:36:1711006:423 | 5 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, пер. Плехановский, д. 1 | 24:36:0000000:2455 | 8 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Октябрьская, д. 153 | 24:36:0000000:2454 | 9 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Строителей, д. 12 |  | 12 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Сильвина, д. 10 | 24:36:1714008:360 | 12 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Октябрьская, д. 172 | 24:36:1714009:360 | 6 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Тимирязева, д. 9 | 24:36:0000000:2456 | 30 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Пионерская, д. 26 | 24:36:0000000:2458 | 15 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Молодежная, д. 33 | 24:36:0000000:2457 | 33 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Октябрьская, д. 133 | 24:36:1714007:336 | 9 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Пономарева, д. 4 | 24:36:0000000:2459 | 40 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Норышева, д. 17 | 24:36:0000000:2461 | 15 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Дзержинского, д. 10 | 24:36:0000000:2460 | 12 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Мелиораторов, д. 22 | 24:36:1712019:566 | 22 | 43847 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Механизаторов, д. 22 | : | 18 | 35875 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Механизаторов, д. 40 | 24:36:0000000:2478 | 20 | 1 |
| Колодец | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Большевистская между д. 42-44 | 24:36:171002:402 | 10 | 1 |
| Колонка | Красноярский край, Тасеевский район, д. Бартанас | отсутствует |  | 260154 |

1.3. описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

Водозаборное сооружение (далее по тексту ВЗС) — гидротехническое сооружение, осуществляющее отбор воды из водоёма, водотока, подземного водохранилища в целях промышленного или хозяйственно-питьевого водоснабжения.

ВЗС включают следующие элементы:

- Артезианская скважина с насосным оборудованием, выполняющим роль станции первого подъема, и водонапорная башня.

- Напорные и самотечные трубопроводы — обеспечивают транспортировку воды от водозабора (артскважины) к потребителю.

«Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

На территории Дзержинско - Тасеевского муниципального округа в системе централизованного холодного водоснабжения находится 3 эксплуатационные зоны и 16 технологические зоны централизованного водоснабжения.

В таблице данного пункта представлена характеристика централизованной системы водоснабжения в муниципальном образовании с указанием технологических зон в зонах деятельности ресурсоснабжающих организаций.

Таблица 5 Перечень технологических зон централизованного водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа.

| Населённый пункт | Численность населения | № и наименование технологической зоны централизованного водоснабжени |  | Эксплуатирующая организация (ЭО) (наименование, ИНН) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Александро-Ерша | 376 | 1 | ВЗС д. Александро-Ерша | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 |
| д. Николаевка | 123 | 2 | ВЗС д. Николаевка |  |
| д.Петровка | 70 | 3 | ВЗС д.Петровка |  |
| с.Курай | 301 | 4 | ВЗС с.Курай |  |
| с.Шеломки | 440 | 5 | ВЗС с.Шеломки |  |
| д.Кондратьево | 64 | 6 | ВЗС д.Кондратьево |  |
| с.Денисово | 698 | 7 | ВЗС с.Денисово |  |
| с.Нижний Танай | 387 | 8 | ВЗС с.Нижний Танай |  |
| д.Усолка | 452 | 9 | ВЗС д.Усолка |  |
| с.Дзержинское | 6733 | 10 | ВЗС с.Дзержинское |  |
| с.Сухово | 524 | 11 | ВЗС с.Сухово | МКУ "Тасеевское" ИНН2436004287 |
| с.Сивохино | 335 | 12 | ВЗС с.Сивохино |  |
| с.Фаначет | 221 | 13 | ВЗС с.Фаначет |  |
| с.Тасеево | 6369 | 14 | ВЗС с.Тасеево |  |
| д. Скакальная | 46 | 15 | ВЗС д. Скакальная |  |
| д. Улюколь | 455 | 16 | ВЗС д. Улюколь | КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат» (ИНН 2410001361, КПП 241001001) - питьевая вода |

Описание технологических зон водоснабжения в зоне деятельности

МКУ "Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края"

МКУ «Центр по Осуществлению Закупок» - ресурсоснабжающая организация, осуществляющая подачу холодного водоснабжения жителям Дзержинско - Тасеевского муниципального округа, а также объектам социального назначения и прочих потребителей в д. Александро-Ерша, д. Николаевка, д.Петровка, с.Курай, с.Шеломки, д.Кондратьево, с.Денисово, с.Нижний Танай, д.Усолка и с.Дзержинское.

Объекты и сети централизованного водоснабжения являются собственностью Дзержинско-Тасеевского муниципального округа, МКУ "Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края" осуществляет эксплуатацию имущества на основании Решения Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества".

Лицензии на водопользование:

№КРР 029751 ВЭ c 17.12.2024 по 30.11.2049 Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности Дата лицензии: 17.12.2024 Выдал или переоформил: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

№КРР 029753 ВЭ c 17.12.2024 по 30.11.2049 Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности Дата лицензии: 17.12.2024 Выдал или переоформил: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

№КРР 029754 ВЭ c 17.12.2024 по 07.10.2049 Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности Дата лицензии: 17.12.2024 Выдал или переоформил: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

№КРР 029755 ВЭ c 17.12.2024 по 30.11.2049 Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности Дата лицензии: 17.12.2024 Выдал или переоформил: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

№КРР 033024 ВЭ c 30.04.2025 по 10.04.2050 Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности Дата лицензии: 30.04.2025 Выдал или переоформил: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Принципиальная схема системы водоснабжения состоит из следующих основных элементов:

- водозаборное сооружение (далее по тексту ВЗС) с установленным насосом выполняет рольнасосной станции I подъема;

- водонапорная башня - резервуаров чистой воды, накапливающая и регулирующая запасы воды;

- водоводы и сети трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды от ВЗС к потребителям.

Технологическая зона №1 ВЗС д. Александро-Ерша

В состав технологической зоны входят две водозаборные скважины, расположенные по следующим адресам:

- д.Александро-Ерша ул.Центральная 50 А;

- д.Александро-Ерша ул.Центральная 96А.

Глубина скважины по паспорту – 130 м.

На скважинах в 2025 году установлены насосы марки ЭЦВ 6-10-80. На сегодняшний день технический износ насосного оборудования составляет менее 30%. Водоподъемная труба д=57 мм. Токоподводящий кабель впп (впв)-4 мм.кв.

Суммарный среднесуточный водоотбор: не превышает установленного лимита и составляет 30 м3/сутки.

Использование воды: хозяйственно-бытовое.

Соответствие проб воды: артезианская и родниковая вода соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Наличие и состояние ЗСО:

- ЗСО ВЗС д.Александро-Ерша ул.Центральная 50 А соблюдена;

- ВЗС д.Александро-Ерша ул.Центральная 96А не огорожена.

Наличие потенциальных источников загрязнения: не выявлено.

Сведения о водоподготовке: водоподготовка и водоочистка отсутствует. Вода подается из артезианских скважин.

Водопотребители: физические и юридические лица д. Александро-Ерша.

Технологическая зона №2 ВЗС д. Николаевка.

Водозабор расположен по адресу д.Николаевка ул.Центральная 1.

Год бурения артскважины – 1988 г. Глубина скважины по паспорту – 130 м. Абс. отметка устья скважины – 295 м.

На скважине в 2025 году установлен насос марки ЭЦВ 6-10-80. На сегодняшний день технический износ насосного оборудования составляет менее 30%. Водоподъемная труба д=57 мм. Токоподводящий кабель впп (впв)-4 мм.кв.

Суммарный среднесуточный водоотбор: не превышает установленного лимита и составляет 20 м3/сутки.

Использование воды: хозяйственно-бытовое.

Соответствие проб воды: артезианская и родниковая вода соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ЗСО обустроена.

Наличие потенциальных источников загрязнения: не выявлено.

Сведения о водоподготовке: водоподготовка и водоочистка отсутствует. Вода подается из артезианской скважины потребителям: физические и юридические лица д.Николаевка.

Технологическая зона №3 ВЗС д.Петровка

Водозабор расположен по адресу д.Петровка.

Глубина скважины по паспорту – 130 м. На скважине установлен насос марки ЭЦВ 6-10-80. Водоподъемная труба д=57 мм. Токоподводящий кабель впп (впв)-4 мм.кв.

Водонапорная башня объемом 11 м3.

Суммарный среднесуточный водоотбор: не превышает установленного лимита и составляет 12 м3/сутки.

Использование воды: хозяйственно-бытовое.

Соответствие проб воды: артезианская и родниковая вода соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ЗСО обустроена.

Наличие потенциальных источников загрязнения: не выявлено.

Сведения о водоподготовке: водоподготовка и водоочистка отсутствует. Вода подается из артезианской скважины потребителям: физические и юридические лица д.Петровка.

Протяженность водопроводных сетей – 2,494 км.

Технологическая зона №4 ВЗС с.Курай

Водозабор состоит из двух артезианских скважин и расположен в с. Курай.

Глубина скважин по паспорту – 130 м. На скважинах установлен насос марки ЭЦВ 6-10-80. Производительность насоса – 10 м3/час. Водоподъемная труба д=57 мм. Токоподводящий кабель впп (впв)-4 мм.кв.

Суммарный среднесуточный водоотбор: не превышает установленного лимита и составляет 87 м3/сутки.

Использование воды: питьевое, хозяйственно-бытовое.

Соответствие проб воды: артезианская и родниковая вода соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ЗСО обустроены.

Наличие потенциальных источников загрязнения: не выявлено.

Сведения о водоподготовке: водоподготовка и водоочистка отсутствует. Вода подается из артезианской скважины потребителям: физические и юридические лица с. Курай.

Протяженность водопроводных сетей – 7,57 км.

Технологическая зона №5 ВЗС с.Шеломки

Водозабор состоит из двух артезианских скважин и расположен в с.Шеломки. Год бурения – 1960 г.

Глубина скважин по паспорту – 138 м. На скважинах установлен насос марки ЭЦВ 6-10-140. Производительность насоса – 10 м3/час. Водоподъемная труба д=57 мм. Токоподводящий кабель впп (впв)-4 мм.кв.

Суммарный среднесуточный водоотбор: не превышает установленного лимита и составляет 25 м3/сутки.

Использование воды: хозяйственно-бытовое.

Соответствие проб воды: артезианская и родниковая вода соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ЗСО обустроены и соблюдены.

Наличие потенциальных источников загрязнения: не выявлено.

Сведения о водоподготовке: водоподготовка и водоочистка отсутствует. Вода подается из артезианской скважины потребителям: физические и юридические лица с.Шеломки.

Протяженность водопроводных сетей – 7,500 км.

Технологическая зона №6 ВЗС д.Кондратьево

Водозабор состояит из артезианской скважины, расположен в д.Кондратьево.

Год ввода в эксплуатацию ВЗС -1970 г. Глубина скважины по паспорту – до130 м. На скважине установлен насос марки ЭЦВ 6-10-80. Водоподъемная труба д=57 мм. Токоподводящий кабель впп (впв)-4 мм.кв.

Суммарный среднесуточный водоотбор: не превышает установленного лимита и составляет 8,5 м3/сутки.

Использование воды: хозяйственно-бытовое.

Соответствие проб воды: артезианская и родниковая вода соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ЗСО не обустроена.

Наличие потенциальных источников загрязнения: не выявлено.

Сведения о водоподготовке: водоподготовка и водоочистка отсутствует. Вода подается из артезианской скважины потребителям: физические и юридические лица д. Кондратьево.

Протяженность водопроводных сетей – 0,756 км.

Технологическая зона №7 ВЗС с.Денисово

Водозабор состояит из артезианской скважины, расположен в д.Денисово.

Год ввода в эксплуатацию ВЗС -1970 г. Глубина скважины по паспорту – до130 м. На скважине установлен насос марки ЭЦВ 6-10-80. Водоподъемная труба д=57 мм. Токоподводящий кабель впп (впв)-4 мм.кв.

Суммарный среднесуточный водоотбор: не превышает установленного лимита и составляет 8,5 м3/сутки.

Использование воды: питьевое, хозяйственно-бытовое.

Соответствие проб воды: артезианская и родниковая вода соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ЗСО не обустроена.

Наличие потенциальных источников загрязнения: не выявлено.

Сведения о водоподготовке: водоподготовка и водоочистка отсутствует. Вода подается из артезианской скважины потребителям: физические и юридические лица д. Денисово.

Протяженность водопроводных сетей – 6,0 км., из них 46% нуждаются в замене.

Технологическая зона №8 ВЗС с.Нижний Танай

Буровая скважина для тех. водоснабжения, расположена в с.Нижний Танай.

Год ввода в эксплуатацию ВЗС -1970 г. На скважине установлен насос марки ЭЦВ 6-10-80. Водоподъемная труба д=57 мм. Токоподводящий кабель впп (впв)-4 мм.кв.

Суммарный среднесуточный водоотбор: не превышает установленного лимита и составляет 16 м3/сутки.

Использование воды: хозяйственно-бытовое.

Соответствие проб воды: артезианская и родниковая вода соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ЗСО не обустроена.

Наличие потенциальных источников загрязнения: не выявлено.

Сведения о водоподготовке: водоподготовка и водоочистка отсутствует. Вода подается из артезианской скважины потребителям: физические и юридические лица с.Нижний Танай.

Протяженность водопроводных сетей – 4,200 км., из них 60% нуждаются в замене.

В соответствии с Постановлением администрации Дзержинского района от 23.01.2024 №43-п, в населенных пунктах д.Усолка и с.Дзержинское муниципального округа, определенв гарантирующия организация в сффере централизованного водоснабжения - МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края» (ИНН 2410004203).

Технологическая зона №9 ВЗС д.Усолка

Объектами централизованного являются артезианская скважина, водонапорные башни – 2 шт. и сети водоснабжения.

Водонапорная башня деревня Усолка, улица Молодежная, здание 1В построена в 1980 г.

Водонапорная башня Красноярский край, Дзержинский район, д. Усолка, ул. Солнечная, 13 «А» постройки 1984 г.

Год ввода в эксплуатацию ВЗС -1980 г. На скважине установлен насос марки ЭЦВ 6-10-80. Водоподъемная труба д=57 мм. Токоподводящий кабель впп (впв)-4 мм.кв.

Суммарный среднесуточный водоотбор: не превышает установленного лимита и составляет 30 м3/сутки.

Использование воды: хозяйственно-бытовое.

Соответствие проб воды: артезианская и родниковая вода соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ЗСО не обустроена.

Наличие потенциальных источников загрязнения: не выявлено.

Сведения о водоподготовке: водоподготовка и водоочистка отсутствует. Вода подается из артезианской скважины потребителям: физические и юридические лица д.Усолка.

Технологическая зона №10 ВЗС с.Дзержинское

Объектами централизованного являются следующие объекты централизованного водоснабжения, расположенные в с.Дзержинское по адресам:

- Водонапорная башня - Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, пер. Школьный, д. 9б

- Водопроводная сеть-	Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, от водонапорной башни пер. Школьный, 9б

- Водопроводная сеть	-Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, от водонапорной башни ул. Детства, 3а

- Водонапорная башня - Красноярский край, муниципальный район Дзержинский, сельское поселение Дзержинский сельсовет, деревня Усолка, улица Молодежная, здание 1В

- Водопроводная сеть	- Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, от водонапорной башни ул. Больничная, 39

- Водопроводная сеть	-Красноярский край, Дзержинский р-н, д. Усолка, от водонапорной башни ул. Молодежная, 1 в

- Водопроводная сеть	-Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, от котельной детский сад "Березка" пер. Полевой, 5а

- Водонапорная башня - Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, ул. Чехова, 23А

- Водопроводная сеть-	Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, от котельной ул. Академика Павлова, 15

- Водонапорная башня - Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Ленина, 62/1, сооружение 1

- водопровод	-Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, ул. Ленина, пер. Садовый, ул. Советская, ул. Красноармейская

- часть водопроводных сетей 	- Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, от колодца К1ЦК (старая) пер. Свободный,12"в" до колодца К-8 котельная ул. Детства, 1а

- водопровод-	Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, ул. Академика Павлова, ул. Мичурина, пер. Октябрьский, ул. Кирова, пер. Полевой, ул. Маяковского

- модульная насосная станция, есть скважина с кадастровым номером 24:10:1812004:353-	Красноярский край, Дзержинский район, с.Дзержинское, Больничная,39 корп.13

- Водонапорная башня системы "Рожновского"	- Красноярский край, м.р-н Дзержинский, с.п. Дзержинский сельсовет, с Дзержинское, ул Академика Павлова, соор. 15В

- Водонапорная башня	-Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, от ориентира: 26 м севернее от д. 5, кв. 1 по ул. Аэродромная

- Водонапорная башня	-Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Больничная, 47"

- Скважина - Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, пер Школьный.

Год ввода в эксплуатацию ВЗС -1975-2003 гг. На скважинах установлены насосы марки ЭЦВ 6-10-110. Водоподъемная труба д=57 мм. Токоподводящий кабель впп (впв)-4 мм.кв.

Суммарный среднесуточный водоотбор: не превышает установленного лимита и составляет 60 м3/сутки.

Использование воды: питьевое, хозяйственно-бытовое.

Соответствие проб воды: артезианская и родниковая вода соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ЗСО обустроена.

Наличие потенциальных источников загрязнения: не выявлено.

Сведения о водоподготовке: водоподготовка и водоочистка осуществляется. Вода подается из артезианской скважины потребителям: физические и юридические лица с.Дзержинское.

Протяженность водопроводных сетей – 15,356 км.

Таблица 6 Характеристика объектов централизованного водоснабжения, принятых МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края» в оперативное управление муниципальным имуществом, и объекты в эксплуатации Дзержинско-Тасеевского муниципального округа.

| Населенный пункт | Объект централизованной системы водоснабжения (далее - Объект)* | Адрес Объекта | Мощность Объекта (производительность, м3/сут/ объем, м3/протяженность, м/ площадь, м2) | Собственник Объекта/ Бесхозяйный Объект | Сведения о регистрации права собственности на Объект (номер из ЕГРН/ реестровый номер Объекта в реестре муниципального имущества) | Год ввода объекта в эксплуатацию | Наименование эксплуатирующей организации** | Право пользования Объектом (реквизиты документа)**/*** | Срок владения имуществом (Объектом)** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заключения | Дата окончания |
| с.Дзержинское | Водонапорная башня | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, пер. Свободный, д. 12б | 2,8 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:1813009:188 | 1976 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | Водопроводная сеть | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, от водонапорной башни пер. Свободный, 12 б | 1944 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0000000:834 | 1976 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | Водопроводная сеть | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, от котельной ЦК старая пер. Свободный, 12а | 731 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0000000:833 | 1991 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | Водопроводная сеть | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, от котельной школы № 2 ул. Кирова,148 б | 97 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:1813016:174 | 1985 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | Водонапорная башня | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, пер. Школьный, д. 9б | 40,5 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:1812003:154 | 1985 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | Водопроводная сеть | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, от водонапорной башни пер. Школьный, 9б | 431 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:1812003:218 | 1985 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | Водопроводная сеть | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, от водонапорной башни ул. Детства, 3а | 1454 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0000000:837 | 1976 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | Водонапорная башня | Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район Дзержинский, сельское поселение Дзержинский сельсовет, деревня Усолка, улица Молодежная, здание 1В | 35,4 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:1802004:159 | 1980 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, от водонапорной башни ул. Больничная, 39 | 1311 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0000000:832 | 1991 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | Водопроводная сеть | Красноярский край, Дзержинский р-н, д. Усолка, от водонапорной башни ул. Молодежная, 1 в | 547 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0000000:838 | 1982 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | Водопроводная сеть | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, от котельной детский сад "Березка" пер. Полевой, 5а | 142 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:1814005:104 | 1975 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | Водонапорная башня | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, ул. Чехова, 23А | 13,3 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:1812021:60 | 1988 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | Водопроводная сеть | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, от котельной ул. Академика Павлова, 15 | 244 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:1813055:38 | 1998 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | Водонапорная башня | Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Ленина, 62/1, сооружение 1 | 51 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:1811027:56 | 1991 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | водопровод | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, ул. Ленина, пер. Садовый, ул. Советская, ул. Красноармейская | 1200 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0000000:711 | 2013 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | часть водопроводных сетей | Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, от колодца К1ЦК( старая) пер. Свободный,12"в" до колодца К-8 котельная ул. Детства, 1а | 658 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | реестровый 527а | 1996 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | водопровод | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, ул. Академика Павлова, ул. Мичурина, пер. Октябрьский, ул. Кирова, пер. Полевой, ул. Маяковского | 3600 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0000000:1328 | 2017 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | модульная насосная станция, есть скважина с кадастровым номером 24:10:1812004:353 | Красноярский край, Дзержинский район,с. Дзержинское, Больничная,39 корп.13 | 25 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 241000-П01000000075 | 2023 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| с.Дзержинское | Водонапорная башня системы "Рожновского" | Российская Федерация, Красноярский край, м.р-н Дзержинский, с.п. Дзержинский сельсовет, с Дзержинское, ул Академика Павлова, соор. 15В | 1,9 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:1813077:154 | 1985 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Договор № 1 о закреплении имушества на праве оперативного управления 20.12.2023 | 20 12 23 | на неопределенный срок |
| д. Александро-Ерша | Водонапорная башня №1 | Красноярский край, Дзержинский р-н, д. Александро-Ерша, ул. Центральная, 50 а | 12,3 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:1601001:339 | 1985 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10 03 26 | на неопределенный срок |
| д. Александро-Ерша | Водонапорная башня № 2 | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, д. Александро-Ерша, ул. Центральная, 96А | 1,6 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0102003:508 | 1985 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| д. Николаевка | Водонапорная башня (со скважиной) | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский р-н, д. Николаевка, ул. Центральная, 1 | 26,7 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:1602001:454 | 1988 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| д.А-Ерша | Водопровод | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский р-н, д. Александро-Ерша | 5713 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0000000:1917 | 1985 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| д. Николаевка | Водопровод | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, д Николаевка | 1584 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:1602001:470 | 1988 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| д. Кондратьево | наружный водопровод | Россия, Красноярский край, Дзержинский район, д. Кондратьево, ул. Татарская-Центральная | 756 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0000000:726 | 1970 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| с. Денисово | наружный водопровод | Россия, Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Денисово, ул. А.Поповой-Быстрова-Зеленая-Лесная-Молодежная-Шадрина-Новоселов-Транспортный | 5216 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0000000:725 | 1970 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| с. Денисово | Водонапорная башня | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Денисово, ул. Молодежная, 1 | 11 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0102002:1023 | 1970 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| д. Кедровка | Водонапорная башня | Красноярский край, Дзержинский район, д. Кедровка, ул. Новая, 13 "а | 7,9 | МО Дзержинский сельсовет Дзержинского района Красноярского края | 24:10:1803001:270 | 1987 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| д. Усолка | Водонапорная башня | Красноярский край, Дзержинский район, д. Усолка, ул. Солнечная, 13 "А" | 32,8 | МО Дзержинский сельсовет Дзержинского района Красноярского края | 24:10:1802002:190 | 1984 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| с. Дзержинское | Водонапорная башня | Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, от ориентира: 26 м севернее от д. 5, кв. 1 по ул. Аэродромная | 17,9 | МО Дзержинский сельсовет Дзержинского района Красноярского края | 24:10:0201003:922 | 1989 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| с. Дзержинское | Водонапорная башня | Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Больничная, 47" | 11,8 | МО Дзержинский сельсовет Дзержинского района Красноярского края | 24:10:1812004:47 | 1982 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| с. Дзержинское | скважина | Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, пер Школьный | 11 | МО Дзержинский сельсовет Дзержинского района Красноярского края | ВА0000000047 (что за номер?) | 2011 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| с. Курай | Водонапорная башня | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Курай, ул. Лесная, 2 | 30 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:1901006:159 | 1990 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| д. Петровка | Водонапорная башня | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, д. Петровка, ул. Центральная, № 54 А | 11 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0202003:1946 | 1988 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| с. Курай | Водопровод | Красноярский край, Дзержинский район, Курайский с/с, с.Курай, ул.Кирова-Терешковой-Колхозная-Свердлова-Новая-Центральная | 5080 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0000000:610 | 1990 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| д. Петровка | Водопровод | Красноярский край, Дзержинский р-н, д. Петровка, ул. Центральная, ул.Школьная | 2494 м. | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0000000:820 | 1998 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| с. Михайловка | Водонапорная башня | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Михайловка, ул. Лесная, 2 | 22,1 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0102002:1020 | 1981 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| с. Орловка | Водопровод | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Орловка, ул. Дзержинского, ул. Победы | 2090 м. | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0000000:821 | 2011 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| с. Орловка | Водонапорная башня | Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район Дзержинский, сельское поселение Орловский сельсовет, село Орловка, улица Школьный городок, сооружение 11/5 | 23 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:2201001:457 | 1967 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| с. Шеломки | Водонапорная башня | Красноярский край, Дзержинский район, Шеломковский с/с, с.Шеломки, ул.Центральная, № 45, корп. 13 | 34,1 башни в м3; мощность скважины в м3/сут) | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:2301004:411 | 1956 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| с. Шеломки | Водонапорная башня | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Шеломки, ул. Центральная, 15Д | 18 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:2301004:425 | 1989 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| д. Макарово | Водонапорная башня | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский р-н, д. Макарово, ул. Центральная, 13А | 15 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:2305001:415 | 1960 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| д. Батов | Водонапорная башня | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, д. Батов, ул. Лесная, 18 | 15 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:2302001:545 | 1956 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| с. Шеломки | Водопровод | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Шеломки, ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Партизанская, ул. 50 лет ВЛКСМ | 1663 м. | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0000000:818 | 1994 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| с. Шеломки | Водопроод | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, с.п. Шеломковский сельсовет, с. Шеломки | 1000 м. |  | 24:10:0000000:1940 | 1980 | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| с.Нижний Танай | Буровая скважина для тех.водоснабжения | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район с.п. с.Нижний Танай | глубина 50м. | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0000000:1882 |  | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10,03.2026 | на неопределенный срок |
| с.Нижний Танай | Водопровод | Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район с.п. с.Нижний Танай | 4200 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 24:10:0000000:1864 |  | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10.03.2026 | на неопределенный срок |

Описание технологических зон водоснабжения в зоне деятельности

МКУ "Тасеевское"

МКУ "Тасеевское" ИНН2436004287 - ресурсоснабжающая организация, осуществляющая подачу холодного водоснабжения жителям Дзержинско - Тасеевского муниципального округа, а также объектам социального назначения и прочих предприятиях в следующих населенных пунктах: с.Сухово, с.Сивохино, с.Фаначет, с.Тасеево и д. Скакальная.

Объекты и сети централизованного водоснабжения являются собственностью Дзержинско-Тасеевского муниципального округа, МКУ "Тасеевское" осуществляет эксплуатацию имущества на основании Решения Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" и Постановления администрации Дзержинско-Тасеевского муниципального округа от 14.04.2026 № 564-п.

Технологическая зона №1 ВЗС с.Сухово

Водоснабжение осуществляется из подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода. Водоснабжение обеспечивается за счет скважины. Вода из скважины подается в водонапорную башню и далее в водопроводную сеть.

Объекты централизованного водоснабжения:

- Водонапорная башня	Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Сухово, ул. Лесная, д. 3А	объемом 19 кв.м.;

- Водонапорная башня	Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Сухово, ул. Дзержинского, д. 3Б	 объемом 45,2 кв.м.

- Водопроводная сеть 	Красноярский край, Тасеевский район, с.Сухово, от ул.Лесная д.3 А до д.24, кв.2, ул.Партизанская от д.20 до д.44, от ул.Лесная д.3 А до ул.Солонцы д.13 Г протяженностью 1646 м. Водопроводные сети проложены по улицам: Лесная, Партизанская, Солонцы.

Год ввода в эксплуатацию ВЗС- 1965 год. На скважинах установлены 2 насоса марки ЭЦВ 6-10-110. Водоподъемная труба д=57 мм. Токоподводящий кабель впп (впв)-4 мм.кв.

Суммарный среднесуточный водоотбор: не превышает установленного лимита и составляет 85 м3/сутки.

Использование воды: хозяйственно-бытовое.

Услугой централизованного холодного водоснабжения обеспечено население в количестве 90 человек, Суховская общеобразовательная школа, котельная, фельдшерско-акушерский пункт, Суховский сельский Дом Культуры.

В других деревнях сельсовета население обеспечивается водоснабжением за счет индивидуальных дворовых колодцев и бытовых скважин.

Сведения о водоподготовке: водоподготовка и водоочистка: зона санитарной охраны водонапорной башни организованна частично, требуется проведение работ в части: устройства ограждения, устройства дорожек с твердым покрытием, ведущих к сооружениям, планирование территории с учетом отвода поверхностного стока за пределы зоны санитарной охраны.

Соответствие проб воды: артезианская и родниковая вода соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Наличие потенциальных источников загрязнения: не выявлено.

Протяженность водопроводных сетей – 1,646 км. Технический износ – 70%. Водопроводные сети проложены от ул.Лесная д.3 А до д.24, кв.2, ул.Партизанская от д.20 до д.44, от ул.Лесная д.3 А до ул.Солонцы д.13 Г.

Технологическая зона №2 ВЗС с.Сивохино

Водоснабжение осуществляется из подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода. Водоснабжение обеспечивается за счет скважины. Вода из скважины подается в водонапорную башню и далее в водопроводную сеть.

Абс. отметка устья скважины 234 м. Глубина скважины по паспорту 70 м.

Водонапорная башня с.Сивохино, ул.Советская, 1а, объемом 37 м3

На скважинах установлен насос марки ЭЦВ 6-10-80. Водоподъемная труба д=57 мм. Токоподводящий кабель впп (впв)-4 мм.кв.

Суммарный среднесуточный водоотбор: не превышает установленного лимита и составляет 110 м3/сутки.

Использование воды: хозяйственно-бытовое.

ЗСО отсутствует.

Соответствие проб воды: артезианская и родниковая вода соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Наличие потенциальных источников загрязнения: не выявлено.

Протяженность водопроводных сетей составляет 1900 метров. К водопроводным сетям подключены колонки, которыми пользуются жители домов, находящихся по ул. Молодежной, Советской, Центральной, а также МБОУ «Сивохинская средняя общеобразовательная школа №5», котельная, МБУК «Сивохинский сельский дом культуры». Жители, проживающие на этих улицах, пользуются услугой холодного водоснабжения круглогодично.

В тёплый период подключается «летний водопровод» которым пользуются жители, проживающие по улицам: ул. Молодежной, Советской, Центральной. Численность жителей, проживающих на этих улицах, составляет 380 человек.

Технологическая зона №3 ВЗС с.Фаначет

Водоснабжение осуществляется из подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода. Водоснабжение обеспечивается за счет скважины. Вода из скважины подается в водонапорную башню и далее в водопроводную сеть.

Абс. отметка устья скважины 234 м. Глубина скважины по паспорту 70 м.

Водонапорная башня с.Сивохино, ул.Советская, 1а, объемом 37 м3

На скважинах установлен насос марки ЭЦВ 5-10-80ESQ. Водоподъемная труба д=57 мм. Токоподводящий кабель впп (впв)-4 мм.кв.

Водонапорная башня	Красноярский край, Тасеевский район, с. Фаначет, ул. Зеленая, 48 объемом 34 м3.

Суммарный среднесуточный водоотбор: не превышает установленного лимита и составляет 50 м3/сутки.

Использование воды: хозяйственно-бытовое.

ЗСО отсутствует.

Соответствие проб воды: артезианская и родниковая вода соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Наличие потенциальных источников загрязнения: не выявлено.

Водопроводные сети	Красноярский край, р-н Тасеевский, с Фаначет от д.24 до д.79 по ул. Центральная, от д.27 по ул. Зеленая до д.37 по ул. Молодежная, по ул. Зеленая от водонап башни д.48 до д.2, от д. 27 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Центральная протяженностью 4431 м.

Технологическая зона №4 ВЗС с.Тасеево

В с. Тасеево эксплуатируются 11 водозаборных сооружений.

ВЗС с. Тасеево, пер. Гагарина, д.12а -водонапорная башня, расположенная по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, пер. Гагарина, д.12а;

-скважина к водонапорной башне;

-сооружение (водопроводная сеть котельной Нефтяник) далее – водопроводная сеть, расположенная по адресу: с. Тасеево, от д.12а по пер. Гагарина до д.1, д.2, д.3, д.4, д.2а по пер. Гагарина; от д.2а по пер. Гагарина до д.5Б по ул. Гагарина.

ВЗС с. Тасеево, ул. Партизанская, д. 3а, стр.1-водонапорная башня, расположенная по адресу: с. Тасеево,  ул. Партизанская, д. 3а, стр.1;

- скважина к водонапорной башне;

- сооружение (водопроводная сеть) Центральная далее – водопроводная сеть, расположенная по адресу: с.Тасеево, от ул. Партизанская, д.3а, стр.1 до д.4, д.6 по пер. Центральный; от ул. Партизанская, д.3а до ул. Краснопартизанская, 2; от ул. Партизанская 3а до ул. Краснопартизанская, 3, пер. Центральный, 1; от ул. Партизанская, д.3а, стр.1 до ул. Партизанская, 7, ул. Партизанская, д.6, пер. Центральный, д.7; от ул. Партизанская, д.3а, стр.1 до д.1, д.3, д.5 по ул. Прудовая.

ВЗС с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.3 -водонапорная башня, расположенная по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.3;

-скважина к водонапорной башне;

-сооружение (водопроводная сеть) Собственная база далее – водопроводная сеть, расположенная по адресу: с. Тасеево: от д.46 стр.3 до д.46 стр.2 по ул. Пролетарская; от д.46 стр.2 по ул. Пролетарская до ул. Норышева,3; от д.46 стр.2 до д.48 по ул. Пролетарская; от д.48 до д.50, д.52, д.37А по ул. Пролетарская.

ВЗС с. Тасеево, ул. Новый Квартал, д.24а, стр.1 -водонапорная башня, расположенная по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Новый Квартал, д.24а, стр.1;

-скважина к водонапорной башне;

-сооружение (водопроводная сеть котельной БПК) далее – водопроводная сеть, расположенная по адресу: с. Тасеево, от д.24а по ул. Новый Квартал до д.24а, стр.1 по ул. Новый Квартал.

ВЗС с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.4 -водонапорная башня, расположенная по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.4;

-скважина к водонапорной башне;

-сооружение (водопроводная сеть) Школы № 2 далее – водопроводная сеть, расположенная по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, от д.8, стр.4 до д.8 стр.3 по ул. Мичурина, от д.8 стр.3 до д.9 по ул. Мичурина;

- озоно-фильтровальная станция очистки воды Пульсар-10 в мобильном здании.

ВЗС с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24, стр.3 -водонапорная башня, расположенная по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24, стр.3;

- скважина к водонапорной башне;

- сооружение (водопроводная сеть) Школы № 1 далее – водопроводная сеть, расположенная по адресу: с. Тасеево, от д.24, стр.3 по ул.Краснопартизанская до д.24, стр.2 по ул. Краснопартизанская; от д.24, стр.3 по ул.Краснопартизанская до д.22 по ул.Краснопартизанская; от д.24, стр.3 по ул.Краснопартизанская до д.24, стр.1 по ул.Краснопартизанская; от д.24, стр.3 по ул.Краснопартизанская до д.9 по ул. Советская.

ВЗС с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2г.-водонапорная башня, расположенная по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2г;

-скважина к водонапорной башне;

-сооружение (водопроводная сеть) далее – водопроводная сеть, расположенная по адресу: с.Тасеево, от д.2г по ул. Гусарова до д.2а по ул. Гусарова; от д.2а по ул. Гусарова до д.2 по ул. Гусарова, д.4, д.2, д.1 по ул. Больничная; от д.2а по ул. Гусарова до д.5, д.3, д.24а, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23 по ул. Новый Квартал.

ВЗС с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10г. -водонапорная башня, расположенная по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10г;

-скважина к водонапорной башне;

-сооружение (водопроводная сеть д/сада № 9) далее – водопроводная сеть, расположенная по адресу: с. Тасеево, по ул. Сурикова, от д.10г до д.10а, от д.10а до д.10.

ВЗС с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64а, стр.1-водонапорная башня, расположенная по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64а, стр.1;

- скважина к водонапорной башне;

-сооружение (водопроводная сеть котельной ПУ-72) далее – водопроводная сеть, расположенная по адресу: с. Тасеево, от д.64в по ул. Луначарского до ул. Луначарского, д.64, ул. Луначарского, д.66.

ВЗС с. Тасеево, ул. Мичурина, д.24а -водонапорная башня, расположенная по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Мичурина, д.24а;

-скважина к водонапорной башне.

ВЗС с. Тасеево, ул. 40 лет Победы д.27а, стр. 10 -скважина по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. 40 лет Победы д.27а, стр. 10.

-станция очистки воды по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. 40 лет Победы д.27а, стр. 10.

На скважинах установлены насосы марки Насос ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10м3/ч. Вдоподъемная труба д=57 мм. Токоподводящий кабель впп (впв)-4 мм.кв.

Суммарный среднесуточный водоотбор: не превышает установленного лимита и составляет 160 м3/сутки.

Использование воды: питьевое, хозяйственно-бытовое.

ЗСО обустроены и соблюдены.

Соответствие проб воды: артезианская и родниковая вода соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Наличие потенциальных источников загрязнения: не выявлено.

Водопроводные сети	протяженностью 5801 м.

Технологическая зона №5 ВЗС д. Скакальная

Забор воды осуществляется от скважинного водозабора, расположенного по адресу д. Скакальная, ул. Гагарина, д.12А. После забора водного ресурса с артезианской скважины, вода подается на водонапорную башню, откуда с помощью распределительного водопровода поставляется на потребителей. Водоразбор у потребителей осуществляется посредством водоразборных колонок и индивидуальных врезок в дома потребителей. Потребителями услуги централизованного водоснабжения являются жители частного сектора и здание сельского клуба. На сегодняшний день в границах ТЗ д. Скакальная доступ к услуге централизованного водоснабжения имеют все жители населенного пункта, проживающих в 36 частных домах.

На скважинах установлены насосы марки Насос ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10м3/ч. Вдоподъемная труба д=57 мм. Токоподводящий кабель впп (впв)-4 мм.кв.

Суммарный среднесуточный водоотбор: не превышает установленного лимита и составляет 5,0 м3/сутки.

Использование воды: хозяйственно-бытовое.

ЗСО отсутствуют.

Соответствие проб воды: артезианская и родниковая вода соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Наличие потенциальных источников загрязнения: не выявлено.

Водопроводные сети	протяженностью 1900 м.  Технический износ водопроводной сети менее 10%.

Таблица 7 Характеристика объектов централизованного водоснабжения, принятых МКУ "Тасеевское" в оперативное управление муниципальным имуществом.

| Наименование | адрес | кадастровый номер | Наименование эксплуатирующей организации** | Право пользования | Срок владения имуществом (Объектом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дата заключения | дата окончания |
| Водонапорная башня "Рожновского") | Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский р-н, с.Тасеево, ул. Гусарова, д. 2г | 24:36:1711009:130 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного совета депутатов № 9-126Р от 24.04.2026 | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водонапорная башня «БПК») | Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Новый Квартал, д. 24а, стр.1 | 24:36:1711003:208 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного совета депутатов № 9-126Р от 24.04.2026 | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водонапорная башня "Детский сад № 9" (со скважиной) | Красноярский край, Тасеевский район, с.Тасеево, ул. Сурикова, д.10Г | 24:36:1711008:120 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного совета депутатов № 9-126Р от 24.04.2026 | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водонапорная башня) Школы № 1 | Красноярский край, Тасеевский район, с.Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 24, строен.3 | 24:36:1712002:241 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного совета депутатов № 9-126Р от 24.04.2026 | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водонапорная башня) "Школа № 2" | Красноярский край, Тасеевский район, с.Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.4 | 24:36:1713002:59 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного совета депутатов № 9-126Р от 24.04.2026 | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водонапорная башня "Нарсуд") | Красноярский край, Тасеевский район, с.Тасеево, ул.Луначарского, д. 35б | 24:36:1712005:194 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного совета депутатов № 9-126Р от 24.04.2026 | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водонапорная башня) | Красноярский край, Тасеевский район, с.Тасеево, ул. Партизанская, д.3а, стр.1 | 24:36:1712002:236 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного совета депутатов № 9-126Р от 24.04.2026 | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водонапорная башня "Собственная база" (со скважиной)) | Красноярский край, Тасеевский район, с.Тасеево, ул.Пролетарская, д.46, стр.3 | 24:36:1712004:160 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного совета депутатов № 9-126Р от 24.04.2026 | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водонапорная башня) "ПУ-72" | Красноярский край, Тасеевский район, с.Тасеево, ул.Луначарского, д.64а, стр.1 | 24:36:1712006:143 | МКУ "Тасеевское" | Договор о закреплении имушества на праве оперативного управления б/н | 20 03 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водонапорная башня "Нефтяник") (со скважиной) | Красноярский край, Тасеевский район, с.Тасеево, пер. Гагарина, д.12а | 24:36:1712019:196 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного совета депутатов № 9-126Р от 24.04.2026 | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| здание (водонапорная башня) "Детского дома" | Красноярский край, Тасеевский район, с.Тасеево, ул. 40 лет Победы, д.27А, строение 10 | 24:36:1714001:59 | МКУ "Тасеевское" | Договор о закреплении имушества на праве оперативного управления б/н | 20 03 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водонапорная башня "Мичурина" (со скважиной)) | Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Мичурина, д.24А | 24:36:1713003:137 | МКУ "Тасеевское" | Договор о закреплении имушества на праве оперативного управления б/н | 20 03 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водонапорная башня) "Пихтовая" | Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Пихтовая, 1а. | 24:36:1713004:123 | МКУ "Тасеевское" | Договор о закреплении имушества на праве оперативного управления б/н | 20 03 26 | на неопределенный срок |
| Водонапорная башня | Красноярский край, Тасеевский район, с. Фаначет, ул. Зеленая, 48 | 24:36:2001003:137 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 15 04 26 | на неопределенный срок |
| Водонапорная башня | Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Сухово, ул. Лесная, д. 3А | 24:36:2101010:90 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 15 04 26 | на неопределенный срок |
| Водонапорная башня | Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Сухово, ул. Дзержинского, д. 3Б | 24:36:2101001:103 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 15 04 26 | на неопределенный срок |
| Водонапорная башня | Красноярский край, Тасеевский р-н, д. Струково, ул. Центральная, д. 49Б | 24:36:2105001:120 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 15 04 26 | на неопределенный срок |
| Водонапорная башня | Красноярский край, Тасеевский район, с. Сивохино, ул. Советская, 1а | 24:36:2201004:82 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10 03 26 | на неопределенный срок |
| Водонапорная башня | Красноярский край, Тасеевский район, п. Лужки, ул. Чкалова, 1а | 24:36:2403001:532 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10 03 26 | на неопределенный срок |
| Водонапорная башня | Красноярский край, Тасеевский район, д. Лукашино, ул. Центральная, 50 | 24:36:0101003:419 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10 03 26 | на неопределенный срок |
| Водонапорная башня | Красноярский край, Тасеевский район, п. Ялай, ул. Школьная, 4 | 24:36:2204003:40 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10 03 26 | на неопределенный срок |
| Водонапорная башня | Красноярский край, Тасеевский р-н, д. Скакальная, ул. Гагарина | 24:36:0301003:979 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10 03 26 | на неопределенный срок |
| Скважина | Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ, п. Ялай, ул. Песчаная, 25а | не стоит на кадастровом учете | МКУ "Тасеевское" | Постановление администрации Дзержинско-Тасеевского муниципального округа от 14.04.2026 № 564-п | 14 04 26 | на неопределенный срок |
| Водонапорная башня | Красноярский край, Тасеевский район, с. Сивохино, ул. Советская, 1а | 24:36:2201004:82 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10 03 26 | на неопределенный срок |
| Водонапорная башня | Красноярский край, Тасеевский район, д. Корсаково, ул. Гагарина, 23 а | не стоит на кадастровом учете | МКУ "Тасеевское" | Постановление администрации ДТМО 14.04.2026 № 564-п |  | на неопределенный срок |
| Скважина | Красноярский край, Тасеевский район, д. Бартанас, ул. Пролетарская, около д. 5,предполаг. глубина 50 пог. М | не стоит на кадастровом учете | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10 03 26 | на неопределенный срок |
| скважина | Красноярский край, Тасеевский район, д. Бартанас | не стоит на кадастровом учете | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10 03 26 | на неопределенный срок |
| Скважина | Красноярский край,Тасеевский район,Красноярский край,Тасеевский район, с. Унжа, ул. Карпачева, около д. 51 | не стоит на кадастровом учете | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10 03 26 | на неопределенный срок |
| скважина | Красноярский край,Тасеевский районКрасноярский край,Тасеевский район с. Унжа, ул. Молодежная, около д. 1 | не стоит на кадастровом учете | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10 03 26 | на неопределенный срок |
| Водонапорная башня | Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Веселое, ул. Советская, д. 2А | 24:36:1901002:336 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10 03 26 | на неопределенный срок |
| Водопроводные сети | Красноярский край, р-н Тасеевский, с Фаначет от д.24 до д.79 по ул. Центральная, от д.27 по ул. Зеленая до д.37 по ул. Молодежная, по ул. Зеленая от водонап башни д.48 до д.2, от д. 27 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Центральная | 24:36:0000000:1051 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 10 03 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водопроводная сеть котельной "БПК") | Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, от д.24а по ул. Новый Квартал до д.24а, стр.1 по ул. Новый Квартал | 24:36:1711003:216 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного совета депутатов № 9-126Р от 24.04.2026 | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водопроводная сеть) | Российская Федерация,Красноярский край, Тасеевский район, с.Тасеево, от д.2г по ул. Гусарова до д.2а по ул. Гусарова; от д.2а по ул. Гусарова до д. 2 по ул. Гусарова, д.4, д.2, д.1 по ул. Больничная; от д.2а по ул. Гусарова до д.5, д.3, д.24а, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23 по ул. | 24:36:0000000:696 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 24.04..2026 № 9-126 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водопроводная сеть д/сада № 9) | Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, по ул. Сурикова, от д. 10г до д.10а, от д.10а до д. 10. | 24:36:1711008:118 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 24.04..2026 № 9-126 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водопроводная сеть) "Школы № 1" | Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, от д.24, стр.3 по ул.Краснопартизанская до д.24, стр.2 по ул. Краснопартизанская; от д.24, стр.3 по ул.Краснопартизанская до д.22 по ул.Краснопартизанская; от д.24, стр.3 по ул.Краснопартизанская до д.24, стр.1 по ул.Краснопартизанская; от д.24, стр.3 по ул.Краснопартизанская до д.9 по ул. Советская. | 24:36:1712002:242 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 24.04..2026 № 9-126 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водопроводная сеть) "Школы № 2" | Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, от д.8, стр.4 до д.8 стр.3 по ул. Мичурина, от д. 8 стр.3 до д.9 по ул. Мичурина. | 24:36:0000000:677 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 24.04..2026 № 9-126 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водопроводная сеть) "Нарсуд" | Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, от д.35а, пом.1 по ул. Луначарского до д.37 по ул. Луначарского, д. 12 по ул. Норышева, д.16 по ул. Чкалова | 24:36:1712005:193 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 24.04..2026 № 9-126 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водопроводная сеть) "Центральная" | Красноярский край, Тасеевский район, с.Тасеево, от ул. Партизанская, д.3а, стр.1 до д.4, д.6 по пер. Центральный; от ул. Партизанская, д. 3а до ул. Краснопартизанская, 2; от ул. Партизанская 3а до ул. Краснопартизанская, 3, пер. Центральный, 1; от ул. Партизанская, д.3а, стр.1 до ул. Партизанская, 7, ул. Партизанская, д.6, пер. Центральный, д.7; от ул. Партизанская, д.3а, стр.1 до д.1, д.3, д.5 по ул. Прудовая. | 24:36:0000000:682 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 24.04..2026 № 9-126 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водопроводная сеть) "Собственная база" | Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево: от д.46 стр.3 до д.46 стр.2 по ул. Пролетарская; от д. 46 стр.2 по ул. Пролетарская до ул. Норышева,3; от д.46 стр.2 до д.48 по ул. Пролетарская; от д.48 до д.50, д.52, д.37А по ул. Пролетарская. | 24:36:1712004:158 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 24.04..2026 № 9-126 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водопроводная сеть котельной "ПУ-72") | Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, от д.64в по ул. Луначарского до ул. Луначарского, д.64, ул. Луначарского, д.66. | 24:36:1712006:144 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 24.04..2026 № 9-126 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водопроводная сеть котельной "Нефтяник") | Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, от д.12а по пер. Гагарина до д.1, д.2, д.3, д.4, д. 2а по пер. Гагарина; от д.2а по пер. Гагарина до д.5 Б по ул. Гагарина . | 24:36:1712019:199 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 24.04..2026 № 9-126 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение: водопроводная сеть | Россия, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево от котельной по ул. 40 лет Победы, № 27А, корп.6 до жилого дома по ул. 40 лет Победы, д.29; от котельной по ул. 40 лет Победы, № 27А, корп.6 до нежилого здания по ул. 40 лет Победы, № 27А, корп.4; от котельной по ул. 40 лет Победы, № 27А, корп.6 до водонапорной башни по ул. 40 лет Победы, д.27А, строение 10 | 24:36:1714001:257 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 24.04..2026 № 9-126 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Сооружение (водопроводная сеть "Пихтовая") | Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, от д.1а по ул. Пихтовая до д.1, д.3 по ул. Пихтовая | 24:36:1713004:125 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 24.04..2026 № 9-126 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 24 04 26 | на неопределенный срок |
| Водопроводные сети | Красноярский край, р-н Тасеевский, с Фаначет от д.24 до д.79 по ул. Центральная, от д.27 по ул. Зеленая до д.37 по ул. Молодежная, по ул. Зеленая от водонап башни д.48 до д.2, от д. 27 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Центральная | 24:36:0000000:1051 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 17 04 26 | на неопределенный срок |
| Водопроводная сеть | Красноярский край, Тасеевский район, с.Сухово, от ул.Лесная д.3 А до д.24, кв.2, ул.Партизанская от д.20 до д.44, от ул.Лесная д.3 А до ул.Солонцы д.13 Г | 24:36:0000000:681 | МКУ "Тасеевское" | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" | 17 04 26 | на неопределенный срок |
|  | Электрические сети д. Луговая Тасеевкий район | 24:36:2002001:39 | МКУ "Тасеевское" |  |  |  |

Описание технологических зон водоснабжения в зоне деятельности

КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат»

КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат» (ИНН 2410001361, КПП 241001001), расположенное в деревне Улюколь Дзержинского района Красноярского края, осуществляет подачу питьевой воды на территории и для нужд психоневрологического интерната.

Водозаборная скважина находится в Краевой собственности.

В связи с вышеизложенным, в данной Схеме водоснабжения балансы и техническое состояние водозаборного сооружения не рассматривается.

1.4. описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения, водоотведения производится согласно статье 37 Федерального закона от 7 декабря 2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении».

Обязательное техническое обследование производится один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже чем один раз в пять лет.

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения проводится организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, самостоятельно либо с привлечением специализированной организации.

Таблица 8 Сводные данные обследования системы централизованного водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа.

| Наименование объекта централизованного водоснабжения | Год постройки | Дата ввода в эксплуатацию | Дата последнего капитального ремонта | Марка оборудования, производительность | Материал и диаметр трубопроводов по проекту и ТД | Фактическое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, д. Александро-Ерша ул.Центральная 50 А |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Х | Х | 2024 | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | менее 30% |
| Водонапорная башня | Х | Х | Х | Х | Емкость 12,3 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | менее 30% |
| Водопроводная сеть |  |  | 2024 | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность –5600 м; чугун | Периодически возникают технические неполадки | 80% |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, д. Александро-Ерша ул.Центральная 96А |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Х | Х | 2024 | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | менее 30% |
| Водонапорная башня | Х | Х | Х | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | менее 30% |
| Водопроводная сеть | Х | Х | 2024 | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность –5600м; чугун | Периодически возникают технические неполадки | 80% |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, д.Николаевка ул.Центральная 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 1988 | 1988 | Х | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 80% |
| Водонапорная башня | 1988 | 1988 | Х | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | 80% |
| Водопроводная сеть | Х | Х | Х | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность –3400м; пластик | Периодически возникают технические неполадки | 80% |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, д.Петровка |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Х | Х | Х | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 80% |
| Водонапорная башня | Х | Х | Х | Х | Емкость 11 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | 80% |
| Водопроводная сеть |  |  | Х | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность –2494 м; чугун | Периодически возникают технические неполадки | 80% |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с.Курай |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | до 1990 г. | до 1990 г. | Х | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 80% |
| Скважина | до 1990 г. | до 1990 г. | Х | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 80% |
| Водонапорная башня | до 1990 г. | до 1990 г. | Х | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | 80% |
| Водопроводная сеть | до 1990 г. | до 1990 г. | Х | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – 7570 м; чугун, сталь | Периодически возникают технические неполадки | 80% |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Шеломки |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 1960 | 1960 | Х | Насос ЭЦВ 6-10-140, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 80% |
| Скважина | 1960 | 1960 | Х | Насос ЭЦВ 6-10-140, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 80% |
| Водонапорная башня | 1960 | 1960 | Х | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | 80% |
| Водопроводная сеть | 1960 | 1960 | Х | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – 7570 м; чугун, сталь | Периодически возникают технические неполадки | 80% |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, д.Кондратьево |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 1970 | 1970 | Х | Насос ЭЦВ 6-10-140, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 80% |
| Водопроводная сеть | 1970 | 1970 | Х | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – 756 м; чугун, сталь | Периодически возникают технические неполадки | 80% |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Денисово |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 1970 | 1970 | Х | Насос ЭЦВ 6-10-140, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 80% |
| Водонапорная башня | 1970 | 1970 | Х | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | 80% |
| Водопроводная сеть | 1970 | 1970 | Х | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – 6000 м; чугун, сталь | Периодически возникают технические неполадки | 80% |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с.Нижний Танай |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 1980 | 1980 | Х | Насос ЭЦВ 6-10-140, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 80% |
| Водонапорная башня деревня Усолка, улица Молодежная, здание 1В | 1980 | 1980 | Х | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | 80% |
| Водонапорная башня ул. Солнечная, 13 "А" | 1984 | 1984 | Х | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | 80% |
| Водопроводная сеть | 1980 | 1980 | Х | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – 6000 м; чугун, сталь | Периодически возникают технические неполадки | 80% |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, д.Усолка |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 1984 | 1984 | Х | Насос ЭЦВ 6-10-140, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 80% |
| Водонапорная башня | 1984 | 1984 | Х | Х | Емкость 32,8 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | 80% |
| Водопроводная сеть | 1984 | 1984 | Х | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – м; чугун, сталь | Периодически возникают технические неполадки | 80% |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, д.Усолка |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 1984 | 1984 | Х | Насос ЭЦВ 6-10-140, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 80% |
| Водонапорная башня | 1984 | 1984 | Х | Х | Емкость 32,8 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | 80% |
| Водопроводная сеть | 1984 | 1984 | Х | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – м; чугун, сталь | Периодически возникают технические неполадки | 80% |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Дзержинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №420 | 1990 | 1990 | 2024 | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 50% |
| Скважина №421 | 1990 | 1990 | 2024 | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 50% |
| Водонапорная башня с. Дзержинское, от ориентира: 26 м севернее от д. 5, кв. 1 по ул. Аэродромная | 1989 | 1989 | 2024 | Х | Емкость 17,9 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | 50% |
| Водонапорная башня с. Дзержинское, ул. Больничная, 47" | 1982 | 1982 | 2024 | Х | Емкость 11,8 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | 50% |
| Водопроводная сеть | 1976 | 1976 | Х | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – 15356 м; чугун, сталь | Периодически возникают технические неполадки | 80% |
| в зоне деятельности МКУ "Тасеевское" |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с.Сухово |  |  |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина | 1965 | 1965 | Х | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 50% |
| Водонапорная башня с. Сухово, ул. Лесная, д. 3А | 1965 | 1965 | Х | Х | Емкость 19 м2 |  | 80% |
| Водонапорная башня с. Сухово, ул. Дзержинского, д. 3Б | 1965 | 1965 | Х | Х | Емкость 45,2 м2 |  | 80% |
| Водопроводная сеть | 1965 | 1965 | Х | Запорная арматура – задвижки, вентиля – 20, 25, 50, 80 мм | Протяженность -1552 м, сталь 250%0 полипропилен 50, 80 мм | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии | 25% |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО с.Сивохино |  |  |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина | 1968 | 1968 | 2019 | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 80% |
| Водонапорная башня | 1968 | 1968 |  |  | Емкость 25 м3 в деревянном исполнении (брус) |  |  |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Фаначет, ул. Зеленая, 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина | 1975 | 1975 | 2023 | ЭЦВ 5-10-80ESQ | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 80% |
| Водонапорная башня | 1975 | 1975 | 2023 | Х | Емкость 37 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | 80% |
| Водопроводная сеть | 1975 | 1975 | Х | Запорная арматура – задвижки, вентиля – 20, 25, 50, 80 мм | Протяженность -4431 м, сталь 250%0 полипропилен 50, 80 мм | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии | 25% |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, Дзержинско-Тасеевский МО, пер. Гагарина, д.12а |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 1990 | 1990 | Х | Насос ЭЦВ 6-6,3-90, 6,3м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 65% |
| Водонапорная башня | 1990 | 1990 | 2012- ремонт башни, замена емкости, ООО «СМТ №1» 858 684 руб. | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | 60% |
| Водопроводная сеть | 1990, 2007, 2014 | 1990, 2007, 2014 | 2012г – замена 78 м, ООО «Регион ресурс» 603 403 руб. | Запорная арматура – задвижки, вентиля – 20, 25, 50, 80 мм | Протяженность -1552 м, сталь 250%0 полипропилен 50, 80 мм | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии | 25% |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, ул. Партизанская, д. 3а, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 1978 | 1978 | 2000 год восстановление скважины | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 55% |
| Водонапорная башня | 1978 | 1978 | 2025 капитальный ремонт башни с заменой ёмкости; | Х | Емкость 20 м3 | Надёжное состояние | менее 5% |
| Водопроводная сеть | 1978 | 1978 | 2011г -274 м. от котельной до РДК, полипропилен ООО «СМУ-10» 2 020 000, | Запорная арматура – задвижки, вентиля – 20, 25, 50, 80 мм | Протяженность – 1006м; из них сталь -732м; полипропилен – 274 м | 70 м водопровода находится в аварийном состоянии (от ТК № 2 до здания по ул. Луначарского, д.3) | 45% |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Тасеево, ул.. Пролетарская, д.46, стр.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 1977 | 1977 | н/д | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 55% |
| Водонапорная башня | 1977 | 1977 | 2018 –капитальный ремонт водонапорной башни с заменой ёмкости V 12 куб.м. 1346,26 тыс.руб. ООО «ЕвроСтрой» | Х | Емкость 12 куб.м. | Удовлетворительное состояние | 25% |
| Водопроводная сеть | 1977 | 1977 | 2009г -98 м сталь, от здания по ул. Пролетарская, д.46 к жилым домам по ул. Пролетарская, д.48, д.50, д.52, д.37А; | Запорная арматура – задвижки , вентиля – 20, 25, 50 мм | Протяженность – 250м; из них сталь -200м; полипропилен – 50 м | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии | 60% |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Тасеево, ул. Новый Квартал, д.24а, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 1981 | 1981 | Х | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 55% |
| Водонапорная башня | 1981 | 1981 | 2011 г.-замена емкости, полная замена башни из бруса(18*18 см) и усиление фундамента | Х | Емкость 18 м3 | Удовлетворительное состояние | 50% |
| Водопроводная сеть | 1981 | 1981 | 1991 год - замена водопроводной сети 119 м. | Запорная арматура – , вентиля – 20, 25 мм | Протяженность – 119м; стальная -225% мм | Периодически возникают технические неполадки | 75% |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 1989 | 1989 | Х | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 55% |
| Водонапорная башня | 1989 | 1989 | 2022 г.-замена металлической ёмкости | Емкость V=24 куб.м. | Емкость металлическая V=24 куб.м. | Емкость и башня находится в надёжном состоянии. | 10% |
| Водопроводная сеть | 1989 | 1989 | 2013г.- 100 м , диаметром 80 мм – полипропилен (хоз. способом) от ТК до жилого дома по ул. Мичурина, д.9; 2016 - замена 80 м. от башни до котельной (сталь) хозспособом. | Запорная арматура – , вентиля – 20, 50, 80 мм | Протяженность – 503м; стальная -250%0 мм. Полипропиленовая -80 | Периодически возникают технические неполадки | 65% |
| озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар-10» в мобильном | 2016 | 2016 | Х | Здание: «ЗМП -55.23.27-КЗ-4-П» озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар-10» | Х | Находится в удовлетворительном состоянии, периодически требуется внимание на поддержания работы | 30% |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24, стр.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 1975 | 1975 | 2006г. – восстановление скважины | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 4% |
| Водонапорная башня | 1975 | 1975 | 2022 год – замена металлической ёмкости V 25куб.м. | Х | Емкость 25 м3 | Башня в кирпичном исполнении находится в хорошем состоянии. | Башни – 40% Емкости - 10% |
| Водопроводная сеть | 1978 | 1978 | 2010г.- 116 м., диаметром 50,80 мм – сталь, полипропилен от котельной до здания школы, от ТК до жилого дома по ул.Краснопартизанская 22. | Запорная арматура – , вентиля – 20, 50, 80 мм | Протяженность – 433м; стальная -50, 80 мм. полипропиленовая -50 | Периодически возникают технические неполадки | 45% |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 1981 | 1981 | Х | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 45% |
| Водонапорная башня | 1981 | 1981 | 2006г. – полное восстановление башни | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | 80% |
| Водопроводная сеть | 1984 | 1984 | 2009г.- 314 м- полипропилен 80 мм от котельной до здания Главного корпуса ЦРБ; 2015г.- 120 м – полипропилен 50 мм от ТК до жилого дома по ул. Новый Квартал д.21 хозспособом. | Запорная арматура – вентиля – 20, 50, 80 мм | Протяженность – 1604м; стальная -225%,50 м. полипропиленовая -50,80 мм | Периодически возникают технические неполадки | 55% |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10г |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 1988 | 1988 | Х | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 65% |
| Водонапорная башня | 1988 | 1988 | 2025г. – капитальный ремонт водонапорной башни с заменой ёмкости. | Х | Емкость 9 м3 | Состояние надёжное | менее 5% |
| Водопроводная сеть | 1988 | 1988 | 2000г.- 202 м – капитальный ремонт сети. Замена труб - сталь 425% мм | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – 202м; стальная -250%0 | Периодически возникают технические неполадки | 70% |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64а, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 1979 | 1979 | Х | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 75% |
| Водонапорная башня | 1979 | 1979 | 2012г. – замена емкости (хоз. способом), замена кровли и перекрытий башни.2015 г – восстановление скважины, 2024г – усиление балок под ёмкость, увеличение Vводы | - | Емкость 6 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | Емкости - 40% Башни – 70 % |
| Водопроводная сеть | 1979 | 1979 | 2008 г – частичная замена водопровода 70 м.; 2016г.- замена 40 м водопровода – сталь 25 мм. Хозспособом. | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – 132м; стальная -20,40 мм | Периодически возникают технические неполадки | 40% |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Тасеево, ул. Мичурина, д.24а |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 1976 | 1976 | Х | Насос ЭЦВ 5-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Глубинный насос в не рабочем состоянии | 75% |
| Водонапорная башня | 1976 | 1976 | Х | Х | Емкость 15 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | 75% |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Тасеево, ул. 40 лет Победы д.27а, стр. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 2002 | 2002 | Х | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2024 г. новый | 50% |
| Станция очистки воды | 2021 | 2021, в настоящее время не используется | Х | Х | - | надёжное | менее 30% |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, д. Скакальная, ул. Гагарина 12А |  |  |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина | Х | Х | Х | ЭЦВ 6-10-110 | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 80% |
| Водонапорная башня | Х | Х | Х | Х | Емкость 78 м2 | Находится в удовлетворительном состоянии | 80% |
| Водопроводная сеть | 1990, 2007, 2014 | 1990, 2007, 2014 |  | Запорная арматура – задвижки, вентиля – 20, 25, 50, 80 мм | Протяженность -1900 м, сталь 250%0 полипропилен 50, 80 мм | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии | 10% |

Таблица 9 Оценка технического состояние объектов централизованного водоснабжения Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ.

| Наименование объекта централизованного водоснабжения | Марка оборудования, производительность | Материал и диаметр трубопроводов по проекту и ТД | Фактическое состояние | Параметры давления и пропускной способности трубопроводов | Сведение об аварийности | Выявлены дефекты и нарушения | Оценка технического состояние объекта на момент проведения обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края" |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, д. Александро-Ерша ул.Центральная 50 А |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 12,3 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии |  | нет | нет | надёжное |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность –5600 м; чугун | Периодически возникают технические неполадки | 1,0 атм. | нет | нет | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, д. Александро-Ерша ул..Центральная 96А |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии |  | нет | нет | надёжное |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность –5600м; чугун | Периодически возникают технические неполадки | 1,0 атм. | нет | нет | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, д.Николаевка ул.Центральная 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии |  | нет | нет | надёжное |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность –3400м; пластик | Периодически возникают технические неполадки | 1,0 атм. | нет | нет | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, д.Петровка |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 11 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии |  | нет | нет | надёжное |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность –2494 м; чугун | Периодически возникают технические неполадки | 1,0 атм. | нет | нет | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с.Курай |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии |  | нет | нет | надёжное |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – 7570 м; чугун, сталь | Периодически возникают технические неполадки | 1,0 атм. | нет | нет | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Шеломки |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-140, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-140, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии |  | нет | нет | надёжное |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – 7570 м; чугун, сталь | Периодически возникают технические неполадки | 1,0 атм. | нет | нет | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, д.Кондратьево |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-140, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – 756 м; чугун, сталь | Периодически возникают технические неполадки | 1,0 атм. | нет | нет | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Денисово |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-140, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии |  | нет | нет | надёжное |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – 6000 м; чугун, сталь | Периодически возникают технические неполадки | 1,0 атм. | нет | нет | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО с.Нижний Танай |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-140, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Водонапорная башня деревня Усолка, улица Молодежная, здание 1В | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии |  | нет | нет | надёжное |
| Водонапорная башня ул. Солнечная, 13 "А" | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии |  | нет | нет | надёжное |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – 6000 м; чугун, сталь | Периодически возникают технические неполадки | 1,0 атм. | нет | нет | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, д.Усолка |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-140, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 32,8 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии |  | нет | нет | надёжное |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – м; чугун, сталь | Периодически возникают технические неполадки | 1,0 атм. | нет | нет | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, д.Усолка |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-140, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 32,8 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии |  | нет | нет | надёжное |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – м; чугун, сталь | Периодически возникают технические неполадки | 1,0 атм. | нет | нет | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Дзержинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №420 | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Скважина №421 | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Водонапорная башня с. Дзержинское, от ориентира: 26 м севернее от д. 5, кв. 1 по ул. Аэродромная | Х | Емкость 17,9 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии |  | нет | нет | надёжное |
| Водонапорная башня с. Дзержинское, ул. Больничная, 47" | Х | Емкость 11,8 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии |  |  |  | надёжное |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – 15356 м; чугун, сталь | Периодически возникают технические неполадки | 1,0 атм. | нет | нет | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| в зоне деятельности МКУ "Тасеевское" |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с.Сухово |  |  |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Водонапорная башня с. Сухово, ул. Лесная, д. 3А | Х | Емкость 19 м2 |  |  | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Водонапорная башня с. Сухово, ул. Дзержинского, д. 3Б | Х | Емкость 45,2 м2 |  |  | нет | нет | надёжное |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – задвижки, вентиля – 20, 25, 50, 80 мм | Протяженность -1552 м, сталь 20,50 полипропилен 50, 80 мм | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии | 1,2 атм. | нет | Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с.Сивохино |  |  |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2025 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Водонапорная башня |  | Емкость 25 м3 в деревянном исполнении (брус) |  |  | нет | нет | Требует капитального ремонта (замены металлической емкости объёмом 25м3 |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Фаначет, ул. Зеленая, 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина | ЭЦВ 5-10-80ESQ | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий. Состояние надежное |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 37 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии |  | нет | нет | надёжное |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – задвижки, вентиля – 20, 25, 50, 80 мм | Протяженность -4431 м, сталь 20,50 полипропилен 50, 80 мм | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии | 1,2 атм. | нет | Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Тасеево, пер. Гагарина, д.12а |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-6,3-90, 6,3м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 6,3 м3/ч | нет | - | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | Х | нет | Х | Оборудование работает без аварий |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – задвижки, вентиля – 20, 25, 50, 80 мм | Протяженность -1552 м, сталь 20,50 полипропилен 50, 80 мм | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии | 1,2 атм. | нет | Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Тасеево, ул. Партизанская, д. 3а, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 10,0 м3/ч | нет | - | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 18 м3 | Удовлетворительное состояние | Х | нет | Х | Оборудование работает без аварий |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – задвижки, вентиля – 20, 25, 50, 80 мм | Протяженность – 1006м; из них сталь -732м; полипропилен – 274 м | 70 м водопровода находится в аварийном состоянии (от ТК № 2 до здания по ул. Луначарского, д.3) | 1,2 атм. | нет | Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Тасеево, ул.. Пролетарская, д.46, стр.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 10,0 м3/ч | нет | Соответствует по химическим показателям нормативам СанПиН | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 12 куб.м. | Удовлетворительное состояние | Х |  |  | надёжное |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – задвижки , вентиля – 20, 25, 50 мм | Протяженность – 250м; из них сталь -200м; полипропилен – 50 м | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии | 0,8 атм. | нет | Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Тасеево, ул. Новый Квартал, д.24а, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 10,0 м3/ч | нет | Соответствует по химическим показателям нормативам СанПиН | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 18 м3 | Удовлетворительное состояние | Х | нет | нет | Оборудование работает без аварий |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – , вентиля – 20, 25 мм | Протяженность – 119м; стальная -20,25 мм | Периодически возникают технические неполадки | 0,8 атм. | нет | Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 10,0 м3/ч | нет | Соответствует по химическим показателям нормативам СанПиН | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Водонапорная башня | Емкость V=24 куб.м. | Емкость металлическая V=24 куб.м. | Емкость и башня находится в надёжном состоянии. | Х | нет | Незначительный крен башни | Оборудование работает без аварий |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – , вентиля – 20, 50, 80 мм | Протяженность – 503м; стальная -20,50 мм. Полипропиленовая -80 | Периодически возникают технические неполадки | 1,2 атм. | нет | Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои. |
| озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар-10» в мобильном | Здание: «ЗМП -55.23.27-КЗ-4-П» озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар-10» | Х | Находится в удовлетворительном состоянии, периодически требуется внимание на поддержания работы | 10 м.куб./час | нет | Не выявлены | Оборудование не работает в настоящее время |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24, стр.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 10,0 м3/ч | нет | Соответствует по химическим показателям нормативам СанПиН | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 25 м3 | Башня в кирпичном исполнении находится в хорошем состоянии. | Х | нет | Значительная коррозия емкости | Оборудование работает без аварий |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – , вентиля – 20, 50, 80 мм | Протяженность – 433м; стальная -50, 80 мм. полипропиленовая -50 | Периодически возникают технические неполадки | 1,5 атм. | нет | Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 10,0 м3/ч | нет |  | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 25 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | Х | нет | - | Оборудование работает без аварий |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – вентиля – 20, 50, 80 мм | Протяженность – 1604м; стальная -20,25,50 м. полипропиленовая -50,80 мм | Периодически возникают технические неполадки | 1,5 атм. | нет | Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10г |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 10,0 м3/ч | нет | - | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 9 м3 | требуется замена ёмкости, увеличение высоты башни | Х | нет | Ёмкость имеет значительную коррозию металла, множество заплаток | Оборудование работает без аварий |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – 202м; стальная -20,50 | Периодически возникают технические неполадки | 0,6 атм. | нет | Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64а, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 10,0 м3/ч | нет |  | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Водонапорная башня | - | Емкость 6 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии | Х | нет | Очистка емкости от грязи произведена в 2023 году | Оборудование работает без аварий |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – вентиля – 20, 50 мм | Протяженность – 132м; стальная -20,40 мм | Периодически возникают технические неполадки | 1,0 атм. | нет | Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Объект системы централизованного холодного водоснабжения водонапорной башни расположенной по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Тасеево, ул. Мичурина, д.24а |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 5-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Глубинный насос в не рабочем состоянии | 10,0 м3/ч | нет |  | В 2025 г замена насоса; скважина- надежное состояние |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 15 м3 | Находится в удовлетворительном состоянии |  | нет | Незначительная коррозия металла емкости | Оборудование работает без аварий (малонадежное). |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Тасеево, ул. 40 лет Победы д.27а, стр. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос установлен в 2024 г. новый | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий, насос установлен в 2024 году. Состояние надежное |
| Станция очистки воды | Х | - | надёжное |  | нет | - | Состояние надёжное |
| Объект холодного водоснабжения по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, д. Скакальная, ул. Гагарина 12А |  |  |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина | ЭЦВ 6-10-110 | Труба водоподъемная, наружным диаметром 57 мм | Оборудование в работе. Глубинный насос в рабочем состоянии | 10,0 м3/ч | нет | нет | Оборудование работает без аварий. Состояние надежное |
| Водонапорная башня | Х | Емкость 78 м2 | Находится в удовлетворительном состоянии |  |  | нет | надёжное |
| Водопроводная сеть | Запорная арматура – задвижки, вентиля – 20, 25, 50, 80 мм | Протяженность -1900 м, сталь 20,50 полипропилен 50, 80 мм | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии | 1,2 атм. | нет | Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |

Описание	состояния	существующих	источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Согласно Закону РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 08.08.2024) "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024), предоставление недр в пользование, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами. Лицензия на пользование недрами является документом, удостоверяющим право пользователя недр на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении пользователем недр предусмотренных данной лицензией условий.

МКУ «Центр по Осуществлению Закупок»

Действующая лицензия № КРР 033024 ВЭ от 30.04.2025

Вид деятельности: Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности

Дата выдачи    30.04.2025

Дата начала действия    30.04.2025

Дата окончания   10.04.2050

Лиценз. Орган: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Источник: ЕГРЮЛ

МКУ «Центр по Осуществлению Закупок» - это ресурсоснабжающая организация, осуществляющая подачу холодного водоснабжения жителям Дзержинско - Тасеевского муниципального округа, а также в полном объеме объектам социального назначения и крупным промышленным и пищевым предприятиям.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Структура системы водоснабжения муниципального образования состоит из следующих основных элементов:

-водозаборных сооружений;

- водоподъемных сооружений, т.е. насосных станций, подающих воду к очистным сооружениям (насосная станция I подъема) или потребителям

- водоочистных сооружений (с.Дзержинское);

- резервуаров чистой воды – водонапорные башни, накапливающих и регулирующих запасы воды;

- водоводов и сети трубопроводов с повысительными насосными станциями, предназначенных для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям.

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений) на 01.2026 г.:

-	имеются участки сетей и оборудования с местными коррозионными повреждениями, не влияющими на работоспособность системы водоснабжения.

Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы водоснабжения:

-	сети водоснабжения квалифицируются как исправные и соответствующими техническим требованиям.

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы водоснабжения:

-	система водоснабжения позволяет обеспечивать водоснабжение в расчетном режиме;

-	оснований для ограничения сроков дальнейшей эксплуатации не имеется.

Состояния	существующих	источников водоснабжения и водозаборных сооружений, а именно: наименование ресурсоснабжающей организации, № скважины по ГВК, глубина скважины по паспорту, год бурения /год ремонта, параметры установленной производительности (среднее значение), техническое состояние источника водоснабжения, а также наличие ЗСО представлены в таблицах №7 и №8 данного Документа.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Технологическая схема очистки и подготовки воды – это размещение технологических процессов и сооружений в определенной последовательности для получения воды заданных количества и качества, соответствующих нормативным требованиям.

Проблема очистки воды охватывает вопросы физических, химических и биологических ее изменений в процессе обработки с целью сделать ее пригодной для питья. При этом речь идет не только об устранении нежелательных и вредных свойств воды (очистка), но и об улучшении ее природных свойств путем обогащения недостающими ингредиентами.

На водозаборах (скважинах) в зоне деятельности МКУ «Центр по Осуществлению Закупок», установлены 2 станции очистки и подготовки воды «Пульсар» в с.Дзержинское и с.Денисово. Кроме того, в работе станция очистки в с.Курай.

В 2016 году установлена в с. Тасеево МКУ «Тасеевский» сооружение очистки и подготовки воды «Пульсар» — озоно-фильтровальная станция очистки воды, которая обеспечивает высококачественную очистку подземных и поверхностных вод.

Функции станции:

- удаление примесей железа и марганца;

- снижение цветности, мутности и неприятного запаха воды;

- приведение качества воды к нормативам СанПиН 1.2.3685-21.

Метод очистки и обеззараживания воды: предварительное озонирование с последующим напорным фильтрованием на смеси фильтрующих загрузок «сорбент АС» и «сорбент МС».

В связи с тем, что станции «Пульсар» не относятся к объектам капитального строительства, для них не требуется бетонный фундамент, выполнение проекта, прохождение экспертизы, получение разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию рекомендовано к установке.

Характеристики основных показателей качества хозяйственно-питьевой воды:

1.	Органолептические показатели

•	Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц минерального (глина, ил, песок) или органического происхождения. Основную часть взвешенных веществ в большинстве природных вод составляют частицы почвы, уносимые с поверхности земли в результате эрозий. Более грубые фракции песка и ила полностью или частично покрыты органическим веществом. Мутность может оказывать влияние на микробиологическое качество питьевой воды. Её наличие может осложнять выявление в питьевой воде бактерий и вирусов. Рост микробов в воде происходит наиболее интенсивно на поверхности частиц и в свободных хлопьях, встречающихся в природных условиях, а также в хлопьях, образующихся в процессе коагуляции. Этот рост облегчается тем, что питательные вещества адсорбируются на поверхностях, благодаря чему задерживающиеся на них бактерии могут расти эффективнее по сравнению с бактериями, находящимися в свободном состоянии в суспензии.

•	Цветность - обусловлена наличием в воде:

- гуминовых веществ, которые придают ей окраску от желтоватого до коричневого цвета;

- металлов, таких как железо и марганец. В подземных, а также в некоторых поверхностных водах часто присутствуют железо и марганец, которые придают им окраску;

- высокоокрашенных промышленных стоков, среди которых наиболее распространены стоки целлюлозно-бумажных и текстильных предприятий.

Снабжение потребителей водой с видимой окраской может привести к тому, что они начнут пользоваться альтернативным источником бесцветной, но, возможно, небезопасной воды. Также имеется связь между цветностью и образованием некоторых хлорорганических соединений, затруднение очистки воды и увеличение потребления хлора.

•	Запах - естественные запахи обусловлены наличием живущих в воде и отмерших организмов, влиянием берегов, дна, окружающих почв, грунтов. Присутствие в воде растительных остатков придает ей землистый, илистый или болотный запах. Если вода цветет, и в ней содержатся продукты жизнедеятельности актиномицетов, то она приобретает ароматический запах. При гниении органических веществ в воде или загрязнении ее нечистотами возникает гнилостный, сероводородный или фекальный запах. Запахи могут возникать также в условиях застоя воды на участках распределительных систем, характеризующихся низкими скоростями тока воды, или в резервуарах неочищенной и очищенной воды. В процессе очистки воды вещества со слабым запахом (например, амины и фенолы) могут превращаться в соединения, обладающие очень интенсивным запахом (хлорамин и хлорфенол). Размножение в распределительных системах железо- и серобактерий также может быть источником запаха. Искусственные запахи и привкусы могут быть показателями загрязнения воды промышленными сточными водами.

2.	Химические показатели

•	Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды;

•	Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;

•	Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

•	Железо, марганец - присутствие в воде железа носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;

•	Кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснабжения со сточными водами промышленных предприятий;

•	Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;

•	Хлориды - присутствуют практически во всех водах. В основном их присутствие в воде связано с вымыванием из горных пород наиболее распространённой на Земле соли - хлорида натрия (поваренной соли). Хлориды натрия содержатся в значительных количествах в воде морей, а также некоторых озер и подземных источников. Повышенное содержание хлоридов в совокупности с присутствием в воде аммиака, нитритов и нитратов может свидетельствовать о загрязнённости бытовыми сточными водами.

•	Сульфаты - попадают в подземные воды в основном при растворении гипса, находящегося в пластах. Повышенное содержание сульфатов в воде приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта (тривиальные названия сульфата магния и сульфата натрия (солей, обладающих слабящим эффектом) - "английская соль" и "глауберова соль" соответственно).

•	Медь, цинк - преимущественно попадают в источники водоснабжения со стоками промышленных вод. Медь и цинк могут также попадать при коррозии соответственно оцинкованных и медных водопроводных труб из-за повышенного содержания агрессивной углекислоты.

3.	Микробиологические показатели

Индикаторами данных показателей в воде являются - общее микробного число, общие число колиформных бактерий и термотолерантных колиформных бактерий.

Ресурсоснабжающие организации регулярно проводит забор проб и лабораторные исследования качества питьевой воды.

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», приведены в таблице ниже.

Таблица 10  Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее для подземных источников |
| --- | --- |
| Микробиологические | 4 пробы в год*, отбираемых в каждый сезон |
| Органолептические | 4 пробы в год*, отбираемых в каждый сезон |
| Неорганические и органические вещества | 4 пробы в год*, отбираемых в каждый сезон |
| Радиологические | 1 проба в год*, отбираемых в каждый сезон |

Примечание: *При необходимости получения более представительной и достоверной информации о химическом составе воды и динамике концентраций присутствующих в ней веществ, количество исследуемых проб воды и их периодичность должны быть увеличены в соответствии с поставленными задачами оценки качества воды источника водоснабжения.

Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, имеющих подкачку.

Все артезианские скважины имеют бункера для отбора проб с целью контроля качества воды.

Исследования качества питьевой воды проводит аттестованный Испытательный лабораторный центр «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске (далее по тексту филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Канске) на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе.

Таблица 11 Выписка из протоколов исследований, проведенных лабораторией Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Канске за 2025 год.

| Наименование населенного пункта | ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ | Место отбора проб | Запах при 20 °С | Привкус | Водородный показатель (pH) | Железо (Fe) | Марганец (Мп) | Аммиак | Мутность | Сульфаты (сульфаг-ионы) | Фториды (фторид-ионы) | Хлориды | Цветность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | балл | балл | ед, pH | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | градус цветности |
| д. Александро-Ерша | № 24-24-02/09099-25 от 01.12.2025 | Скважина, Подземный источник централизованного водоснабжения населения, Красноярский край, м.р-н Дзержинский, с.п. Александро-Ершинский сельсовет, д Александро-Ерша, ул Центральная, д,96, А | 1 | Не исследовалось | 7,30±0,20 | 0,47±0.09 | 0,019±0,005 | 0,81 ±0,16 | 3,7±0.7 | 13,4±2,7 | 0,40±0,07 | 5,20±0,8 | 6,3±1,9 |
| д. Александро-Ерша | № 24-24-02/09102-25 от 01.12.2025 | Скважина, Подземный источник централизованного водоснабжения населения, Красноярский край, м.р-н Дзержинский, с.п. Александро-Ершинский сельсовет, д Николаевка, ул Центральная, д. 1 | 1 | Не исследовалось | 7,20±0.20 | 0,049±0,014 | 0,015±0,004 | 0,32±0,064 | 5,7±1,1 | 16,7±3,3 | J 0,63±0,11 | 5,20±0,8 | 4,2±1,3 |
| с. Шеломки | от 08.07.2025 № 1858-201 | Водозаборная скважина с.Шеломки. ул. Центральная №45, корп. 13 | 2 | Не исследовалось | 35,5 ± 7,1 | 0,12 ±0,02 | менее 0,1 | 0,30 ± 0,06 | 9,3 ± 1,3 | 46,4 ± 5,1 | 0,6-1,2 | 29,2 ± 4,4 | 35,5 ± 7,1 |
|  | от 08.07.2025 № 1859-201 | Водозаборная скважина с.Шеломки. ул. Центральная №45, корп. 13 | 2 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | 0,11 4 0,02 | менее 0,1 | 0,33 ± 0,07 | 12,2 ±1,7 | 56,7 ± 6,2 | 0,6-1,2 | 41,7 4 6,3 | 8,2 ± 2,5 |
|  | от 08.07.2025 № 1860-201 | Водонапорная башня с.Шеломки | 1 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | 0,019 ±0,005 | менее 0,1 | 0,11 ±0,03 | менее 0,58 | 5,5 ± 1,1 | 0,6-1,2 | 29,2 4 4,4 | 1,04 ±0,31 |
| Скважина д. А-Ерша ул.Центральная 96А | 09.2025 | Водозаборная скважина | 1 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | 0,47+-0,09 | менее 0,1 | менее 1,5 | 3,7+-0,7 | менее 500 | 0,6-1,2 | менее 200 | не более 20 |
| Скважина д.Николаевка ул.Центральная 1 | 09.2025 | Водозаборная скважина | 1 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | 0,049+-0,014 | менее 0,1 | менее 1,5 | 5,7+-1,1 | менее 500 | 0,6-1,2 | менее 200 | не более 20 |
| с. Дзержинское | 09.2025 | Водозаборная скважина №420 | 1 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | 0,12 | менее 0,1 | менее 1,5 | 0,58 | менее 500 | 0,6-1,2 | менее 200 | не более 20 |
| c.Сивохино | 16.01.2025 | водоразборные колонки c.Сивохино | 1 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | 0,4 | менее 0,1 | менее 1,5 | 1,13 | менее 500 | 0,6-1,2 | менее 200 | не более 20 |
|  | 12.09.2025 | водоразборные колонки c.Сивохино | 1 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | 0,48 | менее 0,1 | менее 1,5 | 4,7 | менее 500 | 0,6-1,2 | менее 200 | не более 20 |
|  | 23.12.2025 | водоразборные колонки c.Сивохино | 1 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | 0,13 | менее 0,1 | менее 1,5 | 0,97 | менее 500 | 0,6-1,2 | менее 200 | не более 20 |
| с.Курай | 12.2025 | Водозаборная скважина | 1 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | менее 0,3 | менее 0,1 | менее 1,5 | менее 1,5 | менее 500 | 0,6-1,2 | менее 200 | не более 20 |
| д.Кондратьево | 12.2025 | Водозаборная скважина | 1 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | менее 0,3 | менее 0,1 | менее 1,5 | менее 1,5 | менее 500 | 0,6-1,2 | менее 200 | не более 20 |
| с.Денисово | 12.2025 | Водозаборная скважина | 1 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | менее 0,3 | менее 0,1 | менее 1,5 | менее 1,5 | менее 500 | 0,6-1,2 | менее 200 | не более 20 |
| с.Нижний Танай | 12.2025 | Водозаборная скважина | 1 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | менее 0,3 | менее 0,1 | менее 1,5 | менее 1,5 | менее 500 | 0,6-1,2 | менее 200 | не более 20 |
| д.Усолка | 12.2025 | Водозаборная скважина | 1 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | менее 0,3 | менее 0,1 | менее 1,5 | менее 1,5 | менее 500 | 0,6-1,2 | менее 200 | не более 20 |
| с.Сухово | 12.2025 | Водозаборная скважина | 1 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | менее 0,3 | менее 0,1 | менее 1,5 | менее 1,5 | менее 500 | 0,6-1,2 | менее 200 | не более 20 |
| с.Сивохино | 12.2025 | Водозаборная скважина | 1 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | менее 0,3 | менее 0,1 | менее 1,5 | менее 1,5 | менее 500 | 0,6-1,2 | менее 200 | не более 20 |
| с.Фаначет | 12.2025 | Водозаборная скважина | 1 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | менее 0,3 | менее 0,1 | менее 1,5 | менее 1,5 | менее 500 | 0,6-1,2 | менее 200 | не более 20 |
| с.Тасеево | 12.2025 | Водозаборная скважина | 1 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | менее 0,3 | менее 0,1 | менее 1,5 | менее 1,5 | менее 500 | 0,6-1,2 | менее 200 | не более 20 |
| д. Скакальная | 12.2025 | Водозаборная скважина | 1 | Не исследовалось | 6,0-9,0 | менее 0,3 | менее 0,1 | менее 1,5 | менее 1,5 | менее 500 | 0,6-1,2 | менее 200 | не более 20 |

Заключение: Вода на ВЗС поступает в основном должного качества и подается потребителям в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». На водозаборах д. Александро-Ерша, с. Шеломки, д.Николаевка имеет место превышение по показателю «мутность». Схемой водоснабжения и водоотведения рекомендована установка на ВЗС сооружения очистки и подготовки воды «Пульсар».

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

Централизованные насосные станции обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы.

Основная задача работы насосной станции – подача воды с водозаборного сооружения в распределительную сеть потребителей.

Насосные станции водоснабжения выполняют следующие задачи:

1.	Бесперебойное обеспечение водой в требуемом объеме в соответствии с реальным режимом водопотребления.

2.	Учет и контроль за рациональным использованием энергоресурса.

3.	Установление эксплуатационных режимов насосных станций для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.

Основные характеристики насосного оборудования, установленного на водозаборах муниципального округа представлены в таблицах 7 и 8 данного документа.

Таблица 12 Данные электрооборудования, установленного на водозаборах Дзержинско - Тасеевского муниципального округа.

| Показатели | марка установленного насосного оборудования | Число насосных станций 1-го подъема | Число насосных станций 2-го и 3-го подъема | Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема | Установленная производственная мощность насосных станций 2-го и 3-го подъема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения |  | ед | ед | тыс м3/сут | тыс м3/сут |
| в зоне деятельности МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края" |  |  |  |  |  |  |
| д. Александро-Ерша | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч- 2 ед. | 2 | - | 0,24 | - |
| д. Николаевка | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч | 1 | - | 0,24 | - |
| д. Петровка | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч | 1 | - | 0,1 | - |
| с.Курай | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч | 2 | - | 0,1 | - |
| с. Шеломки | Насос ЭЦВ 6-10-80, 10м3/ч- 2 ед. | 2 | - | 0,1 | - |
| д.Кондратьево | Насос ЭЦВ 6-10-140, 10м3/ч | 1 | - | 0,1 | - |
| с. Денисово | Насос ЭЦВ 6-10-140, 10м3/ч | 1 | - | 0,07 | - |
| с. Нижний Танай | Насос ЭЦВ 6-10-140, 10м3/ч | 1 | - | 0,216 | - |
| с. Дзержинское, д.Усолка | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч - 3 шт. | 1 | - | 0,24 | - |
| в зоне деятельности МКУ "Тасеевское" |  |  |  |  |  |  |
| с.Сухово | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | 1 | - | 0,9 | - |
| с. Сивохино | Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч | 1 | - | 0,24 | - |
| с. Фаначет | ЭЦВ 5-10-80ESQ | 1 | - | 0,2 | - |
| с.Тасеево | Насос ЭЦВ 6-6,3-90, 6,3м3/ч; Насос ЭЦВ 6-10-110, 10м3/ч- 10 шт. | 11 | - | 0,24 | - |
| д.Скакальная | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | - | 0,24 | - |

Приборный учет поднятой и отпущенной в сеть воды не ведется. Учет электроэнергии, затраченной на поднятие и транспортировку воды ведется на всех ВЗС.

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насосного оборудования в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насосного оборудования, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД. Для оптимизации энергопотребления существует ряд способов, основные из которых приведены в таблице ниже.

Таблица 13 Основные способы для оптимизации энергопотребления.

| Методы снижения энергопотребления насосных систем | Снижение энергопотребления |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения | 10-60 % |
| Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети | 5 - 40% |
| Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов | 10-30% |
| Подрезка рабочего колеса | до 20%, в среднем 10% |
| Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок | 10-20 % |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1-3% |
| Замена насосов на более эффективные | 1-2 % |

Сводные данные по годовым затратам электроэнергии на подачу питьевой воды потребителям за 2025 г., отражены в таблице ниже.

Годовой расход электрической энергии определяется как сумма расходов электрической энергии по всем видам оборудования, а также технически обоснованных потерь электрической энергии в сетях и силовых трансформаторах, находящихся на балансе организации водоснабжения. Электроснабжение объектов системы водоснабжения осуществляется в рамках договора энергоснабжения.

Таблица 14 Расчет удельного потребления электроэнергии на 1 м3 подъема и транспортировки воды водозаборов муниципального образования за 2025 г.

| Наименование технологической зоны | Объем воды из источников водоснабжения | Расход электроэнергии, кВт. | Среднее суточное электропотребление, кВт/сут. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, кВт*ч/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края" |  |  |  |  |
| д. Александро-Ерша д. Николаевка | 16,40 | 38,20 | 104,66 | 2,33 |
| д. Петровка | 4,30 | 3,870 | 10,60 | 0,90 |
| с.Курай | 26,28 | 25,62 | 70,19 | 0,97 |
| с. Шеломки | 7,60 | 18,00 | 49,32 | 2,37 |
| д.Кондратьево | 2,60 | 2,340 | 6,41 | 0,90 |
| с. Денисово | 25,00 | 27,64 | 75,73 | 1,11 |
| с. Нижний Танай | 4,90 | 10,14 | 27,78 | 2,07 |
| с. Дзержинское, д.Усолка | 27,30 | 5,40 | 14,79 | 0,20 |
| в зоне деятельности МКУ "Тасеевское" |  |  |  |  |
| с.Сухово | 25,80 | 11,95 | 32,74 | 0,46 |
| с. Сивохино | 32,10 | 12,90 | 35,34 | 0,40 |
| с. Фаначет | 14,20 | 4,35 | 11,92 | 0,31 |
| с.Тасеево | 47,98 | 43,186 | 118,32 | 0,90 |
| д.Скакальная | 1,39 | 1,248 | 3,42 | 0,90 |

Диаграмма 1 Показатели удельного потребления электроэнергии на 1 м3 воды в зоне деятельности за 2025 г..,  кВт*ч/м3

Заключение: Анализ результатов расчёта показателей энергоэффективности водоснабжения в зонах деятельности РСО показывает, что фактический показатель удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, не превышает плановый и является энергоэффективным.

Рекомендации: своевременная замена насосного оборудования, выработавшего свой ресурс, а также установка более экономичного насосного оборудования в соответствии с ожидаемым водопотреблением.

В других ВЗС показатель удельного расхода электрической энергии не превышает плановые и является энергоэффективным.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.

Общая протяжённость водопроводных сетей холодного водоснабжения в Дзержинско-Тасеевском муниципальном округе по всем РСО на 01.01.2026 г. составляет 62,926 км.

Диаграмма 2 Протяженность водопроводных сетей по РСО,%

Основные технические характеристики водопроводных сетей централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округапо технологическим зонам, по типу материалов труб, по проценту износа, исходя из срока эксплуатации приведены в таблице ниже.

Таблица 15 Основные технические характеристики водопроводных сетей централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа.

| Показатели | Установленная производственная мощность водопровода | Общая протяженность водопроводных сооружений | из нее одиночное протяжение: водоводов | материал изготовления | технический износ водоводов | в том числе нуждающихся в замене | уличной водопроводной сети | в том числе нуждающейся в замене | Среднегодовая полная учетная стоимость производственных мощностей (включая арендованные) водопроводов и водопроводных сетей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения | тыс м3/сут | км |  | км |  | км | км | км | тыс руб |  |
| в зоне деятельности МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Александро-Ерша | 0,1 | 5,713 | 0,4 | Чугун, полипропилен, Ду 90 | 0,1 | 0,9 | 5,2 | 0,9 | 3389,0 |  |
| д. Николаевка | 0,1 | 1,584 |  | Чугун, полипропилен, Ду 90 |  |  | 3,4 |  |  |  |
| д. Петровка | 0,1 | 2,494 | 2,494 | ПВХ, 110 | 0,80 | 2 |  |  | 40,0 |  |
| с.Курай | 0,1 | 5,080 |  | Чугун, полипропилен, Ду 90 | 0,13 | 1 | 7,57 | 1 | 1199,1 |  |
| с. Шеломки | 0,1 | 2,663 | 2,663 | 110, 160 | 0,25 | 1,9 | 2,8 | 4,9 | 2776,0 |  |
| д.Кондратьево | 0,1 | 0,756 | 0,756 | Чугун, полипропилен, Ду 90 | 0,92 | 0,7 |  |  | 256,55 |  |
| с. Денисово | 0,07 | 5,216 | 0 | Чугун, полипропилен, Ду 90 | 0,46 |  | 6 | 2,75 | 4231,8 |  |
| с. Нижний Танай | 0,1 | 4,200 | 0 | ПВХ, 110 | 0,6 |  | 4,2 | 2,52 | 482,0 |  |
| с.Орловка | 0,1 | 2,090 | 0 | Чугун, полипропилен, Ду 90 | 0,4 |  | 2,09 |  | 250,0 |  |
| с. Дзержинское, д.Усолка | 0,1 | 17,884 | 1,156 | ПНД, Сталь 20,32,50,100,150 | 0,77 |  | 14,2 | 11 | 103950,0 |  |
| в зоне деятельности МКУ "Тасеевское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Сухово | 0,1 | 1,646 | 0,15 | Чугун, полипропилен, Ду 90 | 0,69697 | 1,15 | 1,5 | 1,5 | 469,0 |  |
| с. Сивохино | 0,1 | 1,886 | 0,38 | Чугун, полипропилен, Ду 90 | 0,8 | 1,52 | 1,52 | 1 | 513,1 |  |
| с. Фаначет | 0,1 | 4,431 | 0 | Чугун, полипропилен, Ду 90 | 1 | 4,4 | 4,4 | 1,8 | 2120,2 |  |
| с.Тасеево | 0,1 | 5,403 | 5,801 | стальная -20,25,50 м. полипропиленовая -50,80 мм | 0,73 | 3,9 |  |  | 34650 |  |
| д.Скакальная | 0,1 | 1,880 | 0 | Полимеризованный этилен Ду 50 | 0,052632 | 0,1 | 1,9 |  | 20,00 |  |

Диаграмма 3 Протяженность водопроводных сетей по технологическим зонам, км.

Схемой водоснабжения рекомендована замена ветхих сетей водоснабжения поэтапно на срок до 2036 года, в соответствии с Формой № 1-водопровод - Федерального статистическог наблюдения Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети).

Таблица 16 Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) в соответствии с Формой № 1-водопровод - Федерального статистическог наблюдения.

| Показатели | Установленная производственная мощность водопровода | Общая протяженность водопроводных сооружений | из нее одиночное протяжение: водоводов | в том числе нуждающихся в замене | уличной водопроводной сети | в том числе нуждающейся в замене | Среднегодовая полная учетная стоимость производственных мощностей (включая арендованные) водопроводов и водопроводных сетей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения | тыс м3/сут | км |  |  |  |  | тыс руб |  |
| в зоне деятельности МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Александро-Ерша | 0,1 | 5,713 | 0,4 | 0,9 | 5,2 | 0,9 | 3389,0 |  |
| д. Николаевка | 0,1 | 1,584 |  |  | 3,4 |  |  |  |
| д. Петровка | 0,1 | 2,494 | 2,494 | 2 |  |  | 40,0 |  |
| с.Курай | 0,1 | 5,08 |  | 1 | 7,57 | 1 | 1199,1 |  |
| с. Шеломки | 0,1 | 2,663 | 4,7 | 1,9 | 2,8 | 4,9 | 2776 |  |
| д.Кондратьево | 0,1 | 0,756 | 0,756 | 0,7 |  |  | 256,55 |  |
| с. Денисово | 0,07 | 5,216 | 0 |  | 6 | 2,75 | 4231,8 |  |
| с. Нижний Танай | 0,1 | 4,2 | 0 |  | 4,2 | 2,52 | 482 |  |
| с.Орловка | 0,1 | 2,09 | 2,09 |  | 2,09 |  | 250 |  |
| с. Дзержинское, д.Усолка | 0,1 | 17,884 | 1,156 |  | 14,2 | 11 | 103950 |  |
| в зоне деятельности МКУ "Тасеевское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Сухово | 0,1 | 1,646 | 0,15 | 1,15 | 1,5 | 1,5 | 469,0 |  |
| с. Сивохино | 0,1 | 1,886 | 0,38 | 1,52 | 1,52 | 1 | 513,1 |  |
| с. Фаначет | 0,1 | 4,431 | 0 | 4,4 | 4,4 | 1,8 | 2120,2 |  |
| с.Тасеево | 0,1 | 5,403 | 5,801 | 3,9 |  |  | 34650 |  |
| д.Скакальная | 0,1 | 1,88 | 0 | 0,1 | 1,9 |  | 20,00 |  |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

При проведении работ по реконструкции водопроводных сетей, в целях повышения ее надежности и обеспечения перспективного объема водопотребления, используются полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД или ПЭ).

На данный момент рекомендуется замена существующих сетей по муниципальному образованию, выполненных из асбоцемента и стали на рекомендуемый материал – ПНД или ПЭ. Строительство новых сетей водоснабжения из ПНД обеспечит более легкое подключение к системе водоснабжения районов новой застройки.

Срок службы полиэтиленовых труб составляет 50-60 лет. Полиэтилен имеет свойства, которые выгодно отличают его от других материалов:

а)	химическая нейтральность полиэтилена способствует его полной устойчивости к коррозии во время контакта с водой;

б)	высокий уровень эластичности (линейное расширение до 7,5%) дает возможность выдержать подвижки грунта;

в)	безупречная гладкость внутренней поверхности снижает гидравлическое сопротивление, исключает зарастание, в том числе и за счет колоний железистых бактерий;

г) входящие в состав материала стабилизаторы света, создают надежную защиту от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей;

д) из-за низкого модуля упругости полиэтилена существенно падает вероятность появления гидроударов, а также разрушения во время замерзания воды.

На основании Акта камерального обследования системы водоснабжения, в настоящей схеме водоснабжения предусматривается альтернативный вариант замены всех сетей водоснабжения по муниципальному образованию.

Рекомендуемый сценарий развития на период с 2025 по 2036 гг. определяет замену ветхих сетей водоснабжения.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства.

Противопожарное водоснабжение

В настоящее время в Дзержинско-Тасеевском муниципальном округе пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на наружных сетях водопровода и резервуаров.

На территории муниципального образования в водонапорных колодцах установлены пожарные гидранты (ПГ) для забора воды из магистрали на тушения пожара.

Для оценки требуемого объёма запаса воды на цели пожаротушения расчёты выполняются на основании действующих нормативов п. 3.4. данного Документа и Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 (ред. от 25.12.2023) Об утверждении свода правил СП 8.13130 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности», для населённых пунктов с числом жителей не более 1 тыс. человек расход воды на один пожар допускается принимать 5 л/с.

Расходы воды на наружное пожаротушение

п.5.1. СП 8.13130.2020. Для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети населенного пункта расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров следует принимать по таблице 1. При этом принятое значение расхода воды на наружное пожаротушение должно быть не менее расхода воды для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети населенного пункта, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала в соответствии с пунктом 5.2 СП 8.13130.2020.

Таблица 17 Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте

| Число жителей в населенном пункте, тыс. чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на 1 пожар, л/с* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | застройка зданиями высотой не более 2 этажей | застройка зданиями высотой 3 этажа и выше |
| Не более 1 | 1 | 5 | 10 |
| Более 1, но не более 5 | 1 | 10 | 10 |
| Более 5, но не более 10 | 1 | 10 | 15 |
| Более 10, но не более 25 | 2 | 10 | 15 |

*Требования пожарной безопасности. Наружное противопожарное водоснабжение (Свод правил СП 8.13130).

В расчётах принято следующее:

- численность населения населенных пунктов мцниципального округа;

- максимальная этажность застройки – 2 и 3 этажа и выше;

-  расчётное количество одновременных пожаров – 1 пожар;

-  расход воды на тушение 1 пожара – 5-10 л/с/пожар;

-  продолжительность тушения пожара – 3 ч.

-  прогнозное количество случаев пожаров на объектах общественно-деловой застройки в год экспертно принято равным 1 случаю в год.

Согласно принятым значениям, годовой запас воды на цели пожаротушения прнедставлен в таблице ниже.

Таблица 18 Расчет воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа.

| Название населенного пункта | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход, л/с | Общий расход, м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Александро-Ерша | 376 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Николаевка | 123 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Чурюково | 81 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| п.Курыш | 4 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Вознесенка | 43 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Асанск | 3 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Харьковка | 1 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Чемурай | 17 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Орловка | 251 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Ашпатск | 102 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Петровка | 70 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Плитная | 45 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Курай | 301 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Бартанас | 57 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Данилки | 18 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Вахрушево | 71 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Унжа | 106 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Батов | 363 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Канарай | 104 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Большая Степь | 26 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Макарово | 46 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Шеломки | 440 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Борки | 22 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Колон | 160 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Топол | 139 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Кондратьево | 64 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Денисово | 698 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Бурмакино | 18 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Верх-Канарай | 18 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Сухово | 524 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Караульное | 103 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Струково | 51 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Новобородинка | 24 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Нижний Танай | 387 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Мокрый Ельник | 1 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Верхний Танай | 3 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Семёновка | 42 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Таловая | 23 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Кедровка | 90 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Усолка | 452 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Дзержинское | 6733 | 10 | 1 | 2,5 | 12,5 | 45 |
| д. Корсаково | 139 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Лукашино | 121 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| п. Ялай | 74 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Сивохино | 335 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Фаначет | 221 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Луговая | 119 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Усть-Кайтым | 36 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Тасеево | 6369 | 10 | 1 | 2,5 | 12,5 | 45 |
| д.Мурма | 49 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Щекатурово | 28 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| п.Буровой | 24 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Скакальная | 46 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с. Веселое | 245 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Улюколь | 455 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| п.Новый | 84 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Михайловка | 126 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| п. Лужки | 98 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с. Троицк | 329 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с. Бакчет | 212 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Хандала | 311 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

В населенных пунктах Дзержинско - Тасеевского муниципального округа Красноярского края централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляяется.

Описание изменений в характеристиках объектов и сетей водоснабжения и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы водоснабжения.

Данный документ является вновь разработанной Схемой водоснабжения и водоотведения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа Красноярского края.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды является основной причиной распространения различных заболеваний, увеличивает степень риска возникновения водозависимых патологий. Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Решение проблемы водоснабжения должно сводиться:

-к повышению надежности работы систем водоснабжения;

-к сокращению потерь воды;

-к повышению эффективности использования энергетических и материальных ресурсов;

-к энергосбережению;

-к усовершенствованию системы управления;

- к обеспечению безубыточного функционирования предприятий водоснабжения.

МКУ «Центр по осуществлению закупок» в оперативное управление, согласно решению Дзержинского районного Совета депутатов от 18.12.2023г. №30- 221Р принято водопроводное имущество -17884м. водопровода, в том числе: 15356м. имеет водоподготовку и 2528м. без водоподготовки.

С момента передачи объектов водоснабжения аварий или отказов в режиме подачи водоснабжения не зафиксированы. Имелись небольшие выходы из строя запорной арматуры и незначительные поломки водораздаточных колонок.

Анализ технических показателей существующих централизованных систем водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округавыявил следующие технические и технологические проблемы:

- Высокая степень износ трубопроводов системы водоснабжения.

- Высокий износ запорной арматуры на сетях водоснабжения.

- Высокие потери воды при ее транспортировке от источников водоснабжения до потребителей.

- Централизованным водоснабжением не охвачено часть индивидуальной жилой застройки населенных пунктов, имеющих централизованное водоснабжение.

- На поверхностных водозаборах в и г. Ворсма водоподготовка осуществляется. В других населенных пунктах муниципального образования станции очистки и водоподготовки не установлены. Кроме того, длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов уменьшаю производительность скважин, и ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета, установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Способы решения технических и технологических проблем в водоснабжении

В целях обеспечения потребителей водой нормативного качества в достаточном количестве, улучшения работы централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа рекомендуется ресурсоснабжающим организациям:

1. Проведение обязательного технического обследования централизованных систем водоснабжения;

2. Выполнение мероприятий п. 4.1 данного Документа;

3. Определение соответствия оптимального режима эксплуатационных характеристик (напор, расход) мощности и производительности насосных агрегатов и электроприводов;

4. Применение при замене и строительстве водопроводных сетей полиэтиленовых и/или полипропиленовых труб;

5. Оптимизация режима работы сетей водоснабжения с внедрением систем автоматизированного управления;

6. Установка общедомовых приборов учёта ХВС у всех потребителей централизованной системы водоснабжения.

1.5. описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;

На территории Дзержинско - Тасеевского муниципального округа отсутствуют территории с вечномерзлыми грунтами. Это объясняется географическим месторасположением муниципального образования.

1.6.  перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Собственником объектов централизованных систем водоснабжения населенных пунктов Дзержинско-Тасеевском муниципальном округе, является субъект Российской Федерации – Дзержинско - Тасеевский муниципальный округ Красноярского края.

В полномочия ресурсоснабжающих организаций входит управление, эксплуатация и содержание систем коммунального водоснабжения и канализации, а также иных объектов сферы водно-канализационного хозяйства в соответствии с договорами, заключёнными с Администрацией Дзержинско - Тасеевского муниципального округа.

В таблице данного пункта указан перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Таблица 19 Зоны деятельности гарантирующей организации в сфере водоснабжения и законное основание эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения.

| Населённый пункт | Гарантирующая организация (ГО) (да/нет) | Эксплуатирующая организация (ЭО) (да/нет) | Гарантирующая организация (ГО) (наименование, ИНН) | Решение о присвоении статуса ГО (наименование, орган, принявший решение, дата, номер) | Эксплуатирующая организация (ЭО) (наименование, ИНН) | Законное основание эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Александро-Ерша | нет | да | отсутствует | - | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 | оперативное управление муниципальным имуществом | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" |
| д. Николаевка | нет | да | отсутствует | - | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 | оперативное управление муниципальным имуществом | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" |
| д.Петровка | нет | да | отсутствует | - | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 | оперативное управление муниципальным имуществом | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" |
| с.Курай | нет | да | отсутствует | - | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 | оперативное управление муниципальным имуществом | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" |
| с.Шеломки | нет | да | отсутствует | - | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 | оперативное управление муниципальным имуществом | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" |
| д.Кондратьево | нет | да | отсутствует | - | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 | оперативное управление муниципальным имуществом | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" |
| с.Денисово | нет | да | отсутствует | - | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 | оперативное управление муниципальным имуществом | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" |
| с.Нижний Танай | нет | да | отсутствует | - | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 | оперативное управление муниципальным имуществом | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" |
| д.Усолка | да | да | МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края» (ИНН 2410004203) | Постановление администрации Дзержинского района от 23.01.2024 №43-п | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 | оперативное управление муниципальным имуществом | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" |
| с.Дзержинское | да | да | МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края» (ИНН 2410004203) | Постановление администрации Дзержинского района от 23.01.2024 №43-п | МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края", ИНН 2410004203 | оперативное управление муниципальным имуществом | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" |
| с.Сухово | нет | да |  |  | МКУ "Тасеевское" ИНН2436004287 |  | Постановление администрации Дзержинско-Тасеевского муниципального округа от 14.04.2026 № 564-п |
| с.Сивохино | нет |  | отсутствует | - | МКУ "Тасеевское" ИНН2436004287 | оперативное управление муниципальным имуществом | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" |
| с.Фаначет | нет |  | отсутствует | - | МКУ "Тасеевское" ИНН2436004287 | оперативное управление муниципальным имуществом | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" |
| с.Тасеево | нет |  | отсутствует | - | МКУ "Тасеевское" ИНН2436004287 |  | Постановление администрации Дзержинско-Тасеевского муниципального округа от 14.04.2026 № 564-п |
| д. Скакальная | нет | да | отсутствует | - | МКУ "Тасеевское" ИНН2436004287 | оперативное управление муниципальным имуществом | Решение Дзержинско-Тасеевского окружного Совета депутатов от 17.02.2026 № 8-94 " О передаче в оперативное управление муниципального имущества" |
| д. Улюколь | нет | да | - | - | КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат» (ИНН 2410001361, КПП 241001001) - питьевая вода | управление краевым имуществом | Объекты и сети водоснабжения являются собственностью Красноярского края |

- Направления развития централизованных систем водоснабжения.

  - основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа координируются с утвержденными и реализовываемыми программами развития муниципального образования.

В 2025 году проведён капитальный ремонт водонапорной башни, расположенной по ул. Сурикова, д.10Г в с.Тасеево (башня выполнена в деревянном исполнении, заменена ёмкость 9 куб.м.) и Капитальный ремонт водонапорной башни, расположенной по ул. Партизанская 3а, стр.1 в с.Тасеево, башня выполнена в деревянном исполнении, заменена ёмкость 20 куб.м.).

Мероприятия в сфере водоснабжения выполняются с целью:

- повышения надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения;

- стабильной подачи питьевой воды нормативного качества в соответствие с положениями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и  СанПиН 2.1.3684 - 21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению;

- удовлетворения потребностей в водоснабжении и водоотведении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов;

- улучшения экологической и санитарной обстановки на территории Дзержинско - Тасеевского муниципального округа Красноярского края и расположенных вблизи объектов социально культурного назначения;

- снижение негативного воздействия на водные объекты от сбросов сточных вод;

- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- повышения эффективности, устойчивости и сбалансированности функционирования системы коммунальной инфраструктуры;

- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- улучшение экологической ситуации.

Задачами разработки мероприятий в сфере водоснабжения являются:

- разработка мероприятий, направленных на обеспечение объектов нового строительства и модернизируемых объектов коммунальными ресурсами;

- разработка мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых услуг и улучшение экологической ситуации;

- определение финансовой потребности РСО для реализации программных мероприятий;

- разработка механизма привлечения инвестиций для обеспечения потребностей РСО в целях реализации инвестиционной программы;

- обоснование размеров тарифа на технологическое присоединение;

- осуществление мероприятий по реконструкции водозаборных сооружений и действующих станций обезжелезивания;

- осуществление мероприятий по реконструкции существующих очистных сооружений канализации и строительства новых очистных сооружений;

- осуществление мероприятий по реконструкции трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения;

- внедрение мероприятий по энергоресурсосбережению.

Схема водоснабжения производится на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке Схема водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Аспекты развития централизованного водоснабжения

Необходимость развития, модернизация или замена объектов централизованной системы водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа в первую очередь обусловлено повышенным физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры, а также планируемым демографическим ростом численности населения и развитием социально-бытовой и производственной инфраструктуры.

Основной задачей ресурсоснабжающей организации является надежное и качественное водоснабжение зон эксплуатационной ответственности в Дзержинско-Тасеевском муниципальном округе.

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и сроки их реализации представлен в таблице 4.1. данного Документа.

Согласно расчета численности населения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа, численность населения к 2036 г. составит -21621 человек.

Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на перспективе развития Дзержинско - Тасеевского муниципального округа на перспективу до 2036 года.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке Схема водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации Схема водоснабжения и водоотведения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Технической базой разработки являются:

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 августа 2011 г. N 417"О внесении изменений в Методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденную приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. N 273".

Таблица 20 Техноко-экономические показатели Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дзержинско - Тасеевского муниципального округа Красноярского края на период до 2036 год.

Таблица 21 Расчет расходов водопотребления на расчетный срок.

| Населенный пункт | Кол-во сущ. Населения, чел. | Норма водопот., л/сут на чел.* | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожаротушение, м³/год | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Александро-Ерша | 376 | 172,00 | 64,67 | 3,23 | 6,46 | 8,6 | 27,00 | 45,30 |
| д. Николаевка | 123 | 172,00 | 21,16 | 1,06 | 2,12 | 8,60 | 27,00 | 38,77 |
| д.Чурюково | 81 | 172,00 | 13,93 | 0,70 | 1,39 | 8,60 | 27,00 | 37,69 |
| п.Курыш | 4 | 172,00 | 0,69 | 0,03 | 0,07 | 8,60 | 27,00 | 35,70 |
| с.Вознесенка | 43 | 172,00 | 7,40 | 0,37 | 0,74 | 8,60 | 27,00 | 36,71 |
| д. Асанск | 3 | 172,00 | 0,52 | 0,03 | 0,05 | 8,60 | 27,00 | 35,68 |
| д.Харьковка | 1 | 172,00 | 0,17 | 0,01 | 0,02 | 8,60 | 27,00 | 35,63 |
| д.Чемурай | 17 | 172,00 | 2,92 | 0,15 | 0,29 | 8,60 | 27,00 | 36,04 |
| с.Орловка | 251 | 172,00 | 43,17 | 2,16 | 4,32 | 8,60 | 27,00 | 42,08 |
| д. Ашпатск | 102 | 172,00 | 17,54 | 0,88 | 1,75 | 8,60 | 27,00 | 38,23 |
| д.Петровка | 70 | 172,00 | 12,04 | 0,60 | 1,20 | 8,60 | 27,00 | 37,41 |
| д.Плитная | 45 | 172,00 | 7,74 | 0,39 | 0,77 | 8,60 | 27,00 | 36,76 |
| с.Курай | 301 | 172,00 | 51,77 | 2,59 | 5,18 | 8,60 | 27,00 | 43,37 |
| д. Бартанас | 57 | 172,00 | 9,80 | 0,49 | 0,98 | 8,60 | 27,00 | 37,07 |
| д.Данилки | 18 | 172,00 | 3,10 | 0,15 | 0,31 | 8,60 | 27,00 | 36,06 |
| с.Вахрушево | 71 | 172,00 | 12,21 | 0,61 | 1,22 | 8,60 | 27,00 | 37,43 |
| с.Унжа | 106 | 172,00 | 18,23 | 0,91 | 1,82 | 8,60 | 27,00 | 38,33 |
| д. Батов | 363 | 172,00 | 62,44 | 3,12 | 6,24 | 8,60 | 27,00 | 44,97 |
| д.Канарай | 104 | 172,00 | 17,89 | 0,89 | 1,79 | 8,60 | 27,00 | 38,28 |
| д.Большая Степь | 26 | 172,00 | 4,47 | 0,22 | 0,45 | 8,60 | 27,00 | 36,27 |
| д.Макарово | 46 | 172,00 | 7,91 | 0,40 | 0,79 | 8,60 | 27,00 | 36,79 |
| с.Шеломки | 440 | 172,00 | 75,68 | 3,78 | 7,57 | 8,60 | 27,00 | 46,95 |
| д. Борки | 22 | 172,00 | 3,78 | 0,19 | 0,38 | 8,60 | 27,00 | 36,17 |
| д.Колон | 160 | 172,00 | 27,52 | 1,38 | 2,75 | 8,60 | 27,00 | 39,73 |
| д.Топол | 139 | 172,00 | 23,91 | 1,20 | 2,39 | 8,60 | 27,00 | 39,19 |
| д.Кондратьево | 64 | 172,00 | 11,01 | 0,55 | 1,10 | 8,60 | 27,00 | 37,25 |
| с.Денисово | 698 | 172,00 | 120,06 | 6,00 | 12,01 | 8,60 | 27,00 | 53,61 |
| д. Бурмакино | 18 | 172,00 | 3,10 | 0,15 | 0,31 | 8,60 | 27,00 | 36,06 |
| д. Верх-Канарай | 18 | 172,00 | 3,10 | 0,15 | 0,31 | 8,60 | 27,00 | 36,06 |
| с.Сухово | 524 | 172,00 | 90,13 | 4,51 | 9,01 | 8,60 | 27,00 | 49,12 |
| с.Караульное | 103 | 172,00 | 17,72 | 0,89 | 1,77 | 8,60 | 27,00 | 38,26 |
| д.Струково | 51 | 172,00 | 8,77 | 0,44 | 0,88 | 8,60 | 27,00 | 36,92 |
| д.Новобородинка | 24 | 172,00 | 4,13 | 0,21 | 0,41 | 8,60 | 27,00 | 36,22 |
| с.Нижний Танай | 387 | 172,00 | 66,56 | 3,33 | 6,66 | 8,60 | 27,00 | 45,58 |
| д. Мокрый Ельник | 1 | 172,00 | 0,17 | 0,01 | 0,02 | 8,60 | 27,00 | 35,63 |
| д.Верхний Танай | 3 | 172,00 | 0,52 | 0,03 | 0,05 | 8,60 | 27,00 | 35,68 |
| д.Семёновка | 42 | 172,00 | 7,22 | 0,36 | 0,72 | 8,60 | 27,00 | 36,68 |
| д.Таловая | 23 | 172,00 | 3,96 | 0,20 | 0,40 | 8,60 | 27,00 | 36,19 |
| д. Кедровка | 90 | 172,00 | 15,48 | 0,77 | 1,55 | 8,60 | 27,00 | 37,92 |
| д.Усолка | 452 | 172,00 | 77,74 | 3,89 | 7,77 | 8,60 | 27,00 | 47,26 |
| с.Дзержинское | 6733 | 172,00 | 1158,08 | 57,90 | 115,81 | 8,60 | 45,00 | 227,31 |
| д. Корсаково | 139 | 172,00 | 23,91 | 1,20 | 2,39 | 8,60 | 27,00 | 39,19 |
| д. Лукашино | 121 | 172,00 | 20,81 | 1,04 | 2,08 | 8,60 | 27,00 | 38,72 |
| п. Ялай | 74 | 172,00 | 12,73 | 0,64 | 1,27 | 8,60 | 27,00 | 37,51 |
| с.Сивохино | 335 | 172,00 | 57,62 | 2,88 | 5,76 | 8,60 | 27,00 | 44,24 |
| с.Фаначет | 221 | 172,00 | 38,01 | 1,90 | 3,80 | 8,60 | 27,00 | 41,30 |
| д.Луговая | 119 | 172,00 | 20,47 | 1,02 | 2,05 | 8,60 | 27,00 | 38,67 |
| д.Усть-Кайтым | 36 | 172,00 | 6,19 | 0,31 | 0,62 | 8,60 | 27,00 | 36,53 |
| с.Тасеево | 6369 | 172,00 | 1095,47 | 54,77 | 109,55 | 8,60 | 45,00 | 217,92 |
| д.Мурма | 49 | 172,00 | 8,43 | 0,42 | 0,84 | 8,60 | 27,00 | 36,86 |
| д.Щекатурово | 28 | 172,00 | 4,82 | 0,24 | 0,48 | 8,60 | 27,00 | 36,32 |
| п.Буровой | 24 | 172,00 | 4,13 | 0,21 | 0,41 | 8,60 | 27,00 | 36,22 |
| д. Скакальная | 46 | 172,00 | 7,91 | 0,40 | 0,79 | 8,60 | 27,00 | 36,79 |
| с. Веселое | 245 | 172,00 | 42,14 | 2,11 | 4,21 | 8,60 | 27,00 | 41,92 |
| д. Улюколь | 455 | 172,00 | 78,26 | 3,91 | 7,83 | 8,60 | 27,00 | 47,34 |
| п.Новый | 84 | 172,00 | 14,45 | 0,72 | 1,44 | 8,60 | 27,00 | 37,77 |
| с.Михайловка | 126 | 172,00 | 21,67 | 1,08 | 2,17 | 8,60 | 27,00 | 38,85 |
| п. Лужки | 98 | 172,00 | 16,86 | 0,84 | 1,69 | 8,60 | 27,00 | 38,13 |
| с. Троицк | 329 | 172,00 | 56,59 | 2,83 | 5,66 | 8,60 | 27,00 | 44,09 |
| с. Бакчет | 212 | 172,00 | 36,46 | 1,82 | 3,65 | 8,60 | 27,00 | 41,07 |
| с.Хандала | 311 | 172,00 | 53,49 | 2,67 | 5,35 | 8,60 | 27,00 | 43,62 |

Направления развития системы противопожарного водоснабжение

Расходы воды для нужд наружного и внутреннего пожаротушения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Согласно пункту 4 статьи 68 Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 × 12 метров.

На реконструируемых сетях водопровода необходимо произвести ремонт существующих пожарных гидрантов и контрольную проверку их состояния. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

В населенных пунктах с числом жителей до 50 человек допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение (Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

Расход воды на противопожарное водоснабжение определен в соответствии

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Расход воды на внутреннее противопожарное водоснабжение определён на основании Приказа № 559 от 27 июля 2020 г. Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

Расход воды на наружное пожаротушение для Дзержинско - Тасеевского муниципального округа принят 10 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Количество одновременных пожаров – 1.

Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение на расчетный срок представлен в таблице данного пункта.

Таблица 22 Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение.

| Название населенного пункта | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход, л/с | Общий расход, м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Александро-Ерша | 376 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Николаевка | 123 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Чурюково | 81 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| п.Курыш | 4 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Вознесенка | 43 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Асанск | 3 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Харьковка | 1 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Чемурай | 17 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Орловка | 251 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Ашпатск | 102 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Петровка | 70 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Плитная | 45 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Курай | 301 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Бартанас | 57 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Данилки | 18 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Вахрушево | 71 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Унжа | 106 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Батов | 363 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Канарай | 104 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Большая Степь | 26 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Макарово | 46 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Шеломки | 440 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Борки | 22 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Колон | 160 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Топол | 139 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Кондратьево | 64 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Денисово | 698 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Бурмакино | 18 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Верх-Канарай | 18 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Сухово | 524 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Караульное | 103 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Струково | 51 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Новобородинка | 24 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Нижний Танай | 387 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Мокрый Ельник | 1 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Верхний Танай | 3 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Семёновка | 42 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Таловая | 23 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Кедровка | 90 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Усолка | 452 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Дзержинское | 6733 | 10 | 1 | 2,5 | 12,5 | 45 |
| д. Корсаково | 139 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Лукашино | 121 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| п. Ялай | 74 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Сивохино | 335 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Фаначет | 221 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Луговая | 119 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Усть-Кайтым | 36 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Тасеево | 6369 | 10 | 1 | 2,5 | 12,5 | 45 |
| д.Мурма | 49 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д.Щекатурово | 28 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| п.Буровой | 24 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Скакальная | 46 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с. Веселое | 245 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| д. Улюколь | 455 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| п.Новый | 84 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Михайловка | 126 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| п. Лужки | 98 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с. Троицк | 329 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с. Бакчет | 212 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |
| с.Хандала | 311 | 5 | 1 | 2,5 | 7,5 | 27 |

Для целей пожаротушения также предлагается использование воды из естественных водоемов, которые должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026. При отсутствии наружной водопроводной сети необходимо устройство не менее двух пожарных водоемов, в каждом пожарном водоеме должно храниться не менее 50% требуемого объема воды на цели пожаротушения.

  - различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

Согласно техническому заданию на разработку схем водоснабжения и водоотведения, Схема будет реализована в период с 2026 по 2036 годы. За расчетные принимаются проектные периоды согласно ТЗ МК:

- Базовым годом принять 2025 год.

- Расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения – 2036 год.

Определены два сценария развития централизованных систем водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа:

- Пессимистичный сценарий;

- Базовый сценарий.

Пессимистичный сценарий

Социальный и жилищный сектор в муниципальном образовании не развивается, нет подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения. Не выполняются мероприятия, предусмотренные в данном Документе Глава 4.

Базовый сценарий

Социальный сектор будет развиваться исключительно в рамках удовлетворения собственных потребностей населения в объектах обслуживания. Выполняются мероприятия, предусмотренные в данном Документе Глава 4. Прогноз численности населения до 2036 года - 21621 чел. Данный сценарий развития водоснабжения в муниципальном образовании является приорететным.

В следующих разделах Схемы водоснабжения рассматривается данный сценарий сбалансированного базового развития муниципального образования, так как он учитывает прогноз численности населения и определяет мероприятия развития системы централизованного водоснабжения муниципального округа.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1.  общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

Водный баланс служит ключевым инструментом в управлении работой системы подачи и распределения воды.

В целях сопоставимости данных, в расчетах отражен общий фактический баланс подачи и реализации питьевой воды потребителям Дзержинско - Тасеевского муниципального округа за базовый 2025 год, в зонах эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих организаций представлен в таблице ниже.

В муниципальном образовании подача технической воды не осуществляется.

Таблица 23 Общий баланс холодного водоснабжения РСО Дзержинско - Тасеевского муниципального округа за 2025 гг.

| Показатели | Единица измерения | в зоне деятельности МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края" | в зоне деятельности МКУ "Тасеевское" |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1-го подъема | тыс м3 | 114,38 | 121,47 |
| в том числе подземной | тыс м3 | 114,38 | 121,47 |
| Подано воды в сеть – всего | тыс м3 | 114,38 | 121,47 |
| в том числе: | тыс м3 | 114,38 | 121,47 |
| своими насосами | тыс м3 | 173,60 | 121,47 |
| самотеком | тыс м3 | 0,00 | 0,00 |
| воды, полученной со стороны | тыс м3 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на производственные (технологические) нужды | тыс м3 | 0,10 | 0,00 |
| Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения | тыс м3 | 27,30 | 0,00 |
| из нее нормативно очищенная | тыс м3 | 27,30 | 0,00 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс м3 | 114,28 | 115,12 |
| в том числе: | тыс м3 |  |  |
| своим потребителям (абонентам) | тыс м3 | 114,28 | 115,12 |
| из них: | тыс м3 |  |  |
| населению | тыс м3 | 105,26 | 76,54 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс м3 | 9,02 | 22,97 |
| прочим организациям | тыс м3 | 0,00 | 15,60 |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | тыс м3 |  |  |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс м3 | 0,00 | 6,35 |
|  | % | 0,00 | 0,18 |

Диаграмма 4  Соотношение объемов водоснабжения по РСО иуниципального образования, %

Диаграмма 5 Общий баланс подачи и реализации , включая оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке РСО за 2025 год, тыс. м3.

Приказом Минстроя России от 28.10.2022 N 917/пр (ред. от 30.10.2023) «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 N 71258), неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли.

3.2. территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

Территориальный баланс подачи, отпуска питьевой воды потребителям Дзержинско - Тасеевского муниципального округа (годовой, среднемесячный, среднесуточный) по технологическим зонам питьевого, технического водоснабжения за 2025 г. представлен в таблице данного пункта. Подача технической воды не осуществляется.

Таблица 24 Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления за 2025 год).

| Показатели | Единица измерения | д. Александро-Ерша, д. Николаевка | д. Петровка | с.Курай | с. Шеломки | д.Кондратьево | с. Денисово | с. Нижний Танай | д.Усолка | с. Дзержинское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды насосными станциями 1-го подъема | тыс м3 | 16,40 | 4,30 | 26,28 | 7,60 | 2,60 | 25,00 | 4,90 | 9,05 | 18,25 |
| в том числе подземной | тыс м3 | 16,40 | 4,30 | 26,28 | 7,60 | 2,60 | 25,00 | 4,90 | 9,05 | 18,25 |
| Подано воды в сеть – всего | тыс м3 | 16,40 | 4,30 | 26,28 | 7,60 | 2,60 | 25,00 | 4,90 | 9,05 | 18,25 |
| в том числе: | тыс м3 | 16,40 | 4,30 | 26,28 | 7,60 | 2,60 | 25,00 | 4,90 | 9,05 | 18,25 |
| своими насосами | тыс м3 | 16,40 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 4,90 | 9,05 | 18,25 |
| самотеком | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| воды, полученной со стороны | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на производственные (технологические) нужды | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,05 | 18,25 |
| из нее нормативно очищенная | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,05 | 18,25 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс м3 | 16,40 | 4,30 | 26,28 | 7,60 | 2,60 | 25,00 | 4,90 | 9,00 | 18,20 |
| в том числе: | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| своим потребителям (абонентам) | тыс м3 | 16,40 | 4,30 | 26,28 | 7,60 | 2,60 | 25,00 | 4,90 | 9,00 | 18,20 |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Диаграмма 6 Территориальный баланс за 2025 год зонах деятельности, МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края, м3

| Показатели | Единица измерения | с.Сухово | c.Сивохино | с. Фаначет | с.Тасеево | д. Скакальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности МКУ "Тасеевское" |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды насосными станциями 1-го подъема | тыс м3 | 25,80 | 32,10 | 14,20 | 47,98 | 1,39 |
| в том числе подземной | тыс м3 | 25,80 | 32,10 | 14,20 | 47,98 | 1,39 |
| Подано воды в сеть – всего | тыс м3 | 25,80 | 32,10 | 14,20 | 47,98 | 1,39 |
| в том числе: | тыс м3 | 25,80 | 32,10 | 14,20 | 47,98 | 1,39 |
| своими насосами | тыс м3 | 25,80 | 32,10 | 14,20 | 47,98 | 1,39 |
| самотеком | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| воды, полученной со стороны | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на производственные (технологические) нужды | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из нее нормативно очищенная | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс м3 | 25,80 | 29,80 | 13,70 | 44,43 | 1,39 |
| в том числе: | тыс м3 |  |  |  |  |  |
| своим потребителям (абонентам) | тыс м3 | 25,80 | 29,80 | 13,70 | 44,43 | 1,39 |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | тыс м3 |  |  |  |  |  |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс м3 | 0,00 | 2,30 | 0,50 | 3,55 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,09 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |

Диаграмма 7 Территориальный баланс за 2025 год зонах деятельности, МКУ «Тасеевское», м3

3.3. структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.);

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды потребителей муниципального образования представлен в таблице данного пункта.

Таблица 25 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды потребителей муниципального образования за 2025 г.

| Показатели | Единица измерения | д. Александро-Ерша, д. Николаевка | д. Петровка | с.Курай | с. Шеломки | д.Кондратьево | с. Денисово | с. Нижний Танай | д.Усолка | с. Дзержинское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды насосными станциями 1-го подъема | тыс м3 | 16,40 | 4,30 | 26,28 | 7,60 | 2,60 | 25,00 | 4,90 | 9,05 | 18,25 |
| в том числе подземной | тыс м3 | 16,40 | 4,30 | 26,28 | 7,60 | 2,60 | 25,00 | 4,90 | 9,05 | 18,25 |
| Подано воды в сеть – всего | тыс м3 | 16,40 | 4,30 | 26,28 | 7,60 | 2,60 | 25,00 | 4,90 | 9,05 | 18,25 |
| в том числе: | тыс м3 | 16,40 | 4,30 | 26,28 | 7,60 | 2,60 | 25,00 | 4,90 | 9,05 | 18,25 |
| своими насосами | тыс м3 | 16,40 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 4,90 | 9,05 | 18,25 |
| самотеком | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| воды, полученной со стороны | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на производственные (технологические) нужды | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,05 | 18,25 |
| из нее нормативно очищенная | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,05 | 18,25 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс м3 | 16,40 | 4,30 | 26,28 | 7,60 | 2,60 | 25,00 | 4,90 | 9,00 | 18,20 |
| в том числе: | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| своим потребителям (абонентам) | тыс м3 | 16,40 | 4,30 | 26,28 | 7,60 | 2,60 | 25,00 | 4,90 | 9,00 | 18,20 |
| из них: | тыс м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс м3 | 9,20 | 4,30 | 26,18 | 7,60 | 2,60 | 25,00 | 4,38 | 7,80 | 18,20 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс м3 | 7,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,20 | 0,00 |
| прочим организациям | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

Диаграмма 8 Структурный баланс реализации водоснабжения по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц в зоне деятельности МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края" за 2025 год, тыс.м3

| Показатели | Единица измерения | с.Сухово | c.Сивохино | с. Фаначет | с.Тасеево | д. Скакальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности МКУ "Тасеевское" |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды насосными станциями 1-го подъема | тыс м3 | 25,80 | 32,10 | 14,20 | 47,98 | 1,39 |
| в том числе подземной | тыс м3 | 25,80 | 32,10 | 14,20 | 47,98 | 1,39 |
| Подано воды в сеть – всего | тыс м3 | 25,80 | 32,10 | 14,20 | 47,98 | 1,39 |
| в том числе: | тыс м3 | 25,80 | 32,10 | 14,20 | 47,98 | 1,39 |
| своими насосами | тыс м3 | 25,80 | 32,10 | 14,20 | 47,98 | 1,39 |
| самотеком | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| воды, полученной со стороны | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на производственные (технологические) нужды | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из нее нормативно очищенная | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс м3 | 25,80 | 29,80 | 13,70 | 44,43 | 1,39 |
| в том числе: | тыс м3 |  |  |  |  |  |
| своим потребителям (абонентам) | тыс м3 | 25,80 | 29,80 | 13,70 | 44,43 | 1,39 |
| из них: | тыс м3 |  |  |  |  |  |
| населению | тыс м3 | 23,50 | 15,70 | 12,80 | 23,23 | 1,31 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс м3 | 2,30 | 14,10 | 0,80 | 5,70 | 0,07 |
| прочим организациям | тыс м3 |  | 0,00 | 0,10 | 15,50 | 0,00 |

Диаграмма 9 Структурный баланс реализации водоснабжения по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц в зоне деятельности МКУ"Тасеевское" за 2025 год, тыс.м3

3.4. сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на 1 человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности утверждены Приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 4 декабря 2020 года N 14-37н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативов потребления горячей воды в жилом помещении), нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края» (с изменениями на 4 декабря 2023 года).

Таблица 26  Нормативы потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на 1 человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности.

Выписка из Приказа.

Приложение N 1

к Приказу

министерства промышленности, энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства

Красноярского края

от 4 декабря 2020 г. N 14-37н

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ) НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

(в ред. Приказа министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2023 N 46-н)

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (норматив потребления горячей воды) | Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,17 | 3,19 | 7,36 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | 3,24 | 7,46 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,26 | 3,3 | 7,56 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,69 | 4,66 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,73 | 2,63 | 6,36 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,62 | 1,24 | 3,86 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,32 | 0,77 | 3,09 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,91 | 1,24 | 3,15 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,17 | 0,55 | 1,72 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 | Х | 7,36 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 | Х | 7,46 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 | Х | 7,56 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 | Х | 7,16 |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | Х | 6,36 |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | Х | 3,86 |
| 16 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами и раковинами | куб. метр в месяц на человека | 3,09 | Х | 3,09 |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 | Х | 3,15 |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | Х | 1,72 |
| 19 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,17 | 3,19 | Х |
| 20 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | 3,24 | Х |
| 21 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,26 | 3,3 | Х |
| 22 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,69 | Х |
| 23 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 3,73 | 2,63 | Х |
| 24 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,62 | 1,24 | Х |
| 25 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,32 | 0,77 | Х |
| 26 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,91 | 1,24 | Х |
| 27 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,17 | 0,55 | Х |
| 28 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками | куб. метр в месяц на человека | 0,46 | 0,55 | Х |
| 29 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 | Х | Х |
| 30 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 | Х | Х |
| 31 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 | Х | Х |
| 32 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 | Х | Х |
| 33 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | Х | Х |
| 34 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | Х | Х |
| 35 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами и раковинами | куб. метр в месяц на человека | 3,09 | Х | Х |
| 36 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 | Х | Х |
| 37 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,22 | Х | Х |
| 38 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,32 | Х | Х |
| 39 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,42 | Х | Х |
| 40 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 5,02 | Х | Х |
| 41 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,52 | Х | Х |
| 42 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, душами | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | Х | Х |
| 43 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,01 | Х | Х |
| 44 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 0,96 | Х | Х |
| 45 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | Х | Х |
| 46 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 0,94 | Х | Х |
| 47 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,91 | 4,88 |
| 48 | Многоквартирные дома, утратившие статус "общежитие", с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, места общего пользования в которых оборудованы унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | 3,24 | 7,46 |
| 49 | Многоквартирные дома, утратившие статус "общежитие", с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, места общего пользования в которых оборудованы унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, душем | куб. метр в месяц на человека | 4,08 | 3,08 | 7,16 |
| 50 | Многоквартирные дома, утратившие статус "общежитие", с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, места общего пользования в которых оборудованы унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,98 | 1,68 | 4,66 |
| 51 | Многоквартирные дома, утратившие статус "общежитие", с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, места общего пользования в которых оборудованы унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,71 | 2,65 | 6,36 |

Приложение N 2

к Приказу

министерства промышленности, энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства

Красноярского края

от 4 декабря 2020 г. N 14-37н

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

| N п/п | Виды сельскохозяйственных животных | Единицы измерения норматива | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив земельного участка (за исключением картофеля): |  |  |
| 1.1 | Полив земельного участка при наличии водопровода <*> | куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,183 |
| 1.2 | Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки <*> | куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,061 |
| 2 | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: |  |  |
| 2.1 | Крупный рогатый скот | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 |
| 2.2 | Крупный рогатый скот, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,915 |
| 2.3 | Лошади | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 |
| 2.4 | Свиньи | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,915 |
| 2.5 | Овцы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,305 |
| 2.6 | Козы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,076 |
| 2.7 | Куры, индейки | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,030 |
| 2.8 | Утки, гуси | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,060 |
| 3 | Водоснабжение бань, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке: |  |  |
| 3.1 | Баня при наличии водопровода | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,220 |
| 3.2 | Баня при водоснабжении из уличной колонки | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,140 |
| 3.3 | Закрытые бассейны (индивидуальные) | куб. метр в месяц на 1 человека | 4,04 |
| 4 | Водоснабжение иных надворных построек, других объектов: |  |  |
| 4.1 | Летние кухни | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,70 |
| 4.2 | Иные надворные постройки | куб. метр в месяц на 1 человека | 1,16 |
| 4.3 | Мойка мотоцикла | литр на машину за 1 помыв | 3,800 |
| 4.4 | Мойка автомобиля при наличии водопровода | литр на машину за 1 помыв | 100,000 |
| 4.5 | Мойка автомобиля при водоснабжении из уличной колонки | литр на машину за 1 помыв | 10,000 |
|  | * Продолжительность поливного периода с 1 мая по 31 августа для умеренной климатической зоны, с 1 июня по 31 июля для местности, приравненной к районам Крайнего Севера. |  |  |

Указ губернатора Красноярского края «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Красноярского края на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года» определяет:

В Красноярском крае в 2026 году повышение тарифов на коммунальные услуги происходит в два этапа:

1. С 1 января 2026 года — на 1,7% в среднем по краю. Это было связано с увеличением ставки НДС с 20 до 22%.

2. С 1 октября 2026 года — в среднем по краю на 15%. При этом в разных территориях рост может отличаться.

3.5. описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 2023 г. N 133-ФЗ "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" расчёты за энергетические ресурсы должны осуществляться при помощи приборов учёта.

Расчёты с потребителями за потреблённую воду осуществляются как на основании приборов учёта, так и на основании действующих нормативов.

Оснащенность приборами учета многоквартирных жилых домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, представлена в таблице данного пункта.

Таблица 27 Показатели существующей системы коммерческого учета питьевой воды Дзержинско - Тасеевского муниципального округа.

Оснащенность помещений многоквартирных домов, жилых домов индивидуальными, квартирными и комнатными приборами учета

Данные по информации, размещенной в ГИС ЖКХ, по состоянию на 10.05.2026

| Территория | Общее количество помещений, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество помещений, оснащенных ИПУ | Процент помещений, оснащенных ИПУ, % | Помещения многоквартирных домов |  |  |  | Жилые дома |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество МКД, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество помещений в МКД, в которые поставляется выбранный коммунальный ресурс | Количество помещений в МКД, оснащенных ИПУ | Процент помещений в МКД, оснащенных ИПУ, % | Количество жилых домов, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество жилых домов, оснащенных ИПУ | Процент жилых домов, оснащенных ИПУ, % |
| Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | 107 | 0 | 0.00 | 14 | 107 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — |
| д Александро-Ерша | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Асанск | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Ашпатск | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Бартанас | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Батов | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Большая Степь | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Борки | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Бурмакино | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Верх-Канарай | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Верхний Танай | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Данилки | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Канарай | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Кедровка | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Колон | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Кондратьево | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Корсаково | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Луговая | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Лукашино | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Макарово | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Мокрый Ельник | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Мурма | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Николаевка | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Новобородинка | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Петровка | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Плитная | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Семеновка | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Скакальная | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Струково | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Таловая | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Топол | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Улюколь | 25 | 0 | 0.00 | 2 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — |
| д Усолка | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Харьковка | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Чемурай | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Чурюково | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| д Щекатурово | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| п Буровой | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| п Курыш | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| п Лужки | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| п Новый | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| п Усть-Кайтым | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| п Ялай | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Бакчет | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Вахрушево | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Веселое | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Вознесенка | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Денисово | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Дзержинское | 82 | 0 | 0.00 | 12 | 82 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — |
| с Караульное | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Курай | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Михайловка | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Нижний Танай | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Орловка | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Сивохино | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Сухово | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Тасеево | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Троицк | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Унжа | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Фаначет | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Хандала | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| с Шеломки | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Из представленных данных видно, что актуальность установки приборов учета абонентам на прогнозный период 2026–2036 годы сохраняется. К 2036 году планируется установка приборов учета до 99 % потребителей.

3.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования;

Анализ резервов и дефицитов систем водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа определялся на основании фактических данных за 2025 год с учётом возможного максимального отклонения поднятой воды в суткив соответствии со СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округарассматривается в разрезе территориальной Схема развития системы водоснабжения муниципального образования, где основными источниками водоснабжения являются подземные водозаборы–артезианские скважины.    В    период    действия Схема суммарное водопотреблениеможет возрастать помере развития муниципального образования или уменьшаться.

Таблица 28  Анализ резервов и дефицитов систем водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа.

| Наименование технологической зоны централизованного водоснабжения | Установленная производительность системы холодного водоснабжения | Резерв мощности (+)/дефицит (-) мощности | Доля резерва от максимального водопотребления,% | Объем воды из источников водоснабжения, тыс.м3/год | Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения, тыс. м3/сут | Максимальное суточное водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края" |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Александро-Ерша д. Николаевка | 0,5 | 0,46 | 11% | 16,40 | 0,04 | 0,05 |
| д. Петровка | 0,24 | 0,23 | 6% | 4,30 | 0,01 | 0,01 |
| с.Курай | 0,5 | 0,43 | 17% | 26,28 | 0,07 | 0,09 |
| с. Шеломки | 0,5 | 0,48 | 5% | 7,60 | 0,02 | 0,02 |
| д.Кондратьево | 0,5 | 0,49 | 2% | 2,60 | 0,01 | 0,01 |
| с. Денисово | 0,5 | 0,43 | 16% | 25,00 | 0,07 | 0,08 |
| с. Нижний Танай | 0,5 | 0,49 | 3% | 4,90 | 0,01 | 0,02 |
| д.Усолка | 0,5 | 0,48 | 6% | 9,05 | 0,02 | 0,03 |
| с. Дзержинское | 0,5 | 0,45 | 12% | 18,25 | 0,05 | 0,06 |
| в зоне деятельности МКУ "Тасеевское" |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Сухово | 0,5 | 0,43 | 17% | 25,80 | 0,07 | 0,08 |
| с. Сивохино | 0,5 | 0,41 | 21% | 32,10 | 0,09 | 0,11 |
| с. Фаначет | 0,5 | 0,46 | 9% | 14,20 | 0,04 | 0,05 |
| с.Тасеево | 0,5 | 0,37 | 32% | 47,98 | 0,13 | 0,16 |
| д.Скакальная | 0,5 | 0,50 | 1% | 1,39 | 0,00 | 0,00 |

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в зоне деятельности ресурсоснабжающих организаций показывает:

- в централизованных системах холодного водоснабжения в зонах деятельности РСО сохраняется резерв мощности.

Необходимо отметить, что существующий резерв производственных мощностей водозаборных сооружений позволяет произвести подключение новых потребителей.

Общий вывод: по системам водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа: производственных мощностей всех систем водоснабжения по состоянию на 2026 год достаточно. Однако, в связи с высоким техническим износом объектов и сетей водоснабжения необходимо реконструкция существующих ВЗС, согласно мероприятиям Схема водоснабжения и водоотведения, п. 4.1. данного Документа.

3.7. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со Свод правил СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и Свод правил СП 30.13330.2020 " Внутренний водопровод и канализация зданий", а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики, с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;

Система водоснабжения является ключевой в обеспечении базовых потребностей жителей муниципального округа:

- Питьевое обеспечение направлено на удовлетворение населения и прочих потребителей водой.

- Техническое водоснабжение призвано удовлетворить потребность в воде на полив приусадебных участков населением и зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы).

Существующая и планируемая застройка в населенных пунктахДзержинско - Тасеевского муниципального округапредставлена индивидуальной жилой зоной и смешанной малоэтажной многоквартирной застройкой, которая обеспечена в основном индивидуальными системами нагрева.

Водопотребление также включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. в соответствии с примечанием 2 к таблице 1 СП 31.13330.2021.

Также в соответствии с п. 5.3., таблицей 3 СП 31.13330.2021 необходимо учитывать расход воды на поливку в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50÷90 л/сут. в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

При прогнозировании расходов воды для различных групп потребителей применялись нормы водопотребления, указанные в СП   31.13330.2021. СП 30.13330.2020, а также нормативы, установленные приказом Министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению), нормативов потребления коммунальных ресурсов холодной воды и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

На основании данных документов, а также прогноза социально-экономического развития Дзержинско - Тасеевского муниципального округа, планируется уровень водопотребления сроком до 2036 года. Учитывая нестабильность экономической ситуации достоверность перспективных объемов водоснабжения не гарантирована, расчеты подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования.

Таблица 29 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период с 2026 по 2036 гг. из централизованной системы водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа.

| Показатели | Единицы измерения |  | Прогнозные значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2036 гг. |
| МКУ «Центр по Осуществлению Закупок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Александро-Ерша д. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 30,69 |
| Потребление питьевой холодной воды потребителями | тыс. м3 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 30,69 |
| в том числе: потребление горячей воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Петровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 13,65 |
| Потребление питьевой холодной воды потребителями | тыс. м3 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 13,65 |
| в том числе: потребление горячей воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с.Курай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 15,83 |
| Потребление питьевой холодной воды потребителями | тыс. м3 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 15,83 |
| в том числе: потребление горячей воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Шеломки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 17,14 |
| Потребление питьевой холодной воды потребителями | тыс. м3 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 17,14 |
| в том числе: потребление горячей воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д.Кондратьево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 13,60 |
| Потребление питьевой холодной воды потребителями | тыс. м3 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 13,60 |
| в том числе: потребление горячей воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Денисово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 19,57 |
| Потребление питьевой холодной воды потребителями | тыс. м3 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 19,57 |
| в том числе: потребление горячей воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Нижний Танай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 16,64 |
| Потребление питьевой холодной воды потребителями | тыс. м3 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 16,64 |
| в том числе: потребление горячей воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д.Усолка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 17,25 |
| Потребление питьевой холодной воды потребителями | тыс. м3 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 17,25 |
| в том числе: потребление горячей воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Дзержинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 82,97 |
| Потребление питьевой холодной воды потребителями | тыс. м3 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 82,97 |
| в том числе: потребление горячей воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в зоне деятельности МКУ "Тасеевское" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Сухово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 17,93 |
| Потребление питьевой холодной воды потребителями | тыс. м3 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 17,93 |
| в том числе: потребление горячей воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Сивохино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 16,15 |
| Потребление питьевой холодной воды потребителями | тыс. м3 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 16,15 |
| в том числе: потребление горячей воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Фаначет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 15,08 |
| Потребление питьевой холодной воды потребителями | тыс. м3 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 15,08 |
| в том числе: потребление горячей воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с.Тасеево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 47,98 | 47,98 | 47,98 | 47,98 | 47,98 | 79,54 |
| Потребление питьевой холодной воды потребителями | тыс. м3 | 47,98 | 47,98 | 47,98 | 47,98 | 47,98 | 79,54 |
| в том числе: потребление горячей воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д.Скакальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 13,43 |
| Потребление питьевой холодной воды потребителями | тыс. м3 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 13,43 |
| в том числе: потребление горячей воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.9. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

Согласно принятому сценарию развития муниципального образования численность населения на перспективу составит около 21621 человек.

Подача потребителям технической воды в муниципальном образовании не осуществляются.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2036 г. рассчитаны на основании расхода питьевой воды в соответствии с СП 31.13330.2021* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки, а также с учетом данных представленных Администрацией Дзержинско - Тасеевского муниципального округа о планируемых мероприятиях на территории Дзержинско - Тасеевского муниципального округапо развитию аграрного сектора экономики, промышленного комплекса, здравоохранения, физической культуры и спорта, в сфере образования и культуры.

Централизованное водоснабжение Дзержинско - Тасеевского муниципального округана момент разработки Схема водоснабжения и в течение расчетного срока (до 2036 г.) предназначается для удовлетворения:

•	хозяйственно – питьевых нужд населения, бюджетных и прочих потребителей;

•	хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных предприятий;

•	полива зеленых насаждений (газонов, скверов) улиц и площадей;

•	противопожарных нужд, нужд предприятий и рекреационных объектов.

Прогнозные балансы потребления воды на срок реализации Схема водоснабжения и водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица 30 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) на расчетный период Схема водоснабжения до 2036 г.

| Показатели | Фактические значения |  |  |  | Прогнозные значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единицы измерения | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2036 гг. |
| в зоне деятельности МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 114,38 | 114,38 | 114,38 |  | 114,38 | 114,38 | 114,38 | 227,33 |
| Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения | тыс. м3/сут. | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,62 |
| Максимальное суточное водопотребление | тыс. м3/сут. | 0,38 | 0,38 | 0,38 |  | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,75 |
| в зоне деятельности МКУ "Тасеевское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 121,47 | 121,47 | 121,47 |  | 121,47 | 121,47 | 121,47 | 142,12 |
| Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения | тыс. м3/сут. | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,39 |
| Максимальное суточное водопотребление | тыс. м3/сут. | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,47 |

3.8.  описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

По состоянию на 2026 год централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения Дзержинско - Тасеевском муниципальном округе отсутствует.

3.10. описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

В перспективе на ближайшие 10 лет изменений в составе и количестве технологических зон не ожидается, поэтому территориальная структура потребления воды не изменится.

3.11. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;

Исходя из сведений о фактическом потреблении воды питьевого качества и прогноза развития Дзержинско - Тасеевского муниципального округа, произведена оценка изменения объёмов отпущенной воды группам абонентов.

В таблице ниже представлены прогнозные показатели распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Таблица 31 Прогнозные показатели распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов на 2026 год и на перспективу.

| Показатели | Фактические значения |  |  |  | Прогнозные значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единицы измерения | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2036 гг. |
| в зоне деятельности МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 114,38 | 114,38 | 114,38 |  | 114,38 | 114,38 | 114,38 | 227,33 |
| Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения | тыс. м3/сут. | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,62 |
| Максимальное суточное водопотребление | тыс. м3/сут. | 0,38 | 0,38 | 0,38 |  | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,75 |
| население | тыс. м 3 | 105,23 | 105,23 | 105,23 |  | 105,23 | 105,23 | 105,23 | 209,14 |
| бюджетных организации | тыс. м 3 | 9,15 | 9,15 | 9,15 |  | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 18,19 |
| прочие потребители | тыс. м 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| собственные нужды | тыс. м 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в зоне деятельности МКУ "Тасеевское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 121,47 | 121,47 | 121,47 |  | 121,47 | 121,47 | 121,47 | 142,12 |
| Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения | тыс. м3/сут. | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,39 |
| Максимальное суточное водопотребление | тыс. м3/сут. | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,47 |
| население | тыс. м 3 | 60,74 | 60,74 | 60,74 |  | 60,74 | 60,74 | 60,74 | 71,06 |
| бюджетных организации | тыс. м 3 | 36,44 | 36,44 | 36,44 |  | 36,44 | 36,44 | 36,44 | 42,64 |
| прочие потребители | тыс. м 3 | 24,29 | 24,29 | 24,29 |  | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 28,42 |
| собственные нужды | тыс. м 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.12. сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

В перспективе предусматривается целый комплекс мероприятий по сокращению потерь и оптимизации собственных нужд на всех этапах ее производства: подачи и реализации, реконструкция водопроводных сетей и арматуры, создание на сетях контрольно-измерительных зон, регулирование напоров воды. Сокращение потерь воды является важным фактором исключения угрозы дефицита воды и обеспечения развития Дзержинско - Тасеевского муниципального округа.

На основании данных по информации, размещенной в ГИС ЖКХ, по состоянию на по состоянию на 18.02.2026 г. «Оснащенность помещений многоквартирных домов, жилых домов индивидуальными, квартирными и комнатными приборами учета», показатель расчета абонентов по приборам учета 79%. В связи с вышеизложенным, объем реализации (расчет по нормативу) превышает подъем воды по приборам учета. Одним из мероприятий в системе водоснабжения на срок реализации Схема водоснабжения и водоотведения, является оснащенность индивидуальными приборами учета абонентов.

Данные о фактических и перспективных потерях воды питьевого качества по технологическим зонам централизованного водоснабжения на период 2022-2036 г представлены в таблице ниже.

Таблица 32 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

| Показатели | Фактические значения |  |  |  | Прогнозные значения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единицы измерения | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2036 гг. |
| в зоне деятельности МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 114,38 | 114,38 | 114,38 |  | 114,38 | 114,38 | 114,38 | 227,33 |
| Потери ГВС | тыс. м 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем нормативных потерь воды | тыс. м3 | 9,15 | 9,15 | 9,15 |  | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 18,19 |
| Объем фактических потерь воды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уровень нормативных потерь воды при производстве и транспортировке к объёму отпуска воды в сеть | % | 8,00 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Уровень фактических потерь воды при производстве и транспортировке к объёму отпуска воды в сеть | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднесуточные потери | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в зоне деятельности МКУ "Тасеевское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 121,47 | 121,47 | 121,47 |  | 121,47 | 121,47 | 121,47 | 142,12 |
| Потери ГВС | тыс. м 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем нормативных потерь воды | тыс. м3 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |  | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 11,37 |
| Объем фактических потерь воды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уровень нормативных потерь воды при производстве и транспортировке к объёму отпуска воды в сеть | % | 8,00 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Уровень фактических потерь воды при производстве и транспортировке к объёму отпуска воды в сеть | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднесуточные потери | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.13. перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный - баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой воды по группам абонентов) на территории Дзержинско - Тасеевского муниципального округа представлены в пунктах 3.9. и 3.11 данного Документа.

3.14. расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;

Чтобы оценить необходимую мощность водозаборных сооружений, был проведен расчет максимальных суточных затрат воды в системе централизованного водоснабжения согласно СП 31.13330.2021.

На основе данных о часовой производительности водозаборного оборудования спрогнозированы резервы (дефициты) систем водоснабжения в условиях предполагаемого варианта развития систем водоснабжения.

При этом необходимо понимать, что проектирование централизованных систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития муниципального округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных сооружений для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для водозаборных сооружений, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них, производится после технико- экономического обоснования принимаемых решений.

Таблица 33 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, дефицита (резерва) мощностей по эксплуатационным зонам.

| Показатели | Фактические значения |  |  | Прогнозные значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единицы измерения | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2036 гг. |
| в зоне деятельности МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность системы холодного водоснабжения | тыс. м3/сут. | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| Резерв мощности (+)/дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут. | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,49 |
| Доля резерва от максимального водопотребления | % | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 82% |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 114,38 | 114,38 | 114,38 | 114,38 | 114,38 | 114,38 | 227,33 |
| Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения | тыс. м3/сут. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,62 |
| Максимальное суточное водопотребление | тыс. м3/сут. | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,75 |
| в том числе: потребление горячей воды | тыс. м 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление технической воды | тыс. м 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| население | тыс. м 3 | 105,23 | 105,23 | 105,23 | 105,23 | 105,23 | 105,23 | 209,14 |
| бюджетных организации | тыс. м 3 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 18,19 |
| прочие потребители | тыс. м 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| собственные нужды | тыс. м 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в зоне деятельности МКУ "Тасеевское" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность системы холодного водоснабжения | тыс. м3/сут. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Резерв мощности (+)/дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут. | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,03 |
| Доля резерва от максимального водопотребления | % | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 81% |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 121,47 | 121,47 | 121,47 | 121,47 | 121,47 | 121,47 | 142,12 |
| Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения | тыс. м3/сут. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,39 |
| Максимальное суточное водопотребление | тыс. м3/сут. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,47 |
| в том числе: потребление горячей воды | тыс. м 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление технической воды | тыс. м 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| население | тыс. м 3 | 60,74 | 60,74 | 60,74 | 60,74 | 60,74 | 60,74 | 71,06 |
| бюджетных организации | тыс. м 3 | 36,44 | 36,44 | 36,44 | 36,44 | 36,44 | 36,44 | 42,64 |
| прочие потребители | тыс. м 3 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 28,42 |
| собственные нужды | тыс. м 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в зоне деятельности ресурсоснабжающих организаций показывает, что в централизованных системах холодного водоснабжения в зонах деятельности РСО сохраняется резерв мощности.

Необходимо отметить, что существующий резерв производственных мощностей водозаборных сооружений позволяет произвести подключение новых потребителей.

Общий вывод по системам водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа: производственных мощностей всех систем водоснабжения по состоянию на 2026 год достаточно. Однако, в связи с высоким техническим износом объектов и сетей водоснабжения необходимо реконструкция существующих ВЗС, согласно мероприятиям Схема водоснабжения и водоотведения, п. 4.1. данного Документа.

3.15. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, муниципального округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

Объекты водоснабжения и водоотведения находятся в собственности Администрация Дзержинско - Тасеевского муниципального округа Красноярского края.

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» определены семь гарантирующих организаций в сфере водоснабжения, осуществляющие свою деятельности на законном основании эксплуатации объектов и сетей водоснабжения, указанном в п. 1.1.1 данного Документа.

Ресурсоснабжающие организации обеспечивают услугами водоснабжения и водоотведения жителей, а также предприятия, находящиеся на территории Дзержинско - Тасеевского муниципального округа.

Основные задачи деятельности предприятий:

- обеспечение населения, промышленных предприятий и организаций питьевой водой;

- отведение и очистка сточных вод;

- эксплуатация сетей водоснабжения, водоотведения;

- эксплуатация водозаборных сетей;

- эксплуатация канализационных насосных станций;

- эксплуатация очистных сооружений.

Статус гарантирующих организаций в сфере водоотведения определен в соответствии с Постановлением Администрации Дзержинско - Тасеевского муниципального округа Красноярского края

Краткие сведения о ресурсоснабжающих организациях

Дзержинско - Тасеевского муниципального округа

Красноярского края

МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края»

МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края» — действующая муниципальная казённая организация, зарегистрированная 7 июля 2014 года.

Основные сведения

- Юридический адрес: 663700, Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ, с. Дзержинское, ул. Ленина, зд. 11.

- ИНН: 2410004203.

- КПП: 241001001.

- ОГРН: 1142450000714.

- ОКПО: 26223826.

- Исполняющий обязанности директора: Алексеев Андрей Сергеевич (с 26 февраля 2026 года).

- Учредитель: муниципальное образование Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ.

Основной вид деятельности — обеспечение работоспособности котельных (ОКВЭД 35.30.4). Также организация занимается:

- деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий (ОКВЭД 62.09);

- управлением эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

- забором, очисткой и распределением воды;

- сбором и обработкой сточных вод;

- общей уборкой зданий.

Лицензии

У организации есть 5 действующих лицензий, в том числе на пользование недрами для добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности: Лицензия на водопользование:

№КРР 029751 ВЭ c 17.12.2024 по 30.11.2049 Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности Дата лицензии: 17.12.2024 Выдал или переоформил: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

№КРР 029753 ВЭ c 17.12.2024 по 30.11.2049 Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности Дата лицензии: 17.12.2024 Выдал или переоформил: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

№КРР 029754 ВЭ c 17.12.2024 по 07.10.2049 Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности Дата лицензии: 17.12.2024 Выдал или переоформил: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

№КРР 029755 ВЭ c 17.12.2024 по 30.11.2049 Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности Дата лицензии: 17.12.2024 Выдал или переоформил: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

№КРР 033024 ВЭ c 30.04.2025 по 10.04.2050 Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности Дата лицензии: 30.04.2025 Выдал или переоформил: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

Мероприятия, предлагаемые в данном Документе, предусматривают как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов системы водоснабжения, так и внедрение ресурсосберегающих технологий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт и ремонт существующей системы водоснабжения и водоотведения отвечает интересам жителей Дзержинско - Тасеевского муниципального округа и позволит:

-	повысить комфортность условий проживания населения на территории Дзержинско - Тасеевского муниципального округа за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

-	повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения муниципального образования.

Схемой водоснабжения и водоотведения учитываются все мероприятия утверждённых и реализуемых программ в сфере водоснабжения муниципального образования. Перечень мероприятий в сфере водоснабжения, представленных в таблице ниже.

Таблица 34 Мероприятия, направленные на развитие системы водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа на срок реализации Схема водоснабжения и водоотведения (на период 2026-2036 годы).

| № п/п | Общая информация о мероприятии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристики мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населенный пункт | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Срок реализации |  |  | Состав работ |  | Вид работ |  | Технические характеристики мероприятия |  |  | Единицы измерения |  | Значения технических характеристик до реализации мероприятия | Значения технических характеристик после реализации мероприятия | Материал сети |  |  | Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг |  |
|  |  |  |  | Начало работ (месяц, год) | Завершение работ (месяц, год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До | После |  |  |  |
| 1 | с. Дзержинское | Строительство водозабора с сопутствующими объектами инфраструктуры | низкий дебет существующих источников, низвое качество воды | 2026 | 12.2026 | Строительно-монтажные работы |  | Новое строительство |  | Мощность/ Производи-тельность |  |  | куб.м/сут. |  | 700 |  | 700 |  |  | Пластик (полиматериалы и т.д.) |  | 7374 |  |
| 2 | с. Дзержинское | Строительство водопроводной сети | необходимость подключения нового источника к действующей сети | 2026 | 12.2026 | Строительно-монтажные работы |  | Новое строительство |  | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении) |  |  | м |  | 1200 |  | 1200 |  | Металл (сталь; чугун и т.д.) | Пластик (полиматериалы и т.д.) |  | 7374 |  |
| 3 | с. Дзержинское | Строительство водопроводной сети | расширение централизованной сети | 2027 | 12.2028 | Строительно-монтажные работы |  | Новое строительство |  | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении) |  |  | м |  | 12500 |  | 12500 |  | Металл (сталь; чугун и т.д.) | Пластик (полиматериалы и т.д.) |  | 3000 |  |
| 4 | с. Тасеево | Строительство водозаборов с сопутствующими объектами инфраструктуры | низкий дебет существующих источников, низвое качество воды | 2030 | 12.2030 | Строительно-монтажные работы |  | Новое строительство |  | Мощность/ Производи-тельность |  |  | куб.м/сут. |  | 100 |  | 100 |  |  | Пластик (полиматериалы и т.д.) |  | 6500 |  |
| 5 | с.Фаначет | Капитальный ремонт водопроводной сети | большой процент технического износа водопроводных сетей | 2026 | 12.2030 | Строительно-монтажные работы |  | Капитальный ремонт |  | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении) |  |  | м |  | 604,23 |  | 3826,77 |  | Металл (сталь; чугун и т.д.) | Пластик (полиматериалы и т.д.) |  | 221 |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных актуализацией схем водоснабжения и водоотведения;

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа обеспечено решение следующих задач:

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

е) обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлены в таблице данного пункта.

Реконструкция существующих и строительство сетей водоснабжения на участках, требующих замены

Сети водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа имеют большую степень технического износа, на некоторых участках до 89%. Это является причиной повышенного количества аварий на сетях и большого количества потерь воды. В целях устранения этих проблем необходимо провести мероприятия по замене ветхих участков трубопроводов.

В соответствии Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от от 5 марта 2025 года № 131/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализация», устанавлены нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструркции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры.

Документ представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для прокладки наружных сетей водоснабжения и канализации, рассчитанный на установленную единицу измерения.

Таблица 35 Стоимостные показатели, учитывающие устройство  сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб с защитным покрытием (ПЭ RC)

| Диаметр трубопровода, мм | Стоимостной показатель на 1 км трассы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |
|  |  | проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства |
| 110 | 381,22 | 26,49 | 7,43 |
| 125 | 483,78 | 33,44 | 9,44 |
| 160 | 772,26 | 52,09 | 15,09 |
| 200 | 1 182,65 | 78,34 | 23,14 |
| 250 | 1 878,99 | 126,40 | 36,72 |
| 315 | 3 780,14 | 254,35 | 73,87 |
| 355 | 3 794,86 | 255,34 | 74,16 |
| 400 | 4 786,48 | 322,05 | 93,54 |
| 500 | 7 504,57 | 504,92 | 146,65 |
| 630 | 11 897,12 | 800,50 | 232,49 |
| 710 | 18 790,59 | 1 356,72 | 365,27 |
| 800 | 23 823,76 | 1 719,66 | 463,12 |
| 900 | 26 232,97 | 1 894,15 | 509,94 |
| 1000 | 32 338,00 | 2 334,94 | 628,61 |

  - сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

Настоящей Схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены следующие мероприятия в период реалтции Схемы водоснабжения:

Строительство водозабора, производительностью не менее 700 м3/сут. в с. Дзержинское с сопутствующими объектами инфраструктуры;

Строительство водозабора, производительностью до 100 м3/сут. в с. Тасеево с сопутствующими объектами инфраструктуры;

Строительство водопроводной сети 1,2 км в с.Дзержинское;

Строительство водопроводной сети 12,5 км в с.Дзержинское;

Капитальный ремонт водопроводной сети, протяженностью 3,9 км.

- Вывод из эксплуатации объектах системы водоснабжения не запланировано.

Строительство водозаборов производительностью не менее 700 м³/сут. с. Дзержинское. и до 100 м³/сут с. Тасеево с сопутствующими объектами инфраструктуры, включает комплекс работ, связанных с проектированием, инженерными изысканиями, строительством и согласованием объектов. Такие работы требуют соблюдения нормативных требований включают несколько этапов.

Основные этапы работ

Предпроектные изыскания. Включают гидрогеологические, геодезические и экологические исследования участка. Проводится оценка запасов подземных вод, анализ геологических условий.

Получение необходимых разрешений и согласований. Требуется оформление лицензии на геологическое изучение недр, согласование проекта зон санитарной охраны (ЗСО) в Роспотребнадзоре, получение технических условий на подключение к инженерным сетям (электроснабжение, водоснабжение, канализация).

Проектирование. Разработка проектной документации (стадия П) и рабочей документации (стадия Р). Проект должен учитывать требования законодательства (Закон «О недрах», Водный кодекс РФ, СанПиН и др.). Проект проходит государственную или негосударственную экспертизу.

Бурение и обустройство скважин. Выбор типа водоприёмных сооружений (скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы и т. д.) в зависимости от геологических условий.

Строительство сопутствующих объектов:

Насосные станции (например, первого и второго подъёма воды).

Резервуары для хранения чистой воды.

Система очистки воды (при необходимости).

Водопроводные сети для транспортировки воды к потребителям.

Канализационные сети и насосные станции для отвода производственных вод.

Подъездные дороги для организации транспортного сообщения.

Пуско-наладочные работы. Настройка оборудования, проверка работоспособности систем.

Ввод объекта в эксплуатацию. Обучение персонала, который будет обслуживать сооружение.

Сопутствующие объекты инфраструктуры

К сопутствующим объектам могут относиться:

Подъездные автодороги.

Пожарные гидранты.

Локальные очистные сооружения (при необходимости).

Важные аспекты

Учёт взаимодействия объектов. При проектировании новых и расширении существующих водозаборов необходимо учитывать их взаимодействие с соседними объектами и влияние на окружающую среду.

Соблюдение санитарных норм. Водозаборные узлы относятся к зонам строго санитарного контроля.

Лицензирование. Для добычи подземных вод может потребоваться лицензия на пользование недрами.

Экспертиза. Проектная документация проходит государственную или негосударственную экспертизу.

Сроки реализации проекта могут быть значительными и включать не только время на строительство, но и на согласование документов в контролирующих органах.

В ПСД читываются конкретные условия проекта: местоположение, геологические особенности, потребности заказчика, доступные ресурсы и другие факторы.

  - сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

Для оперативного реагирования и решения аварийных ситуаций создана Единая дежурно-диспетчерская служба РСО. Приём заявок производится круглосуточно. Диспетчер обеспечивает выезд оперативно-выездных бригад по заявкам потребителей и осуществляет контрольные мероприятия.

Получение информации бригадой осуществляется также с помощью телефонной связи.

Схемой водоснабжения рекомендавано в перспективе рассмотрение установки комплексной автоматической системы управления технологическими процессами предназначена для автоматизации процессов управления, защиты и контроля функционирования водозабора.

Система управления контролирует:

-	подачу воды из водозаборных скважин в резервуары чистой воды насосными агрегатами насосных станций 1 подъема;

-	давление и уровень воды в резервуарах чистой воды для соответствующего подключения или отключения насосных станций 1 подъема на расход или пополнение водой.

-	ведет учет количества воды, поступающей от насосных станций 1 подъема и насосной установки 2 подъема, с возможностью передачи данных для учета на верхний информационный уровень.

Принципы построения системы

Комплексная автоматическая система управления является распределенной системой управления на базе программируемых логических контроллеров, построенной по модульному принципу с распределенной системой ввода-вывода, со щитами контроллеров, содержащими следующие компоненты:

-	монтажные стойки контроллера (базовая и расширения),

-	процессорные, функциональные, сигнальные, коммутационные модули и модули ввода-вывода, устанавливаемые в стойки контроллера,

-	преобразователи сигналов от датчиков,

-	клеммные сборки, для подключения кабелей от датчиков и измерительных преобразователей, установленных на периферии,

-	оборудование для обеспечения работы микроконтроллера (блоки питания, автоматические выключатели и другое).

Датчики и преобразователи, установленные на периферии, обеспечивают измерения необходимых технологических параметров, путем преобразования физических величин в сигналы стандартного универсального токового интерфейса и передачи их в контроллеры.

Технические характеристики системы Комплексная автоматическая система управления позволяет:

-	осуществлять сбор данных о состоянии и положении исполнительных органов оборудования, участвующего в технологических процессах;

-	осуществлять сбор данных о параметрах технологических процессов;

-	сохранять данные в базе данных;

-	осуществлять управление технологическими процессами по заложенным функциональным алгоритмам в местном, автоматическом и дистанционном режимах с АРМ и местных пультов управления технологическим оборудованием;

-	предоставлять необходимые формы отчетности;

-	передавать необходимый объем данных о работе станции в центральную диспетчерскую.

4.5. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

В ходе проведенного анализа установлено: уровень оснащённости приборами коммерческого учёта воды составил в среднем 0,1%. К 2036 году планируется установка приборов учета у 99 % потребителей.

Информация по описанию существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учетапредставлена в п.3.5. данного Документа.

При расчете за потребленный ресурс показания данных приборов учета учитываются ресурсоснабжающей организацией. В случае отсутствия приборов учета у потребителей, в расчете за потребляемый ресурс применяют нормативы потребления холодного водоснабжения.

  - описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование;

На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:

- Поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;

- Клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;

- Клапанов для впуска и защемления воздуха;

- Вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;

- Выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;

- Компенсаторов;

- Монтажных вставок;

- Обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;

- Регуляторов давления;

- Аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.

На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.

Водоводы и водопроводные сети надлежит прокладывать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

Водопроводные сети находятся в пределах существующих границ Дзержинско - Тасеевского муниципального округа.

  - рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

В перспективе не планируется размещать новые насосные станции.

В период с 2026 г. по 2036 г. запланировано проектирование и строительство новых водопроводных сетей с целью обеспечения централизованным водоснабжением новых потребителей (объекты жилой застройки, социальной инфраструктуры и т.д.):

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения остаются в границах муниципального образования.

Все объекты систем холодного водоснабжениянаходятся в пределах существующих границ населенных пунктов Дзержинско-Тасеевском муниципальном округе.

  - границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

Все объекты систем холодного водоснабжения находятся в пределах населённых пунктов, охваченных централизованными системами водоснабжения. Увеличение зон размещения систем за пределами данных населённых пунктов не планируется.

В границах населённых пунктов в пределах существующих технологических зон могут произойти изменения, связанные с развитием систем водоснабжения и подключением новых потребителей.

  - карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Согласно п. 11 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»):

- для систем водоснабжения и водоотведения для поселений, городских округов с численностью населения 100 тыс. человек и менее не обязательна разработка электронных моделей.

Численность населения Дзержинско - Тасеевского муниципального округапо состоянию на 01.01.2025 года составляет 21621 чел.

Карты (Схема) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения представлены в формате файлов, образованных геоинформационной системой «Zulu» отдельным Приложением №1 к Схеме водоснабжения и водоотведения.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

Эксплуатация водопроводной сети не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы и подземных вод не окажет. При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества.

Мероприятия по защите поверхностных и подземных водных объектов в Дзержинско-Тасеевском муниципальном округеот загрязнения должны включать в себя следующие мероприятия:

•	Соблюдения режима водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос.

•	Проведение комплекса мероприятий по улучшению санитарного состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос, экологическая реабилитация нарушенных участков (ликвидация несанкционированных свалок, выпусков неочищенных сточных вод).

•	Проведение компенсационного лесовосстановления. Рекреационно- природоохранный приоритет использования водоохранных зон.

Технологический процесс забора воды из поверхностного источника и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также её строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоёмы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод может наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

В настоящее время не на всех объектах ВЗС Дзержинско - Тасеевского муниципального округа утверждены и соблюденысанитарно-защитные зоны.

В настоящее время, основным химическим реагентом, используемым в процессе водоподготовки воды, зачастую является жидкий хлор. Снабжение и хранение этого вещества должно производиться в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов. Тем не менее, в условиях непосредственной близости жилых построек, при возникновении аварийных ситуаций существует опасность нанесения серьезного ущерба населению и значительного загрязнения окружающей среды.

Для снижения негативного воздействия хлорсодержащих веществ на человека и окружающую среду необходимо рассмотреть возможность внедрения современных и безопасных методов обеззараживания питьевой воды:

- обеззараживания при помощи гипохлорита натрия;

- технологии УФ-обеззараживания.

Наиболее рациональным, предпочтительным и экономически целесообразным методом обеззараживания является обеззараживание при помощи гипохлорита натрия.

Данный метод позволяет:

- исключить содержание хлорорганических соединений в питьевой воде;

- уменьшить негативное влияние на окружающую среду при транспортировке

и хранении;

- повысить безопасность производства за счёт исключения из обращения.

Наряду с использованием гипохлорита натрия также возможна эксплуатация

ламп УФ-обеззараживания.

В рамках настоящей схемы водоснабжения предусмотрено мероприятия по строительству водоподготовительных сооружений, оборудованных современными технологиями обеззараживания.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В таблице ниже приведен перечень мероприятий, предполагаемых к реализации в сфере водоснабжения на территории Дзержинско - Тасеевского муниципального округана период 2026-2036 г с указанием необходимых объемов финансирования.

Таблица 36 Объем финансирования мероприятий в сфере водоснабжения на территории Дзержинско - Тасеевского муниципального округа на период 2026-2036 г.

| Общая информация о мероприятии | Населенный пункт |  | с. Дзержинское | с. Дзержинское | с. Дзержинское | с.Фаначет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия |  | Строительство водозабора производительностью не менее 700 м3/сут. в с. Дзержинское с сопутствующими объектами инфраструктуры | Строительство водопроводной сети 1,2 км в с.Дзержинское | Строительство водопроводной сети 12,5 км в с.Дзержинское | Капитальный ремонт водопроводной сети, протяженностью 3,9 км. |
|  | Краткое описание мероприятия |  | низкий дебет существующих источников, низвое качество воды | необходимость подключения нового источника к действующей сети | расширение централизованной сети | большой процент технического износа водопроводных сетей |
|  | Срок реализации | Начало работ (месяц, год) | 2026 | 2026 | 2027 | 2026 |
|  |  | Завершение работ (месяц, год) | 12.2026 | 12.2026 | 12.2028 | 12.2030 |
|  | Состав работ |  | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы |
|  | Вид работ |  | Новое строительство | Новое строительство | Новое строительство | Капитальный ремонт |
| Характеристики мероприятия | Технические характеристики мероприятия |  | Мощность/производительность | Протяженность (в однотрубном исчислении) | Протяженность (в однотрубном исчислении) | Протяженность (в однотрубном исчислении) |
|  | Единицы измерения |  | куб.м/сут. | м | м | м |
|  | Значения технических характеристик до реализации мероприятия |  | 700 | 1200 | 12500 | 604,2272727 |
|  | Значения технических характеристик после реализации мероприятия |  | 700 | 1200 | 12500 | 3826,772727 |
|  | Материал сети | До | Металл (сталь; чугун и т.д.) | Металл (сталь; чугун и т.д.) | Металл (сталь; чугун и т.д.) | Металл (сталь; чугун и т.д.) |
|  |  | После | Пластик (полиматериалы и т.д.) | Пластик (полиматериалы и т.д.) | Пластик (полиматериалы и т.д.) | Пластик (полиматериалы и т.д.) |
| Стоимость (руб.) | Итого | Всего | 277200000 | 43560000 | 42075000 | 19000000 |
|  |  | ФБ | 138600000 | 21780000 | 42075000 | 0 |
|  |  | КБС | 0 | 0 | 0 | 19000000 |
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 16000000 |
|  | 2026 год | Всего | 138600000 | 21780000 | 0 | 3000000 |
|  |  | ФБ | 138600000 | 21780000 | 0 | 0 |
|  |  | КБС | 0 | 0 | 0 | 3000000 |
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 год | Всего | 0 | 0 | 4950000 | 3000000 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 4950000 | 0 |
|  |  | КБС | 0 | 0 | 0 | 3000000 |
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 год | Всего | 0 | 0 | 37125000 | 4000000 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 37125000 | 0 |
|  |  | КБС | 0 | 0 | 0 | 4000000 |
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2029 год | Всего | 0 | 0 | 0 | 4000000 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | КБС | 0 | 0 | 0 | 4000000 |
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2030 год | Всего | 138600000 | 21780000 | 0 | 5000000 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | КБС | 0 | 0 | 0 | 5000000 |
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Примечание: расчет суммы произведен по аналогичным объектам, точная сумма финансовых вложений определяется ПСД на стадии выполнения работ.

Необходимо отметить, что указанные объёмы инвестиций носят прогнозный характер и должны ежегодно уточняться в соответствии с финансовыми возможностями бюджетов, ресурсоснабжающих организаций, требованиями действующего законодательства, стадии реализации мероприятий.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

В таблице ниже представлены плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа на период до 2036 г.

Таблица 37 Плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа 2025-2036 гг.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 -2036 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности МКУ"Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края" |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | м3 |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 -2036 гг. |
| в зоне деятельности МКУ "Тасеевское" |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | м3 |  |  |  |  |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416 – ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети, которой непосредственно присоединены к указанным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с  органом местного самоуправления поселения, муниципального округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты  права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Бесхозяйные сети и объекты водоснабжения в Дзержинско-Тасеевском муниципальном округе отсутствуют.

ГЛАВА II. Схема водоотведения

Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования;

### 9.1. описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны;

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2014 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») определяетследующие понятия в сфере водоотведения:

- «эксплуатационная зона водоснабжения» определяет зону эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей централизованное водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

- «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

- «централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Организация системы централизованной канализации малых населенных пунктов нецелесообразна, ввиду малой численности их населения, сложностей рельефа, взаимной удаленности.

Индивидуальные жилые дома в основном оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы, часть жилого сектора имеет септики. Услуги по откачке и вывозу ЖБО оказывают индивидуальные предприниматели.

### 9.2. описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;

В населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

### 9.3. описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;

Согласно «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утверждённым постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. №882, под технологической зоной водоотведения понимается часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

В населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

### 9.4.	описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;

Индивидуальные жилые дома в основном оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы, часть жилого сектора имеет септики.

Услуги по откачке и вывозу ЖБО оказывают индивидуальные предприниматели.

9.5. описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;

В населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

В муниципальном образовании организована регулярная откачка и вывоз сточных вод в места утилизации специализированным транспортом.

### 9.6. оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;

Качество предоставляемой услуги системы водоотведения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Требования к качеству услуги водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица 38 Требования к качеству услуги водоотведения

| Показатели качества | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
| --- | --- |
| 1. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года допустимая продолжительность перерыва водоотведения: | Не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии). За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва водоотведения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил. |

В населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

### 9.7. оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлениями Правительства Российской Федерации и подзаконными актами при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, и ликвидации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве,  в энергетике, на транспорте, жилищно-коммунальном секторе должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

В муниципальном образовании отсутствует централизованная дренажная система, система сбора поверхностных стоков в пределах водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Соответственно может происходить значительное загрязнение водоёмов и почв в муниципальном образовании.

В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, особенно в период половодья и паводков.

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

Установлены нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения на территории Дзержинско - Тасеевского муниципального округа Красноярского края.

Таблица 39 Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения на территории Дзержинско - Тасеевского муниципального округа

| № п/п | Наименование технологически нормируемого вещества | Единицы измерения | Значение норматива состава сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2 | БПК5 | мг/дм3 | 500 |
| 3 | ХПК | мг/дм3 | 700 |
| 4 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 25 |
| 5 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 12 |

В населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

### 9.8. описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;

В населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

Используются септики, откуда периодически производится откачка и вывоз ЖБО на очистные сооружения. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

Отсутствие канализационной сети в муниципальном образовании создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

### 9.9. описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования;

В населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

В мероприятия в сфере водоотведения включены работы по строительству очистных сооружений канализационных стоков (ЖБО) в с. Дзержинское.

### 9.10. сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений,  муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений,  муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

В населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

- Балансы сточных вод в системе водоотведения

  - баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;

В населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

  - оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;

Неорганизованный сток – дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Неорганизованный дополнительный приток - поступление в канализацию неорганизованным образом дождевых, талых и грунтовых вод. Размер неорганизованного притока существенно зависит от погодно-климатических условий: количества и интенсивности выпадения осадков, температуры воздуха, от состояния грунтов и качества работы системы водостока.

Анализ работы систем водоотведения в Дзержинско-Тасеевском муниципальном округепоказал, что поверхностные сточные воды на очистные сооружения не поступают.

Однако следует отметить, что низкий уровень благоустройства территории и отсутствие организованного поверхностного стока – одна из причин проявления негативных процессов:

–	подтопления территории;

–	заболачивания территории;

–	развития овражной эрозии;

–	снижения несущей способности грунта.

  - сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;

В населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

  - результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;

В населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

### 10.5.	прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов.

При прогнозировании объёмов поступления сточных вод от различных групп потребителей применяются нормы водопотребления согласно СП 31.13330.2021, утверждённому приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.12.2021 г. № 1016/пр; СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», утверждённому приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 г. № 920/пр, а также нормативы в зависимости от категории жилых помещений, этажности, утвержденные в Приказе министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 N 14-37н (ред. от 04.12.2023) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативов потребления горячей воды в жилом помещении), нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края» п.45 приложения №1 к Приказу.

На основании данных документов, а также прогноза социально- экономического развития Дзержинско - Тасеевского муниципального округа планируется общий баланс водоотведения сроком до 2036 года.

Социальный сектор будет развиваться исключительно в рамках удовлетворения собственных потребностей населения в объектах обслуживания.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков населенных пунктов муниципального округа на срок не менее 10 лет представлены в таблице данного пункта.

Таблица 40 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа.

| Населенный пункт | Численность населения по состоянию на 2026 год | Численность населения на расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения до 2036 года. | Нормтив водоотведения, л/сут на чел.* | Объемы водоотведения, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Александро-Ерша | 376 | 376 | 172,00 | 64,67 |
| д. Николаевка | 123 | 123 | 172,00 | 21,16 |
| д.Чурюково | 81 | 81 | 172,00 | 13,93 |
| п.Курыш | 4 | 4 | 172,00 | 0,69 |
| с.Вознесенка | 43 | 43 | 172,00 | 7,40 |
| д. Асанск | 3 | 3 | 172,00 | 0,52 |
| д.Харьковка | 1 | 1 | 172,00 | 0,17 |
| д.Чемурай | 17 | 17 | 172,00 | 2,92 |
| с.Орловка | 251 | 251 | 172,00 | 43,17 |
| д. Ашпатск | 102 | 102 | 172,00 | 17,54 |
| д.Петровка | 70 | 70 | 172,00 | 12,04 |
| д.Плитная | 45 | 45 | 172,00 | 7,74 |
| с.Курай | 301 | 301 | 172,00 | 51,77 |
| д. Бартанас | 57 | 57 | 172,00 | 9,80 |
| д.Данилки | 18 | 18 | 172,00 | 3,10 |
| с.Вахрушево | 71 | 71 | 172,00 | 12,21 |
| с.Унжа | 106 | 106 | 172,00 | 18,23 |
| д. Батов | 363 | 363 | 172,00 | 62,44 |
| д.Канарай | 104 | 104 | 172,00 | 17,89 |
| д.Большая Степь | 26 | 26 | 172,00 | 4,47 |
| д.Макарово | 46 | 46 | 172,00 | 7,91 |
| с.Шеломки | 440 | 440 | 172,00 | 75,68 |
| д. Борки | 22 | 22 | 172,00 | 3,78 |
| д.Колон | 160 | 160 | 172,00 | 27,52 |
| д.Топол | 139 | 139 | 172,00 | 23,91 |
| д.Кондратьево | 64 | 64 | 172,00 | 11,01 |
| с.Денисово | 698 | 698 | 172,00 | 120,06 |
| д. Бурмакино | 18 | 18 | 172,00 | 3,10 |
| д. Верх-Канарай | 18 | 18 | 172,00 | 3,10 |
| с.Сухово | 524 | 524 | 172,00 | 90,13 |
| с.Караульное | 103 | 103 | 172,00 | 17,72 |
| д.Струково | 51 | 51 | 172,00 | 8,77 |
| д.Новобородинка | 24 | 24 | 172,00 | 4,13 |
| с.Нижний Танай | 387 | 387 | 172,00 | 66,56 |
| д. Мокрый Ельник | 1 | 1 | 172,00 | 0,17 |
| д.Верхний Танай | 3 | 3 | 172,00 | 0,52 |
| д.Семёновка | 42 | 42 | 172,00 | 7,22 |
| д.Таловая | 23 | 23 | 172,00 | 3,96 |
| д. Кедровка | 90 | 90 | 172,00 | 15,48 |
| д.Усолка | 452 | 452 | 172,00 | 77,74 |
| с.Дзержинское | 6733 | 6733 | 172,00 | 1158,08 |
| д. Корсаково | 139 | 139 | 172,00 | 23,91 |
| д. Лукашино | 121 | 121 | 172,00 | 20,81 |
| п. Ялай | 74 | 74 | 172,00 | 12,73 |
| с.Сивохино | 335 | 335 | 172,00 | 57,62 |
| с.Фаначет | 221 | 221 | 172,00 | 38,01 |
| д.Луговая | 119 | 119 | 172,00 | 20,47 |
| д.Усть-Кайтым | 36 | 36 | 172,00 | 6,19 |
| с.Тасеево | 6369 | 6369 | 172,00 | 1095,47 |
| д.Мурма | 49 | 49 | 172,00 | 8,43 |
| д.Щекатурово | 28 | 28 | 172,00 | 4,82 |
| п.Буровой | 24 | 24 | 172,00 | 4,13 |
| д. Скакальная | 46 | 46 | 172,00 | 7,91 |
| с. Веселое | 245 | 245 | 172,00 | 42,14 |
| д. Улюколь | 455 | 455 | 172,00 | 78,26 |
| п.Новый | 84 | 84 | 172,00 | 14,45 |
| с.Михайловка | 126 | 126 | 172,00 | 21,67 |
| п. Лужки | 98 | 98 | 172,00 | 16,86 |
| с. Троицк | 329 | 329 | 172,00 | 56,59 |
| с. Бакчет | 212 | 212 | 172,00 | 36,46 |
| с.Хандала | 311 | 311 | 172,00 | 53,49 |

- Прогноз объема сточных вод

### 11.1. сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;

Перспективные балансы водоотведения определены в соответствии с СП 31.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» сведены в таблицу данного пункта.

Таблице п. 10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа в рамках населенных пунктов.

На расчетный срок реализации Схемы водоотведения предусмотрено мероприятие по строительству очистных сооружений канализационных стоков (ЖБО) в с. Дзержинское. В связи с вышеизложенным, определен объем сточных вод, полученных от абонентов в таблице ниже.

### 11.2. описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В настоящее время в населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

В перспективе структура централизованных систем водоотведения изменится: строительство централизованной системы водоотведения - эксплуатационная и технологическая зона с. Дзержинское.

  - расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам;

Определение требуемой мощности очистных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном объёме отвода сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма стоков и резерва мощности по зоне действия сооружений. Показатели требуемой мощности представлены ниже.

Таблица 41 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод.

| Показатели | Единицы измерения | Фактические значения | Прогнозные значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2036 гг. |
| с.Дзержинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято стоков всего | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,102 |
| Среднесуточный приём стоков | тыс. м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,332 |
| Максимальный суточный приём стоков | тыс. м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,598 |
| Получено сточных вод, по абонентам: | тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,102 |
| от населения | тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,698 |
| от бюджетных организаций | тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,270 |
| от прочих потребителей | тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,135 |
| собственные нужды | тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

  - результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;

В населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

  - анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

  - основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;

Основные направления развития централизованных систем водоотведения муниципального образования направлены на:

- обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем осуществления качественной очистки сточных вод;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной сис темы водоотведения Дзержинско - Тасеевского муниципального округаявляются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

  - перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;

Таблица 42 Перечень основных мероприятий по реализации Схема водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

| № п/п | Общая информация о мероприятии |  |  |  |  |  |  | Характеристики мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населенный пункт | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Срок реализации |  | Состав работ | Вид работ | Технические характеристики мероприятия | Единицы измерения | Значения технических характеристик до реализации мероприятия | Значения технических характеристик после реализации мероприятия | Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг |
|  |  |  |  | Начало работ (месяц, год) | Завершение работ (месяц, год) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Дзержинское | Строительство очистных сооружений канализационных стоков (ЖБО) в с. Дзержинское | отсутствие очистных сооружений на территории района | 2026 | 12.2028 | Строительно-монтажные работы | Новое строительство | Мощность/производительность | куб.м/сут. | отсутствуют | КОС производительностью 500 м3/сут. | 12117 |

  - технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения представлены в п. 12.2. данного Документа.

  - сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;

Схемой водоотведения предусмотрено Строительство очистных сооружений канализационных стоков (ЖБО) в с. Дзержинское.

  - сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

В населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Индивидуальные жилые дома в основном оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы, часть жилого сектора имеет септики. Услуги по откачке и вывозу ЖБО оказывают индивидуальные предприниматели.

  - описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок  под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования остаются в границах Дзержинско - Тасеевского муниципального округа.

  - границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;

В населенных пунктах Дзержинско-Тасеевского муниципального округа централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

При строительстве очистных сооружений канализационных стоков (ЖБО) в с. Дзержинское необходимо предусмотреть охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения приведены в таблице данного пункта.

      - для сетей диаметром менее 600 мм – 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения;

      - для магистралей диаметром свыше 1000 мм – 20-50-метровая зона в обе стороны от стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения в зависимости от грунтов и назначениятрубопровода.

Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых канализационных насосных станций – 15÷20 м, для очистных сооружений 150 м.

Таблица 43 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений

| Пояс | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любыхстоков; - Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - Проживаниелюдей; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение иохрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения; - Твёрдое покрытие надорожках; - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод наКОС; - Оборудование водопроводных сооружений с учётом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин ит.д.; - Оборудование водозаборов аппаратурой для контролядебита; |
| II и III пояса ЗСО | - Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недрземли; - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков,шламохранилищ,кладбищ. | - Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов; - Благоустройство территории населённых пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностногостока); - В III поясе при использовании защищённых подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ идр. |

  - границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Границы планируемых объектов централизованных систем водоотведения в период 2026 – 2036 годы находятся в границах муниципального округа.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

### 13.1. сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды;

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населённого пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жёстких нормативов качества воды из числа установленных.

Строительство системы очистных сооружений с. Дзержинское позволит снизить количество сбросов загрязняющих веществ.

В числе	основных мероприятий в совершенствовании	системы канализования территории муниципального образования необходимо отметить:

–	отвод сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки обеспечить в герметичный выгреб и септики;

–	строительство участков канализационного трубопровода.

Целью мероприятий по строительству централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

  - сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием.

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Схемой водоснабжения и водоотведения Дзержинско - Тасеевского муниципального округапредложены мероприятия, указанные в таблице данного раздела.

Таблица 44 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа.

| Населенный пункт |  | с. Дзержинское |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия |  | Строительство очистных сооружений канализационных стоков (ЖБО) в с. Дзержинское |
| Краткое описание мероприятия |  | отсутствие очистных сооружений на территории района |
| Срок реализации | Начало работ (месяц, год) | 2026 |
|  | Завершение работ (месяц, год) | 12.2028 |
| Состав работ |  | Строительно-монтажные работы |
| Вид работ |  | Новое строительство |
| Технические характеристики мероприятия |  | Мощность/производительность |
| Единицы измерения |  | куб.м/сут. |
| Значения технических характеристик до реализации мероприятия |  | 0 |
| Значения технических характеристик после реализации мероприятия |  | КОС производительностью 500 м3/сут. |
| Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг |  | 12117 |
| Механизм финансирования |  |  |
| Дополнительная информация о механизме финансирования |  |  |
| Итого | Всего | 247500000 |
|  | ФБ | 247500000 |
|  | КБС | 0 |
|  | ВБ | 0 |
| 2026 год | Всего | 12870000 |
|  | ФБ | 12870000 |
|  | КБС | 0 |
|  | ВБ | 0 |
| 2027 год | Всего | 0 |
|  | ФБ | 0 |
|  | КБС | 0 |
|  | ВБ | 0 |
| 2028 год | Всего | 234630000 |
|  | ФБ | 234630000 |
|  | КБС | 0 |
|  | ВБ | 0 |
| 2029 год | Всего | 0 |
|  | ФБ | 0 |
|  | КБС | 0 |
|  | ВБ | 0 |
| 2030 год | Всего | 0 |
|  | ФБ | 0 |
|  | КБС | 0 |
|  | ВБ | 0 |

*Примечание: расчет суммы произведен по аналогичным объектам, точная сумма финансовых вложений определяется ПСД на стадии выполнения работ.

- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

В настоящее время система централизованного водоотведения в муниципальном образовании отсутствует, данный раздел разработан в перспективе на срок реализации Схемы водоотведения – до 2036 года.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О Актуализации схем водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым значениям показателей развития централизованных систем водоотведения относятся:

-	показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

-	показатели качества обслуживания абонентов;

-	показатели качества очистки сточных вод;

-	показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

-	соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

-	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоотведения, позволит обеспечить:

- повышение надежности работы систем водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Показатели качества сточных вод

К показателям качества очищенных сточных вод относится доля проб сточных вод, очищенных на станциях канализационно-очистных сооружений и сбрасываемых в природные поверхностные водные объекты, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества сточных вод.

Согласно пункту 22 Приказа Минстроя РФ «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» от 05.08.2014 г. №437/пр., для объектов централизованных систем водоотведения производится определение (оценка) содержания загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в составе сточных вод и соответствия состава и свойств сточных вод требованиям, установленными законодательством в области охраны окружающей среды.

Показатели качества обслуживания абонентов

Данные критерии характеризуют эффективность деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, в обеспечении доступности услуг для абонентов и соблюдении требований к составу и свойствам сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения.

Такие показатели устанавливаются в рамках нормативно-правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и являются целевыми для организаций, осуществляющих водоотведение.

Показатели качества очистки сточных вод

Согласно санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" для объектов, сбрасывающих сточные воды, устанавливаются нормативы предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС), которые утверждаются специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды только после согласования с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы. ПДС устанавливаются для каждого выпуска сточных вод и каждого загрязняющего вещества, в т. ч. продуктовой трансформации, исходя из условия, что их концентрации не будут превышать гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов в воде водного объекта в створе скважины не далее 500 м от места выпуска. При расчете ПДС ассимилирующая способность водных объектов не должна учитываться.

При наличии в сточных водах химических веществ, содержащихся в воде фонового створа (принятого для расчета ПДС) на уровне ПДК, в расчетах ПДС не должны учитываться процессы разбавления. Временные сбросы (ВДС) химических веществ, устанавливаемые для действующих предприятий на период осуществления мер по достижению ПДС (на срок не более 5 лет), не должны создавать в расчетном створе концентрации, превышающие их максимально недействующие концентрации (МНК) по санитарно-токсикологическому признаку вредности. Нормативные показатели качества приведены в санитарных нормах и правилах СанПиН 2.1.3684-21 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Мероприятия, предлагаемые в проекте Схема водоотведения, главным образом направлены на эффективное использование ресурсов.

Доля населения, которое получит улучшение качества услуг в сфере водоотведения в результате реализации Схема водоснабжения и водоотведения, на конец расчетного периода увеличится.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод регламентируются нормативными документами (в частности, приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр).

Таблица 45 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения Дзержинско - Тасеевского муниципального округана расчетный период реализации Схема водоснабжения и водоотведения .

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 -2036 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - |
| Допя поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - |
| Доля проб сточных вод, не соответствутощих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы | % | - | - | - | 0,1 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | % | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | - | - | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м3 | - | - | - | 0,9 |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В Дзержинско-Тасеевском муниципальном округе Красноярского края централизованная система водоотведения отсутствует.