	
	Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ Красноярского края
	8 (39167) 9-06-20| http://adm-dzergin.ru/  dzergin@krasmail.ru

	
	
	УТВЕРЖДАЮ 

Глава Дзержинско-Тасеевского муниципального округа
_____________/ Дергунов В.Н./
«___» _____________ 2025 г.

  М.П.

	СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

 ДЗЕРЖИНСКО-ТАСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

до 2035 года
Утверждаемая часть 



	
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС 

	
	
	

	с.Дзержинское, с.Тасеево
2025 год


ОГЛАВЛЕНИЕ
6ВВЕДЕНИЕ


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
8
РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ»
11
11а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)


12б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе


13в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе


13г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения


15РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»


15а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


16б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии


17в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения
33
д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
33
РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»
36
а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
36
39б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
40
а) описание сценариев развития теплоснабжения
40
б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения
41
РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
43
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
43
б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
43
в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
43
г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
46
д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
46
е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
46
ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
46
з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
46
и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
57
к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
57
РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»
58
а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
58
б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых территориях под жилищную, комплексную или производственную застройку
58
в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
58
г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
58
д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
58
РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
61
а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
61
б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
61
РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»
62
а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
62
б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
68
в) виды топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
68
г) преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
68
д) приоритетное направление развития топливного баланса
68
РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»
69
а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
69
б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
69
в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
73
г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
73
д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
73
е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
74
РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)»
75
а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
75
б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
75
в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
75
г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
79
д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
79
РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
81
РАЗДЕЛ 12 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
82
РАЗДЕЛ 13 «СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
83
а) Перечень  возможных  сценариев  развития  аварий  в  системах теплоснабжения
83
б) Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Дзержинского района с моделированием гидравлических режимов работы систем
83
РАЗДЕЛ 14 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»
87
РАЗДЕЛ 15 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»
88
а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
88
б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
88
в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
88
г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
88
д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
88
е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
89
ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
89
РАЗДЕЛ 16 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
90
РАЗДЕЛ 17 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»
103


ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения. 

Проект схемы состоит из двух основных разделов: 

· утверждаемая часть;

· обосновывающие материалы. 

Разработка схемы теплоснабжения проведена в соответствии со следующими документами:

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (с изменениями на 26 февраля 2024 года) «О теплоснабжении»;

· Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 10 января 2023 года);

· Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

· Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями на 20 декабря 2022 года);
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (с изменениями на 13 июня 2023 года);

· «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями на 25 декабря 2023 года);
· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;
· СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76;
· СП 124 133302012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменением № 1);
· СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНИП 23-01-99;
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
· ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;
· Генеральный план Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края.

Схема теплоснабжения Дзержинско-Тасеевского округа разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. 

Схема теплоснабжения (актуализированная схема теплоснабжения) разработана на основе соблюдения следующих принципов:


обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 


обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;


обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;


соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;


минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;


обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ Красноярского края

Статус: муниципальный округ
Дата образования: 19 июня 2025 г.
Численность населения: 20 935 чел. (на 01.01.2025, Красноярскстат)
Площадь территории: 13,492 тыс. кв. км
Удаленность от центра  округа до Красноярска: 290 км
Административный центр: село Дзержинское
В соответствии с Законом Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» образовать Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ Красноярского края в границах, объединяющих территории существовавших по состоянию на день вступления в силу Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» следующих муниципальных образований:
Дзержинского муниципального района Красноярского края в границах, установленных Законом края от 28 января 2005 года № 13-2902 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Дзержинский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований»;
Тасеевского муниципального района Красноярского края в границах, установленных Законом края от 25 февраля 2005 года № 13-3116 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тасеевский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».
Муниципальные образования:
- Александро-Ершинский сельсовет, Денисовский сельсовет, Дзержинский сельсовет, Курайский сельсовет, Михайловский сельсовет, Нижнетанайский сельсовет, Орловский сельсовет, Шеломковский сельсовет, входящие в состав Дзержинского района,
- Дзержинский район;
- Вахрушевский сельсовет, Веселовский сельсовет, Сивохинский сельсовет, Суховский сельсовет, Тасеевский сельсовет, Троицкий сельсовет, Фаначетский сельсовет, Хандальский сельсовет, входящие в состав Тасеевского района,
- Тасеевский район
Утратили статус муниципальных образований с 19 июня 2025 года.
Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ считается образованным с 19 июня 2025 года.

*До формирования органов местного самоуправления Дзержинско-Тасеевского муниципального округа органы местного самоуправления муниципальных районов осуществляют полномочия органов местного самоуправления поселений, входящих в их состав, срок полномочий которых истек, а также в случае досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления поселений.


В состав муниципального образования Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ Красноярского края входят 61 населенный пункт



Характеристика процесса теплоснабжения

Существующая система теплоснабжения включает в себя: 

1 Котельная № 1, с. Дзержинское, пер. Свободный, 12 «Г»;
2 Котельная № 2, КрайДЭО, с. Дзержинское, ул. Больничная 53;

3 Котельная № 3, Детский дом, с. Дзержинское, пер. Школьный, 9а;

4 Котельная № 4, детский сад Березка, с. Дзержинское, пер. Полевой, 5а;

5 Котельная № 5, Чехова с. Дзержинское, ул. Чехова, 23б;

6 Котельная № 6, Школа №2, с. Дзержинское, ул. Кирова, 148б;

7 Котельная № 7, д. Усолка, ул. Молодежная, 1б;

8 Котельная № 8, Д/с Колокольчик, с. Дзержинское, ул. Академика Павлова, 13а;

9 Котельная № 9, «КГБУЗ «Дзержинская районная больница»» (терморобот), с. Дзержинское, ул. Больничная, 47в;

10 Котельная № 10, Дзержинское АТП, с. Дзержинское, ул. Кирова, 156;
11 Котельная «Центральная», с.Тасеево, ул.Партизанская, дом 3а, стр.1;
12 Котельная «Школа №1», с.Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 24, стр. 2;
13 Котельная «Школа №2», с.Тасеево, ул. Мичурина, д. 8, стр. 3;
14 Котельная «Детский сад №9», с.Тасеево, ул. Сурикова, д. 10а;
15 Котельная «Детский сад №6», с.Тасеево, ул. Октябрьская, д. 141 стр.1;
16 Котельная «БПК», с.Тасеево, ул. Новый Квартал, д. 24а;
17 Котельная «ЦРБ», с.Тасеево, ул. Гусарова, д. 2г;
18 Котельная «Собственная база», с.Тасеево, ул. Пролетарская, д. 46, стр. 3;
19 Котельная «Нефтяник», с.Тасеево, пер. Гагарина д. 2а;
20 Котельная «ПУ-72», с.Тасеево, ул. Луначарского, д.64в;
21 Котельная «Школа № 3», с.Сухово, ул. Солонцы, 13г.
Котельные отапливают объекты социальной сферы, население и прочие потребители.
Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия: 

· поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт; 

· выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие; 

· своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушников, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления; 

· принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети. 

Основным потребителем тепловой энергии является население. 

Основным показателем работы теплоснабжающего предприятия является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг. 
РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ»
В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» определены расчетные периоды (этапы) Схемы теплоснабжения:

– первая очередь (1 этап) – 2025-2028 гг.;

– расчетный срок (2 этап) – 2029-2034 гг.
а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, сельского поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, сельского поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии. 

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории является генеральный план поселений.

 Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного жилого и общественного строительства до 2034 г. принят по данным Администрации Дзержинского и Тасеевского районах.
В соответствии с законодательством (ФЗ РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") к вопросам местного значения поселения в данной сфере относятся:

- организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда;

- создание условий для жилищного строительства;

- организация в границах органа местного самоуправления электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, организация снабжения топливом;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории Дзержинского и Тасеевского районах Генеральных планов.

При всех сценариях развития определяющим будет положение муниципального образования как одного из перспективных субъектов.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития он должен представлять собой цельное, комфортное для проживания образование с взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием и, при сложившейся в стране социально-экономической ситуации, с социально дифференцированными условиями проживания.
б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Приросты тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Прирост и убыль тепловой нагрузки

	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044

	2
	с. Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155

	3
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432

	4
	с. Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518

	5
	с. Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346

	6
	с. Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907

	7
	д. Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295

	8
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 53
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574

	9
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 156
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	10
	с. Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348

	11
	с.Тасеево, ул. Новый Квартал, 24а
	1,052
	1,052
	1,052
	1,052
	1,052
	1,052

	12
	с.Тасеево,ул. Гагарина, 2а
	0,3511
	0,3511
	0,3511
	0,3511
	0,3511
	0,3511

	13
	с.Тасеево, ул.Луначарского,64в
	0,3287
	0,3287
	0,3287
	0,3287
	0,3287
	0,3287

	14
	с.Тасеево, ул.Пролетарская,46, стр.2
	0,1653
	0,1653
	0,1653
	0,1653
	0,1653
	0,1653

	15
	с. Тасеево,ул. Партизанская 3а
	0,7841
	0,7841
	0,7841
	0,7841
	0,7841
	0,7841

	16
	с.Тасеево,ул. Гусарова, 2а
	1,6413
	1,6413
	1,6413
	1,6413
	1,6413
	1,6413

	17
	с. Сухово, ул. Солонцы, 13г
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	18
	с.Тасеево, ул.Октябрьская,141, стр1
	0,0968
	0,0968
	0,0968
	0,0968
	0,0968
	0,0968

	19
	 с.Тасеево, ул.Сурикова, 10а
	0,1334
	0,1334
	0,1334
	0,1334
	0,1334
	0,1334

	20
	с.Тасеево Краснопартизанская 24 стр.2
	0,4326
	0,4326
	0,4326
	0,4326
	0,4326
	0,4326

	21
	с.Тасеево, ул. Мичурина 8 стр.3
	0,5829
	0,5829
	0,5829
	0,5829
	0,5829
	0,5829


в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.
г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

	Наименование
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034

	с. Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237

	с. Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,638
	0,638
	0,638
	0,638
	0,638
	0,638
	0,638
	0,638

	с. Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126

	с. Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	с. Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	с. Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195

	д. Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505

	с. Дзержинское, ул.Больничная, 53
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	11,915
	11,915
	11,915
	11,915
	11,915
	11,915
	11,915
	11,915

	с. Дзержинское, ул.Кирова, 156
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845
	0,845

	с. Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	5,42
	5,42
	5,42
	5,42
	5,42
	5,42
	5,42
	5,42

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477


РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

-
индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

-
малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

-
многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

-
социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

-
промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление угля;

-
инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Централизованным теплоснабжением от котельных обеспечен жилой фонд, объекты общественно-делового назначения.
Зоны обслуживания представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Зоны обслуживание источников тепла

	Наименование котельной
	Потребители
	Нагрузка, Гкал/ч

	Котельная, с. Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	с. Дзержинское
	0,45044

	Котельная, с. Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	с. Дзержинское
	0,26155

	Котельная, с. Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	с. Дзержинское
	0,24432

	Котельная, с. Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	с. Дзержинское
	0,08518

	Котельная, с. Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	с. Дзержинское
	0,04346

	Котельная, с. Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	с. Дзержинское
	0,10907

	Котельная, д. Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	д. Усолка
	0,28295

	Котельная, с. Дзержинское, ул.Больничная, 53
	с. Дзержинское
	0,59574

	Котельная, с. Дзержинское, ул.Кирова, 156
	с. Дзержинское
	0,6

	Котельная, с. Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	с. Дзержинское
	2,58348

	Котельная «Центральная»

(с.Тасеево, ул.Партизанская, дом 3а)
	с.Тасеево
	0,7841

	Котельная «Школа №1»
(с.Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 24)
	с.Тасеево
	0,4326

	Котельная «Школа №2»

(с.Тасеево, ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	с.Тасеево
	0,5829

	Котельная «Детский сад №9»

(с.Тасеево, ул. Сурикова, д. 10а)
	с.Тасеево
	0,1334

	Котельная «Детский сад №6»

(с.Тасеево,  ул. Октябрьская, д. 141)
	с.Тасеево
	0,0968

	Котельная «БПК»

(с.Тасеево, ул. Новый квартал, д. 24а)
	с.Тасеево
	1,1052

	Котельная «ЦРБ»

(с.Тасеево, ул. Гусарова, д. 2г)
	с.Тасеево
	1,6413

	Котельная «Собственная база»

(с.Тасеево, ул. Пролетарская, д. 46)
	с.Тасеево
	0,1653

	Котельная «Нефтяник» 
(с.Тасеево, пер. Гагарина, 2а)
	с.Тасеево
	0,3511

	Котельная «ПУ-72» 

(с.Тасеево, ул. Луначарского,64в)
	с.Тасеево
	0,3287

	Котельная «Школа №3»
 (с.Сухово, ул. Солонцы, 13г)
	с.Сухово
	0,1600


б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи электрокотлов и печей. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные, и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. 

Твердое топливо (дрова) остается основным топливом для индивидуальных источников тепла.

Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплоисточников отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования.

В случае реализации планов по газификации округа децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки необходимо предусмотреть от индивидуальных котлов на газообразном топливе.
в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии по муниципальному образования Дзержинско-Тасеевский округ (в границах Дзержинского района) представлен в таблицах 5-14.
Таблица 5 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348

	отопление, Гкал/ч
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348

	отопление, Гкал/ч
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348
	2,58348

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	3,27752
	3,27752
	3,27752
	3,27752
	3,27752
	3,27752
	3,27752

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	3,27752
	3,27752
	3,27752
	3,27752
	3,27752
	3,27752
	3,27752

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	3,901
	3,901
	3,901
	3,901
	3,901
	3,901
	3,901

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	3,861
	3,861
	3,861
	3,861
	3,861
	3,861
	3,861


Таблица 6 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №2, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574

	отопление, Гкал/ч
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574

	отопление, Гкал/ч
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574
	0,59574

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,93726
	0,93726
	0,93726
	0,93726
	0,93726
	0,93726
	0,93726

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,93726
	0,93726
	0,93726
	0,93726
	0,93726
	0,93726
	0,93726

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,147
	1,147
	1,147
	1,147
	1,147
	1,147
	1,147


	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155

	отопление, Гкал/ч
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155

	отопление, Гкал/ч
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155
	0,26155

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,54045
	1,54045
	1,54045
	1,54045
	1,54045
	1,54045
	1,54045

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,54045
	1,54045
	1,54045
	1,54045
	1,54045
	1,54045
	1,54045

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,292
	1,292
	1,292
	1,292
	1,292
	1,292
	1,292

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,262
	1,262
	1,262
	1,262
	1,262
	1,262
	1,262


Таблица 8 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №4, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518

	отопление, Гкал/ч
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518

	отопление, Гкал/ч
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518
	0,08518

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,64982
	0,64982
	0,64982
	0,64982
	0,64982
	0,64982
	0,64982

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,64982
	0,64982
	0,64982
	0,64982
	0,64982
	0,64982
	0,64982

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195


Таблица 9 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №5, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346

	отопление, Гкал/ч
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346

	отопление, Гкал/ч
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346
	0,04346

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,01154
	1,01154
	1,01154
	1,01154
	1,01154
	1,01154
	1,01154

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,01154
	1,01154
	1,01154
	1,01154
	1,01154
	1,01154
	1,01154

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515


Таблица 10 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №6, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432

	отопление, Гкал/ч
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432

	отопление, Гкал/ч
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432
	0,24432

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,55868
	1,55868
	1,55868
	1,55868
	1,55868
	1,55868
	1,55868

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,55868
	1,55868
	1,55868
	1,55868
	1,55868
	1,55868
	1,55868


	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,263
	1,263
	1,263
	1,263
	1,263
	1,263
	1,263


Таблица 11 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №7, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295

	отопление, Гкал/ч
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295

	отопление, Гкал/ч
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295
	0,28295

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,98105
	0,98105
	0,98105
	0,98105
	0,98105
	0,98105
	0,98105

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,98105
	0,98105
	0,98105
	0,98105
	0,98105
	0,98105
	0,98105

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,724
	0,724
	0,724
	0,724
	0,724
	0,724
	0,724


Таблица 12 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №8, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907

	отопление, Гкал/ч
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907

	отопление, Гкал/ч
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907
	0,10907

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,16693
	1,16693
	1,16693
	1,16693
	1,16693
	1,16693
	1,16693

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,16693
	1,16693
	1,16693
	1,16693
	1,16693
	1,16693
	1,16693

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,736
	0,736
	0,736
	0,736
	0,736
	0,736
	0,736


Таблица 13 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №9, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044

	отопление, Гкал/ч
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044

	отопление, Гкал/ч
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044
	0,45044

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,85456
	0,85456
	0,85456
	0,85456
	0,85456
	0,85456
	0,85456

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,85456
	0,85456
	0,85456
	0,85456
	0,85456
	0,85456
	0,85456

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,675
	0,675
	0,675
	0,675
	0,675
	0,675
	0,675

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615


Таблица 14 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №10, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	отопление, Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	отопление, Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8


Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии по муниципальному образования Дзержинско-Тасеевский округ (в границах Тасеевского района) представлен в таблицах 15-21.
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования котельных представлены в Таблице 15

Таблица 15

	Наименование  котельной
	Установленная тепловая мощность основного оборудования котельной, Гкал/час

	
	Существующая
	Перспективная

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2032

годы
	2033-2034   годы

	Котельная «Центральная» 

(улица Партизанская, дом 3а)
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Котельная «Школа №1» 

(ул. Краснопартизанская, д. 24)
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	Котельная «Школа №2»  

(ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Котельная «Детский сад №9»  

(ул. Сурикова, д. 10а)
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Котельная «Детский сад №6» 

( ул. Октябрьская, д. 141)
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Котельная «БПК» 

(ул. Новый квартал, д. 24а)
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	Котельная «ЦРБ» 

( ул. Гусарова, д. 2г)
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Котельная «Собственная база» 

(ул. Пролетарская, д. 46)
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Котельная «Нефтяник» 

(пер. Гагарина д. 2)
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	Котельная «ПУ-72» 

(ул. Луначарского, д.64в)
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Котельная «Школа №3»
(с.Сухово, ул. Солонцы, 13г)
	0,69
	0,39
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	Итого 
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51


Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования котельных в Таблице 16
Таблица 16
	Наименование параметра
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования котельной, Гкал/час

	
	Существующие
	Перспективные

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2032

годы
	2033-2034   годы

	Котельная «Центральная» (с.Тасеево, ул. Партизанская, дом 3а)

	Установленная тепловая мощность
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Котельная «Школа №1» (с.Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 24)

	Установленная тепловая мощность
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	Котельная «Школа №2»  (с.Тасеево,  ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)

	Установленная тепловая мощность
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Котельная «Детский сад №9»  (с.Тасеево, ул. Сурикова, д. 10а)

	Установленная тепловая мощность
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Котельная «Детский сад №6» (с.Тасеево, ул. Октябрьская, д. 141)

	Установленная тепловая мощность
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Котельная «БПК» (с.Тасеево, ул. Новый квартал, д. 24а)

	Установленная тепловая мощность
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	Котельная «ЦРБ» (с.Тасеево, ул. Гусарова, д. 2г)

	Установленная тепловая мощность
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Котельная «Собственная база» (с.Тасеево, ул. Пролетарская, д. 46)

	Установленная тепловая мощность
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Котельная «Нефтяник» (с.Тасеево, пер. Гагарина д. 2)

	Установленная тепловая мощность
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	Котельная «ПУ-72» (с.Тасеево, ул. Луначарского, д.64в)

	Установленная тепловая мощность
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,08

	Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Котельная «Школа №3» (с.Сухово, ул. Солонцы,13г)

	Установленная тепловая мощность
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	Итого по с.Тасеево, с.Сухово

	Установленная тепловая мощность
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51

	Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51


Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении котельных представлены в Таблице 17
Таблица 17

	Наименование  котельной
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении котельной, Гкал/час

	
	Существующие
	Перспективные

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2032

годы
	2033-2034   годы

	Котельная «Центральная» 

(улица Партизанская, дом 3а)
	0,0171
	0,0171
	0,0171
	0,0171
	0,0171
	0,0171
	0,0171
	0,0171

	Котельная «Школа №1» 

(ул. Краснопартизанская, д. 24)
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196

	Котельная «Школа №2»  

(ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	0,0218
	0,0218
	0,0218
	0,0218
	0,0218
	0,0218
	0,0218
	0,0218

	Котельная «Детский сад №9»  

(ул. Сурикова, д. 10а)
	0,0191
	0,0191
	0,0191
	0,0191
	0,0191
	0,0191
	0,0191
	0,0191

	Котельная «Детский сад №6» 

( ул. Октябрьская, д. 141)
	0,0031
	0,0031
	0,0031
	0,0031
	0,0031
	0,0031
	0,0031
	0,0031

	Котельная «БПК» 

(ул. Новый квартал, д. 24а)
	0,0096
	0,0096
	0,0096
	0,0096
	0,0096
	0,0096
	0,0096
	0,0096

	Котельная «ЦРБ» 

( ул. Гусарова, д. 2г)
	0,0246
	0,0246
	0,0246
	0,0246
	0,0246
	0,0246
	0,0246
	0,0246

	Котельная «Собственная база» 

(ул. Пролетарская, д. 46)
	0,0095
	0,0095
	0,0095
	0,0095
	0,0095
	0,0095
	0,0095
	0,0095

	Котельная «Нефтяник» 

(пер. Гагарина д. 2)
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042

	Котельная «ПУ-72» 

(ул. Луначарского, д.64в)
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054

	Котельная «Школа №3» (с.Сухово, ул. Солонцы,13г)
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Итого 
	0,1480
	0,1480
	0,1480
	0,1480
	0,1480
	0,1480
	0,1480
	0,1480


Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 18

Таблица 7

	Наименование  котельной
	Тепловая мощность нетто котельной, Гкал/час

	
	Существующая
	Перспективная

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2032

годы
	2033-2034   годы

	Котельная «Центральная» 

(улица Партизанская, дом 3а)
	2,3829
	2,3829
	2,3829
	2,3829
	2,3829
	2,3829
	2,3829
	2,3829

	Котельная «Школа №1» 

(ул. Краснопартизанская, д. 24)
	1,6004
	1,6004
	1,6004
	1,6004
	1,6004
	1,6004
	1,6004
	1,6004

	Котельная «Школа №2»  

(ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	1,5782
	1,5782
	1,5782
	1,5782
	1,5782
	1,5782
	1,5782
	1,5782

	Котельная «Детский сад №9»  

(ул. Сурикова, д. 10а)
	0,5809
	0,5809
	0,5809
	0,5809
	0,5809
	0,5809
	0,5809
	0,5809

	Котельная «Детский сад №6» 

( ул. Октябрьская, д. 141)
	0,2969
	0,2969
	0,2969
	0,2969
	0,2969
	0,2969
	0,2969
	0,2969

	Котельная «БПК» 

(ул. Новый квартал, д. 24а)
	1,6104
	1,6104
	1,6104
	1,6104
	1,6104
	1,6104
	1,6104
	1,6104

	Котельная «ЦРБ» 

( ул. Гусарова, д. 2г)
	2,9754
	2,9754
	2,9754
	2,9754
	2,9754
	2,9754
	2,9754
	2,9754

	Котельная «Собственная база» 

(ул. Пролетарская, д. 46)
	0,7905
	0,7905
	0,7905
	0,7905
	0,7905
	0,7905
	0,7905
	0,7905

	Котельная «Нефтяник» 

(пер. Гагарина д. 2)
	1,0758
	1,0758
	1,0758
	1,0758
	1,0758
	1,0758
	1,0758
	1,0758

	Котельная «ПУ-72» 

(ул. Луначарского, д.64в)
	0,7946
	0,7946
	0,7946
	0,7946
	0,7946
	0,7946
	0,7946
	0,7946

	Котельная «Школа №3» (с.Сухово, ул. Солонцы,13г)
	0,6900
	0,6900
	0,6900
	0,6900
	0,6900
	0,6900
	0,6900
	0,6900

	Итого 
	14,376
	14,376
	14,376
	14,376
	14,376
	14,376
	14,376
	14,376


Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям  котельных, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях  котельных теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, представлены в Таблице 19.

Таблица 19

	Наименование параметра
	Потери тепловой энергии при ее передаче 

по тепловым сетям котельной, Гкал/час

	
	Существующие
	Перспективные

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2032

годы
	2033-2034   годы

	Котельная «Центральная» (ул.  Партизанская, дом 3а)

	Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям
	0,1453
	0,1453
	0,1453
	0,1453
	0,1453
	0,1453
	0,1453
	0,1453

	Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24)

	Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям
	0,0802
	0,0802
	0,0802
	0,0802
	0,0802
	0,0802
	0,0802
	0,0802

	Котельная «Школа №2»  (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)

	Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям
	0,1081
	0,1081
	0,1081
	0,1081
	0,1081
	0,1081
	0,1081
	0,1081

	Котельная «Детский сад №9»  (ул. Сурикова, д. 10а)

	Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям
	0,0248
	0,0248
	0,0248
	0,0248
	0,0248
	0,0248
	0,0248
	0,0248

	Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141)

	Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям
	0,0179
	0,0179
	0,0179
	0,0179
	0,0179
	0,0179
	0,0179
	0,0179

	Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а)

	Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям
	0,2049
	0,2049
	0,2049
	0,2049
	0,2049
	0,2049
	0,2049
	0,2049

	Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г)

	Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям
	0,3043
	0,3043
	0,3043
	0,3043
	0,3043
	0,3043
	0,3043
	0,3043

	Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46)

	Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям
	0,0307
	0,0307
	0,0307
	0,0307
	0,0307
	0,0307
	0,0307
	0,0307

	Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2)

	Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	0,0651

	Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в)

	Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям
	0,0610
	0,0610
	0,0610
	0,0610
	0,0610
	0,0610
	0,0610
	0,0610

	Котельная «Школа №3» (с.Сухово, ул. Солонцы, 13г)

	Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Итого по с.Тасеево, с.Сухово

	Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям
	1,0453
	1,0453
	1,0453
	1,0453
	1,0453
	1,0453
	1,0453
	1,0453


Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности котельных, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности представлены в Таблице 20.
Таблица 20

	Наименование  котельной
	Резервная тепловая мощность котельной, Гкал/час

	
	Существующая
	Перспективная

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2032

годы
	2033-2034   годы

	Котельная «Центральная» 

(улица Партизанская, дом 3а)
	1,4535
	1,4335
	1,4135
	1,3935
	1,3735
	1,3735
	1,3735
	2,3829

	Котельная «Школа №1» 

(ул. Краснопартизанская, д. 24)
	1,0876
	1,0876
	1,0876
	1,0876
	1,0876
	1,0876
	1,0876
	1,0876

	Котельная «Школа №2»  

(ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	0,8872
	0,8872
	0,8872
	0,8872
	0,8872
	0,8872
	0,8872
	0,8872

	Котельная «Детский сад №9»  

(ул. Сурикова, д. 10а)
	0,4227
	0,4227
	0,4227
	0,4227
	0,4227
	0,4227
	0,4227
	0,4227

	Котельная «Детский сад №6» 

( ул. Октябрьская, д. 141)
	0,1822
	0,1822
	0,1822
	0,1822
	0,1822
	0,1822
	0,1822
	0,1822

	Котельная «БПК» 

(ул. Новый квартал, д. 24а)
	0,3003
	0,3003
	0,3003
	0,3003
	0,3003
	0,3003
	0,3003
	0,3003

	Котельная «ЦРБ» 

( ул. Гусарова, д. 2г)
	1,0298
	1,0298
	1,0298
	1,0298
	1,0298
	1,0298
	1,0298
	1,0298

	Котельная «Собственная база» 

(ул. Пролетарская, д. 46)
	0,5945
	0,5945
	0,5945
	0,5945
	0,5945
	0,5945
	0,5945
	0,5945

	Котельная «Нефтяник» 

(пер. Гагарина д. 2)
	0,6596
	0,6596
	0,6596
	0,6596
	0,6596
	0,6596
	0,6596
	0,6596

	Котельная «ПУ-72» 

(ул. Луначарского, д.64в)
	0,4049
	0,3949
	0,3849
	0,3749
	0,3649
	0,3649
	0,3649
	0,3649

	Котельная «Школа №3» (с.Сухово, ул. Солонцы,13г)
	0,4900
	0,4900
	0,4900
	0,4900
	0,4900
	0,4900
	0,4900
	0,4900

	Итого 
	7,5122
	7,5122
	7,5122
	7,5122
	7,5122
	7,5122
	7,5122
	7,5122


Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей котельных Тасеевского сельсовета, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, представлены в Таблице 21.
Таблица 21

	Наименование  котельной
	Тепловая нагрузка потребителей котельной, Гкал/час

	
	Существующая
	Перспективная

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2032

годы
	2033-2034   годы

	Котельная «Центральная» 

(улица Партизанская, дом 3а)
	0,7841
	0,8041
	0,8241
	0,8441
	0,8641
	0,8641
	0,8641
	2,3829

	Котельная «Школа №1» 

(ул. Краснопартизанская, д. 24)
	0,4326
	0,4326
	0,4326
	0,4326
	0,4326
	0,4326
	0,4326
	0,4326

	Котельная «Школа №2»  

(ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	0,5829
	0,5829
	0,5829
	0,5829
	0,5829
	0,5829
	0,5829
	0,5829

	Котельная «Детский сад №9»  

(ул. Сурикова, д. 10а)
	0,1334
	0,1334
	0,1334
	0,1334
	0,1334
	0,1334
	0,1334
	0,1334

	Котельная «Детский сад №6» 

( ул. Октябрьская, д. 141)
	0,0968
	0,0968
	0,0968
	0,0968
	0,0968
	0,0968
	0,0968
	0,0968

	Котельная «БПК» 

(ул. Новый квартал, д. 24а)
	1,1052
	1,1052
	1,1052
	1,1052
	1,1052
	1,1052
	1,1052
	1,1052

	Котельная «ЦРБ» 

( ул. Гусарова, д. 2г)
	1,6413
	1,6413
	1,6413
	1,6413
	1,6413
	1,6413
	1,6413
	1,6413

	Котельная «Собственная база» 

(ул. Пролетарская, д. 46)
	0,1653
	0,1653
	0,1653
	0,1653
	0,1653
	0,1653
	0,1653
	0,1653

	Котельная «Нефтяник» 

(пер. Гагарина д. 2)
	0,3511
	0,3511
	0,3511
	0,3511
	0,3511
	0,3511
	0,3511
	0,3511

	Котельная «ПУ-72» 

(ул. Луначарского, д.64в)
	0,3287
	0,3387
	0,3487
	0,3587
	0,3687
	0,3687
	0,3687
	0,3687

	Котельная «Школа №3» (с.Сухово, ул. Солонцы,13г)
	0,1645
	0,1645
	0,1645
	0,1645
	0,1645
	0,1645
	0,1645
	0,1645

	Итого
	5,7859
	5,8159
	5,8459
	5,8759
	5,9059
	5,9059
	5,9059
	5,9059


г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения
Источники тепловой энергии с зонами действия, расположенными в границах двух или более поселений, городских округов, в границах городского округа, поселения и города федерального значения, городских округов, поселений и города федерального значения, по состоянию на дату актуализации схемы на территории округа отсутствуют. 
д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения» (данному в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и «радиуса эффективного теплоснабжения» (приведенного в Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

· надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотреть источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:


[image: image1.wmf],

95

10

30

38

,

0

19

,

0

62

,

0

26

,

0

86

,

0

2

8

t

j

D

´

+

´

+

=

H

П

s

B

R

П

R

b

S


Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/ч(км²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:


[image: image2.wmf]13

,

0

09

,

0

07

,

0

35

,

0

563

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

×

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

П

B

H

s

R

э

t

j

 .

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника теплоснабжения округа приводится в таблице. 

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.

Радиусы эффективного теплоснабжения теплоисточников определены для всех рассматриваемых пятилетних периодов с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии. Результаты расчетов приведены в таблице 22.

Таблица 22 – Эффективный радиус теплоснабжения источников
	Источник энергии
	Площадь, км2
	Нагрузка, Гкал/ч
	П, Гкал/ч*км.кв.
	В, аб./кв.км
	Rопт, км
	Rмакс, км

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	1,90
	0,45044
	0,15
	4,74
	1,10
	1,23

	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	0,41
	0,26155
	0,37
	3,67
	0,23
	0,26

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	1,94
	0,24432
	0,07
	0,70
	1,10
	1,23

	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	0,66
	0,08518
	0,14
	1,38
	0,38
	0,42

	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	0,66
	0,04346
	0,16
	1,57
	0,38
	0,42

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	0,56
	0,10907
	0,03
	0,33
	0,32
	0,35

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	0,56
	0,28295
	0,23
	2,27
	0,32
	0,35

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	0,05
	0,59574
	6,43
	64,30
	0,03
	0,03

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	0,71
	0,6
	0,08
	0,79
	0,40
	0,45

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	5,42
	0,45044
	0,37
	3,67
	3,07
	3,44

	Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а)
	-
	-
	-
	-
	-
	0,369

	Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24)
	-
	-
	-
	-
	-
	0,149

	Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	-
	-
	-
	-
	-
	0,225

	Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а)
	-
	-
	-
	-
	-
	0,245

	Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141)
	-
	-
	-
	-
	-
	0,042

	Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а)
	-
	-
	-
	-
	-
	0,529

	Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г)
	-
	-
	-
	-
	-
	0,234

	Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46)
	-
	-
	-
	-
	-
	0,206

	Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2)
	-
	-
	-
	-
	-
	0,216

	Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в)
	-
	-
	-
	-
	-
	0,169

	Котельная «Школа №3» (с.Сухово, ул. Солонцы, 13г)
	0,93
	2,07
	2,22
	
	1,09
	1,22


Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»
а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды, утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 278 и Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325.

Расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок округа, представлен в таблицах 23-24.

Таблица 23 – Баланс теплоносителя в границах Дзержинского района 
	Источник централизованного теплоснабжения
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год
	Производительность установки водоподготовки, м3/час

	2024 год

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	0,45044
	42,27
	0,0292
	0,06

	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	0,26155
	8,64
	0,0158
	0,03

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	0,24432
	6,32
	0,0115
	0,03

	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	0,08518
	2,94
	0,0074
	0,02

	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	0,04346
	9,29
	0,0232
	0,05

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	0,10907
	4,62
	0,0048
	0,01

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	0,28295
	6,08
	0,0152
	0,03

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	0,59574
	1,92
	0,0216
	0,05

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	0,6
	11,67
	0,0241
	0,05

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	2,58348
	9,66
	0,0008
	0,0018

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	0,45044
	42,27
	0,1057
	0,23

	2025-2030 годы

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	0,45044
	42,27
	0,0292
	0,06

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	0,10907
	4,62
	0,0048
	0,01

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	0,28295
	6,08
	0,0152
	0,03

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	0,59574
	1,92
	0,0216
	0,05

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	0,6
	11,67
	0,0241
	0,05

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	2,58348
	9,66
	0,0008
	0,0018

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	0,45044
	42,27
	0,1057
	0,23

	2031-2034 годы

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	0,45044
	42,27
	0,0292
	0,06

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	0,10907
	4,62
	0,0048
	0,01

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	0,28295
	6,08
	0,0152
	0,03

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	0,59574
	1,92
	0,0216
	0,05

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	0,6
	11,67
	0,0241
	0,05

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	2,58348
	9,66
	0,0008
	0,0018

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	0,45044
	42,27
	0,1057
	0,23


Таблица 24 – Баланс теплоносителя в границах Тасеевского района 
	Наименование  котельной
	Максимальное потребление теплоносителя в системе теплоснабжения  котельной, м3/час

	
	Существующее
	Перспективное

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2032

годы
	2033-2035   годы

	Котельная «Центральная» 

(ул.Партизанская, д.3а)
	31,364
	32,164
	32,964
	33,764
	34,564
	34,564
	34,564
	34,564

	Котельная «Школа №1» 

(ул. Краснопартизанская, д. 24)
	17,304
	17,304
	17,304
	17,304
	17,304
	17,304
	17,304
	17,304

	Котельная «Школа №2»  

(ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	23,316
	23,316
	23,316
	23,316
	23,316
	23,316
	23,316
	23,316

	Котельная «Детский сад №9»  

(ул. Сурикова, д. 10а)
	5,336
	5,336
	5,336
	5,336
	5,336
	5,336
	5,336
	5,336

	Котельная «Детский сад №6» 

(ул. Октябрьская, д. 141)
	3,872
	3,872
	3,872
	3,872
	3,872
	3,872
	3,872
	3,872

	Котельная «БПК» 

(ул. Новый квартал, д. 24а)
	44,208
	44,208
	44,208
	44,208
	44,208
	44,208
	44,208
	44,208

	Котельная «ЦРБ» 

(ул. Гусарова, д. 2г)
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652
	65,652

	Котельная «Собственная база» 

(ул. Пролетарская, д. 46)
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612

	Котельная «Нефтяник» 

(пер. Гагарина д. 2)
	14,044
	14,044
	14,044
	14,044
	14,044
	14,044
	14,044
	14,044

	Котельная «ПУ-72» 

(ул. Луначарского, д.64в)
	13,148
	13,548
	13,948
	14,348
	14,748
	14,748
	14,748
	14,748

	Котельная «Школа №3» (с.Сухово, ул. Солонцы,13г)
	4,580
	4,580
	4,580
	4,580
	4,580
	4,580
	4,580
	4,580

	Итого 
	229,436
	230,636
	231,836
	233,036
	234,236
	234,236
	238,816
	234,236


В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.
Таблица 25 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режим

	Показатель
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час

	2024 год

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	42,27
	0,23

	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	8,64
	0,13

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	6,32
	0,09

	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	2,94
	0,06

	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	9,29
	0,19

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	4,62
	0,04

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	6,08
	0,12

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	1,92
	0,17

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	11,67
	0,19

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	9,66
	0,85

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	42,27
	0,23

	2025-2030 годы

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	42,27
	0,23

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	4,62
	0,04

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	6,08
	0,12

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	1,92
	0,17

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	11,67
	0,19

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	9,66
	0,85

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	42,27
	0,23

	2031-2034 годы

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	42,27
	0,23

	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	4,62
	0,04

	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	6,08
	0,12

	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53
	1,92
	0,17

	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156
	11,67
	0,19

	с.Дзержинское, пер.Октябрьский, 1
	9,66
	0,85

	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	42,27
	0,23


б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Информация по существующим и перспективным балансам производительности водоподготовительных установок представлена в таблице 23-24.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды допускается в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
а) описание сценариев развития теплоснабжения 
В мастер-плане схемы теплоснабжения с.Дзержинское, д.Усолка Дзержинского района были сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих сетей.

Мероприятия:

1. В границах Дзержинского района: 

· Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 6ул. Кирова, 148б по ул. Комсомольская протяженностью 23 м;
· Реконструкция участка тепловой сети котельной № 9 по ул. Больничная протяженностью 138 м;
· Модернизация системы водоподготовки на котельной № 7, Усолка;
· Реконструкция участка тепловой сети от ТК 1 котельной «ЦК старая» по пер. Свободный 12в на ул. Ленина, 97 м;
· Капитальный ремонт участка тепловых сетей котельной «КГБУЗ «Дзержинская районная больница»» в с.Дзержинское протяженностью 566 м;
· Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной КрайДЭО до жилого дома по ул.Больничная №46 в с.Дзержинское протяженностью 118 м;
· Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной КрайДЭО до ТК1 в с.Дзержинское протяженностью 75 м;
· Установка "Терморобота" котельная №3 пер. Школьный, 9А;
· Установка "Терморобота" котельная №4 пер. Полевой, 5А;
· Установка "Терморобота" котельная №5 ул.Чехова, 23Б;
· Установка "Терморобота" котельная №6 ул.Кирова, 148Б;
· Установка "Терморобота" котельная №8 ул.Академика Павлова, 13А;
· Установка "Терморобота" котельная №7 д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б;
· Оснащение РИСЭ всех котельных.

2. В границах Тасеевского района:

Тепловые сети котельной «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а):

· 2022 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 30 м;

· 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 70 м;

· 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 99 м;

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 110 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 129 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 225 м;

· 2033 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 120 м.

Тепловые сети котельной «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24):

· 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 65 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 39 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 15 м.

Тепловые сети котельной «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3):

· 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 30 м;

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 90 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 90 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 90 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 90 м.

Тепловые сети котельной «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а):

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 40 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м;

· 2031 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 250 м;

Тепловые сети котельной «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а):

· 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 34 м;

· 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 85 м;

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 30 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 80 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 71 м;

· 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 50 м.

Тепловые сети котельной «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а):

· 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 95 м;

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 50 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 20 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 181 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 120 м;

· 2031 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 210 м;

· 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 240 м.

Тепловые сети котельной «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2):

· 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 96 м;

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 70 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 70 м;

· 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 60 м.

Тепловые сети котельной «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а):

· 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 85 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м;

· 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 58 м.

Тепловые сети котельной «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в):

· 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 40 м;

· 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 30 м;

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 50 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 50 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 50 м.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения. 

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения взамен существующих котельных и переключение всех абонентов на новые котельные.

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 
Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории округа экономически не целесообразен.

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.   
РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях с. Дзержинское, с.Тасеево, д. Усолка, не предусматривается.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия:
· Модернизация системы водоподготовки на котельной № 7, Усолка;
· Установка "Терморобота" котельная №3 пер.Школьный, 9А;
· Установка "Терморобота" котельная №4 пер.Полевой, 5А;
· Установка "Терморобота" котельная №5 ул.Чехова, 23Б;
· Установка "Терморобота" котельная №6 ул.Кирова, 148Б;
· Установка "Терморобота" котельная №8 ул.Академика Павлова, 13А;
· Установка "Терморобота" котельная №7 д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б;
· Оснащение РИСЭ всех котельных

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия:

· Модернизация системы водоподготовки на котельной № 7, Усолка;
· Установка "Терморобота" котельная №3 пер.Школьный, 9А;
· Установка "Терморобота" котельная №4 пер.Полевой, 5А;
· Установка "Терморобота" котельная №5 ул.Чехова, 23Б;
· Установка "Терморобота" котельная №6 ул.Кирова, 148Б;
· Установка "Терморобота" котельная №8 ул.Академика Павлова, 13А;
· Установка "Терморобота" котельная №7 д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б;
· Оснащение РИСЭ всех котельных;
· Котельная «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а):

· В 2025 году планируется реализация мероприятия по монтажу установки ХВО, и замене дымососа №1.

· В 2028 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2 и замена насосного оборудования.

· В 2029 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №2 

· В 2032 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3, и замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

· Котельная «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24):

· В 2025 году планируется реализация мероприятий по замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной. 

· В 2027 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2 и установка приборов учета на котельной.

· В 2028 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №2.

· В 2031 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3.

· Котельная «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3):

· В 2025 году планируется реализация мероприятий по монтажу установки ХВО, замена насосного оборудования и замена внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

· В 2027 году планируется реализация мероприятий по установке пожарной сигнализации.

· В 2028 году планируется реализация мероприятий по замене котла №1 и дымососа №2.

· В 2032 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2.

· Котельная «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а):

· В 2026 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2 и монтаж установки ХВО.

· В 2030 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3.

· Котельная «Детский сад №6» (с. Тасеево, ул. Октябрьская, д.141, стр.1):

· В 2025 году планируется реализация мероприятий по замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

· В 2027, 2031 годах планируется реализация мероприятий по замене котлов №1 и №2.

· Котельная «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а):

· В 2025 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2 и внутренней разводки труб, замена запорной арматуры.

· В 2026 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №2.

· В 2028 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования.

· В 2029 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3.

· В 2032 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №3.

· Котельная «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а):

· В 2026 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2.

· В 2027 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования и замене дымососа №2.

· В 2030 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3.

· Котельная «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2):

· В 2026 году планируется реализация мероприятий по замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

· В 2027 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования.

· В 2028 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2.

· В 2030-2031 годах планируется реализация мероприятий по монтажу установки ХВО и замене дымососа.

· Котельная «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а):

· В 2025 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования.

· В 2026 году планируется реализация мероприятий по установке приборов учета котельной.

· В 2027 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2 и дымососа №1.

· В 2028 году планируется реализация мероприятий по монтажу установки ХВО.

· В 2031 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3, и замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

· В 2032 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №2.

· Котельная «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в):

· В 2025 году планируется реализация мероприятий по установке приборов учета котельной.

· В 2026 году планируется реализация мероприятий по монтажу установки ХВО.

· В 2029 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования.

· В 2032 году планируется реализация мероприятий по замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.
г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории округа источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории округа избыточные источники тепловой энергии, источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, по состоянию на отчетный (базовый) год отсутствуют. Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, на перспективу до 2034 года не прогнозируется. 
е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельной на территории округа в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В системе теплоснабжения округа источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не применяются.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график 95/70, параметры по давлению остаются неизменными.
[image: image3.jpg]COFHACOBAH@ ;
FnaBHLIH UHKCH pTHKK <<HPKK>>

TEMIIEPATYPHBIN T'PA®UK

TeNJ0HOCHTEISI OT KOTeJIbHOMH
c. JIzepxunckoe, yi1. Ak. [lasiosa, 13a

T H.B. T nonaun T obp T H.B. T nopauu T obp
8 60 52 -19 68 53
7 60 52 -20 69 54
6 60 51 -21 70 54
3 60 51 -22 71 55
4 60 51 -23 72 56
3 60 51 -24 73 56
2 60 51 -25 74 57
1 60 50 -26 75 58
0 60 50 -27 76 58
-1 60 50 -28 77 59
-2 60 50 -29 79 60
-3 60 50 -30 80 60
-4 60 49 -31 81 61
-5 60 49 -32 82 62
-6 60 49 -33 83 62
-7 60 49 -34 84 63
-8 60 49 -35 85 64
-9 60 48 -36 86 64

-10 60 48 -37 87 65
-11 60 48 -38 88 66
-12 60 48 -39 89 66
-13 61 49 -40 90 67
-14 62 49 -41 91 67
-15 64 50 -42 92 68
-16 65 51 -43 93 69
-17 66 52 -44 94 69
-18 67 52 -45 95 70

3aMecTUTENb IJIABHOI'O HHIKEHEPa-
HadYaJIbHUK CJIy}K6BI JKCIIIyaTaluu

I'TIKK «IIPKK» E.B. Bonomnun




[image: image4.jpg]% 1evIOE

COTTIACOBAHO:
T maBHbIR I’/IH)K‘QH‘

, FHKK «IPKK»

BHlaXOB

):;z; ¢ @izl
S 2 2022r. i 220w
————
TEMIIEPATYPHBI I'PA®UK
TenJIOHOCHTeNs 0T KoTebHoii «[lkosma Ne2y
c. Izepsxunckoe, yi. Kuposa, 148 6
THB T nonauu T obp T H.B. T nonaum T obp
8 60 52 -19 68 53
7 60 52 -20 69 54
6 60 51 21 70 54
5 60 51 =22 71 55
4 60 51 -23 72 56
3 60 51 -24 73 56
2 60 51 -25 74 57
I 60 50 -26 75 58
0 60 50 =27 76 58
-1 60 50 -28 77 59
-2 60 50 -29 79 60
-3 60 50 -30 80 60
-4 60 49 -31 81 61
-5 60 49 -32 82 62
-6 60 49 -33 83 62
-7 60 49 -34 84 63
-8 60 49 -35 85 64
-9 60 48 -36 86 64
-10 60 48 -37 87 65
-11 60 48 -38 88 66
-12 60 48 -39 89 66
-13 61 49 -40 90 67
-14 62 49 -41 91 67
-15 64 50 -42 92 68
-16 65 51 -43 93 69
-17 66 52 -44 94 69
-18 67 52 -45 95 70

3aMeCTHUTEIb [JIABHOIO HH)KEHEpa-
HAYaJIbHUK CITY>KOBI SKCILTyaTallui

I'TIKK «I[IPKK»

E.B. Bonoauu




[image: image5.jpg]COFHACOBAHOFI a
FnaBHBIH I/IH)KeHe TH K‘«HPKK»

B.H. /leprynos

2022r. 20021
TEMIIEPATYPHBIN T'PA®UK
TENJIOHOCHTEJIS OT KOTeJbHOMN
a. Ycoaka, yja. MoaoaexHas, 10
T H.B. T nomauu T obp T H.B. T nopaun T 0bp
8 60 52 -19 68 53
7 60 52 -20 69 54
6 60 51 221 70 54
5 60 51 222 71 55
4 60 51 -23 72 56
3 60 51 24 73 56
2 60 51 -25 74 57
1 60 50 -26 75 58
0 60 50 27 76 58
-1 60 50 -28 77 59
-2 60 50 -29 79 60
-3 60 50 -30 80 60
-4 60 49 -31 81 61
-5 60 49 -32 82 62
-6 60 49 -33 83 62
-7 60 49 -34 84 63
-8 60 49 -35 85 64
-9 60 48 -36 86 64
-10 60 48 -37 87 65
-11 60 48 -38 88 66
-12 60 48 -39 89 66
-13 61 49 -40 90 67
-14 62 49 -41 91 67
-15 64 50 -42 92 68
-16 65 51 -43 93 69
-17 66 52 -44 94 69
-18 67 52 -45 95 70

3aMecTUTEIb TJIaBHOT'O HHXXCHEpa-
HadaJIbHHUK CHy)K6bI OKCILTyaTalnuu

I'TIKK «LIPKK» E.B. Boioaun




[image: image6.jpg]YTBEP)K}IAIO cor HACOBAHO
..., KOTO paﬁOHa FH&BHBII/I/I/IH)KGH «p F HKK <<IlPKK »

2022r.

TEMIIEPATYPHBIU I'PA®UK

TeJIOHOCUTENS OT KoTeabHo# «/leTckuii caa bepeska»
c. JIzep:kunckoe, nep. [onesoH, 5a

T H.B. T nonaumn T obp T H.B. T nopaun T obp
8 60 52 -19 68 53
7 60 52 -20 69 54
6 60 51 21 70 54
5 60 51 -22 71 55
4 60 51 -23 72 56
3 60 51 -24 73 56
2 60 51 -25 74 57
1 60 50 -26 75 58
0 60 50 -27 76 58
-1 60 50 -28 77 59
-2 60 50 -29 79 60
-3 60 50 -30 80 60
-4 60 49 -31 81 61
-5 60 49 -32 82 62
-6 60 49 -33 83 62
-7 60 49 -34 84 63
-8 60 49 -35 85 64
-9 60 48 -36 86 64

-10 60 48 -37 87 65
-11 60 48 -38 88 66
-12 60 48 -39 89 66
-13 61 49 -40 90 67
-14 62 49 -41 91 67
-15 64 50 -42 92 68
-16 65 51 -43 93 69
-17 66 52 -44 94 69
-18 67 52 -45 95 70

3aMecTUTe/Ib TJIaBHOI'O HWHIXXCHECPA-
Ha4dYaJIbHUK CIIy>K6I>I OKCIUTyaTaluu

I'TIKK «LIPKK» E.B. Bomoauun




[image: image7.jpg];mg‘E.Bﬂ; HlaxoB

2

KK A [PKK
2,45,

2>
© o

TEMIIEPATYPHBII T'PA®UK

TeMJIOHOCHTEIsI OT KOTeIbHOMH «JeTCKHil 1oM»
c. J3epaxunckoe, nep. IkonbHbli, 9a

T H.B. T nonauu T obp T H.B. T nonaun T obp
8 60 52 -19 68 53
7 60 52 -20 69 54
6 60 51 221 70 54
3 60 51 -22 71 55
4 60 51 -23 72 56
3 60 51 -24 73 56
2 60 51 -25 74 57
1 60 50 -26 75 58
0 60 50 -27 76 58
-1 60 50 -28 77 59
2 60 50 -29 79 60
-3 60 50 -30 80 60
-4 60 49 -31 81 61
-5 60 49 -32 82 62
-6 60 49 -33 83 62
-7 60 49 -34 84 63
-8 60 49 -35 85 64
-9 60 48 -36 86 64
-10 60 48 -37 87 65
-11 60 48 -38 88 66
-12 60 48 -39 89 66
-13 61 49 -40 90 67
-14 62 49 -41 91 67
-15 64 50 -42 92 68
-16 65 51 -43 93 69
-17 66 52 -44 94 69
-18 67 52 -45 95 70
3amMecTUTENb MJIAaBHOTO HHXEHEPa-
Ha4YaJIbHUK CHY)KGBI JKCITyaTtalliu
I'TIKK «I1PKK» E.B. Bonoaun




[image: image8.jpg]YIBERIIAIO;

Q ~38 09

~-=‘. ephicy %ﬁ(oro HOHa
LSptihoro

COFHACOBAHQ %

FnaBan/I I/IH)KBHG FHK ¥

f‘*g/ga,, «ﬁ,u B.H. J/lepryHos
Em;ﬁ%
=38 2022r.
TEMIIEPATYPHBII I'PA®UK
TenjioHocUTeJIs1 oT KoTebHoil LIPB
c. JI3ep:kuncKoe, yi1. boapHu4Hasi, 47 B
Ths T nonaun T obp TH.B T nonauu T o6p
8 60 52 -19 68 53
7 60 52 -20 69 54
6 60 51 -21 70 54
5 60 51 -22 71 55
4 60 51 -23 72 56
3 60 51 -24 73 56
2 60 51 -25 74 57
] 60 50 -26 75 58
0 60 50 27 76 58
-1 60 50 -28 77 59
2 60 50 -29 79 60
-3 60 50 -30 80 60
-4 60 49 -31 81 61
-5 60 49 -32 82 62
-6 60 49 -33 83 62
-7 60 49 -34 84 63
-8 60 49 -35 85 64
-9 60 48 -36 86 64
-10 60 48 -37 87 65
-11 60 48 -38 88 66
-12 60 48 -39 89 66
-13 61 49 -40 90 67
-14 62 49 -41 91 67
-15 64 50 -42 92 68
-16 65 51 -43 93 69
-17 66 52 -44 94 69
-18 67 52 -45 95 70

3amMecTUTelNb TJIAaBHOIO HHXKEHepa-
HAYaJIbHUK CITY)KOBI SKCIITyaTalluu

I'TIKK «LIPKK»

E.B. Bonoauu




[image: image9.jpg]COTI'JTACOBAHO:
I"naBupiid nrxenep TIKK «L[PKK»

2022r,
TEMIIEPATYPHBIU TPA®UK
TeNnJOHOCUTEJISl OT KOTeJIbHOM
c. [3epxuHckoe, yia1. Uexosa, 230
T H.B. T nopaun T 0bp T H.B. T nopauu T 0bp
8 60 52 -19 68 53
7 60 52 -20 69 54
6 60 51 21 70 54
5 60 51 =22 71 55
4 60 51 -23 72 56
3 60 51 -24 73 56
2 60 51 -25 74 57
1 60 50 -26 75 58
0 60 50 -27 76 58
-1 60 50 -28 77 59
-2 60 50 -29 79 60
-3 60 50 -30 80 60
-4 60 49 -31 81 61
-5 60 49 -32 82 62
-6 60 49 -33 83 62
-7 60 3 49 -34 84 63
-8 60 49 -35 85 64
-9 60 48 -36 86 64
-10 60 48 -37 87 65
-11 60 48 -38 88 66
-12 60 48 -39 89 66
-13 61 49 -40 90 67
-14 62 49 -41 91 67
-15 64 50 -42 92 68
-16 65 51 -43 93 69
-17 66 52 -44 94 69
-18 67 52 -45 95 70

3aMeCTHTE b TJIABHOT'O HHXXCHCPA-
HadYaJIbHUK CHy)K6I)I JKCILTyaTalluu

I'TIKK «LITPKK)» E.B. Bonogun




[image: image10.jpg]YTBEP}KI[AIO

COT'JTACOBAHO;
"naBHpL HH)Ke' ep

12022r.
TEMIIEPATYPHBII T'PA®UK
TEeNJIOHOCHTEJISI OT KOTeTbHOMH
¢. [I3epaxuHckoe, nep. CBo0oaHbIi, 121
THB T nogaun T obp T u.B. T nonaun T obp
8 60 52 -19 68 53
7 60 52 -20 69 54
6 60 51 -21 70 54
S 60 51 -22 71 535
4 60 51 -23 72 56
3 60 51 -24 73 56
2 60 51 -25 74 57
1 60 50 -26 75 58
0 60 50 =27 76 58
-1 60 50 -28 77 59
-2 60 50 -29 79 60
-3 60 50 -30 80 60
-4 60 49 -31 81 61
-5 60 49 -32 82 62
-6 60 49 -33 83 62
-7 60 49 -34 84 63
-8 60 49 -35 85 64
-9 61 49 -36 86 64
-10 61 49 -37 87 65
-11 61 49 -38 88 66
-12 62 49 -39 89 66
-13 62 49 -40 90 67
-14 62 49 -41 91 67
-15 64 50 -42 92 68
-16 65 51 -43 93 69
-17 66 52 -44 94 69
-18 67 52 -45 95 70

3aMecTHTENb IJIaBHOTO HWHXKCHCPA-
HavYaJIbHUK CHy>K6I)I OKCILTyaTaluu

I'TIKK «IIPKK»

E.B. Bonoauu




[image: image11.jpg]: COIJIACOBAHO:
AHEKOro pajona FHaBHBII\/fIAI(IH.)Ké{I—iIe T HKK «LIPKK»

N

LE 2022r. a \3 f » 5 . \,‘1\‘

_ B.H. JlepryHos

TEMIIEPATYPHBII TPAOUK

TENJIOHOCUTEJIS1 OT KOTeIbLHOMH
¢. Izepxkunckoe, yi. bonsHuuHas, 53, Tp. 3

T H.B. T nonaun T 0bp T H.B. T nonauu T 0bp
8 60 52 -19 68 53
7 60 52 -20 69 54
6 60 51 -21 70 54
5 60 51 -22 71 55
4 60 51 -23 72 56
3 60 51 -24 73 56
2 60 51 -25 74 57
1 60 50 -26 75 58
0 60 50 -27 76 58
-1 60 50 -28 77 59
-2 60 50 -29 79 60
-3 60 50 -30 80 60
-4 60 49 -31 81 61
-5 60 49 -32 82 62
-6 60 49 -33 83 62
-7 60 49 -34 84 63
-8 60 49 -35 85 64
-9 61 49 -36 86 64

-10 61 49 -37 87 65
-11 6] 49 -38 88 66
-12 62 49 -39 89 66
-13 62 49 -40 90 67
-14 62 49 -41 91 67
-15 64 50 -42 92 68
-16 65 51 -43 93 69
-17 66 52 -44 94 69
-18 67 52 -45 95 70

3aMecTUTENh TJIABHOTO HHIXXCHEpa-
Ha4daJIbHUK C.TIy)K6bI OKCIITyaTamuu

I'TIKK «IPKK» E.B. Bonomun




[image: image12.jpg]COI'JTACOBAHO:
I'mapubiit nkenepF TIKK «IPKK»

TEMITEPATY PHbIII TPAGUK
TenIoHOCHTEIsl OT KOTEIbHOH
¢. Y10K0b, yJ1. O3epHast, 2

T H.B. T nonaun T obp T H.B. T nonauu T obp
8 60 52 -19 68 53
7 60 52 -20 69 54
6 60 51 21 70 54
S 60 51 =22 71 55
4 60 51 -23 72 56
3 60 51 -24 73 56
2 60 51 -25 74 57
] 60 50 -26 75 58
0 60 50 =27 76 58
-1 60 50 -28 77 59
-2 60 50 -29 79 60
-3 60 50 -30 80 60
-4 60 49 -31 81 61
-5 60 49 -32 82 62
-6 60 49 -33 83 62
-7 60 49 -34 84 63
-8 60 49 -35 85 64
-9 61 49 -36 86 64

-10 61 49 -37 87 65
-11 61 49 -38 88 66
-12 62 49 -39 89 66
-13 62 49 -40 90 67
-14 62 49 -41 91 67
-15 64 50 -42 92 68
-16 65 51 -43 93 69
-17 66 52 -44 94 69
| -18 67 52 -45 95 70

3amMecTuTe b I1aBHOTr0 HHXKEHEpa-
HayaJIbHHUK CHy)K6BI sKcHryaTalny

['TIKK «IPKK» E.B. Bonoaun





[image: image13.png]A A-HnecoBckux/
2025r.

* Iny >x
"A v
+ /S O
o / O »

Temneparypusbiii rpagpuk (95/70)
OTIYCKa TEIJIOBOM S3HEPrUM OT UCTOYHUKA TETLJIOTHI
000 "AI'POKOMIUIEKT"
koTenbHOM "Jlerckuit cag Ne 9"

B OTONUTENbHbIN nepuon 2025-2026rr.

Temneparypa Hapy>XHOIO Temneparypa BoAbI B 101aK0IIEM Temneparypa Bojibl B 00paTHOM
BOo3ayxa, 0C Tpybonposoae, 0C Tpybonposoae, 0C

tHB
-5
20
-25
-30
-35

. ws

. o 1 @ 44 | 389 0 |
- -5 0 0 s 000 00000432 00|
=2 0} 0000 77 0000 @ 548 00
s> - 1 - 764 00| 0 584 00
-3 0 00000 & 000l 000006
b 38 | 000 84 000000 |

[Ipumeuanue:

1. PacueTnas remneparypa -42'C B coorserctBuu co CHUIT 23-01-99*
2. HopMaTUBHOE OTKJIOHEHHME OT TEMNEPATYPHOTo rpaduka:

a) nojarouuero tpyodonporoaa 3%

6) obpaTHoro Tpybonposoaa +3%

-

[ naBubit uxxenep OO0 "AI'POKOMITJIEKT" A.B. lllenKOBHUKOB






[image: image14.png]COI'JIACOBAHY:

Bpesfetio Hongtysiounii nonHomoyus
4 @ ~ ‘ c",;

BIIe % o;?u’t‘ QrfeParoHa

AN X/ T * s

[ 7 7 %W B. Kynew/

S /3. (VI T A:

B2 0% i3] 20250

S I/l xfs

\.— % ‘.. ) \f . §§

(.& -"'. -~ - . -"‘ > O ey
G ¥ . e 0¥/ b‘ ~: \
MR R RN '

- Temneparypublii rpadpuk (95/70)
—— OTITYCKa TEIJIOBOM 3HEPIrUM OT UCTOYHUKA TETJIOTHI

000 "AI'POKOMIUJIEKT"
koTeabHOM "CobcTBeHHas 6aza”
B OTONUTENIbHBIN nepuon 2025-2026rr.

Temneparypa Hapy»KHOTro Temneparypa BoAbI B OAAKOLIEM
e | et | ot
. ows 0l 0 wmp |}  wbp
b0 1 - 00 %5 0000 1l 000292 0
s 1 37 001 343 @ |
o 1 464 | 389 0000
.- - 0} sy 00000l 0 42
T I 412

o s48
84
62
| 654

tHB

10

5

-5

-10 47,2
51,1
548
58,4
62
,

,

5

65,4
-40 68,7

[Ipumeuanue:

1. PacuyeTrnas remneparypa -42'C B coorBerctBuu co CHHUIT 23-01-99*
2. HopMaTuBHOE OTKJIOHEHHE OT TeMIIepaTypHOro rpaduka:

a) nopatowero Tpydonposoaa +3%

0) obpatHoro Tpybonposoaa +3%

70

['naBubiii uwxxenep OO0 "AI'POKOMITJIEKT" A.B. lllenKOBHUKOB






[image: image15.png]3 S

ASFOLLIMU MOJIHOMOY U

Temnepartypusblii rpagpuk (95/70)
OTINYCKa TEMJIOBOM SHEPruu OT UCTOYHUKA TETUIOTHI
000 "AI'POKOMIUIEKT"
koTeabHOM "HedTaHuk"

B OTONUTENIbHBIN neproa 2025-2026rr.

TeMnieparypa Hapy»HOIo Temnepatypa BO/bI B [101aK0LIEM Temneparypa Bo/ibl B 00paTHOM
Bo3ayxa, 0C Tpybonposoae, 0C Tpybonposoae, 0C

1

o -
cccccc

b oo - 0 %5 0 ] 0 292 0000
e = s 1. 0 %87 01 0 43 @0
e, . o | 44 0] 0000380 0000
R T D Y R B
e o Y 00 7 0 | 00000 48 0000 ]
e oy 1 0 0000 1.4 0000 | 000000 84 2000000
e 1 0000 s 00000 00006 @000
5

B
0
5
5
20
25
30

-40

[Ipumeyanue:

1. PacueTnas remneparypa -42'C B coorBerctBuu co CHUII 23-01-99*
2. HopmaTUBHOE OTKJIOHEHHME OT TeMIEePaTypHOro rpaduka:

a) nojarouiero Tpybonposoaa 3%

©) obpatHoro Tpybonposoaa +3%

-

['nasubiii uxenep OOO "AI'POKOMIUIEKT" A.B. lllenKOBHUKOB






[image: image16.png]COI''TACOBAHO; YTBEPXKIIAIO:
OME HHO Hrewg louml‘fl MOJITHOMOY U TupekTop. 0‘“‘-;)* POKOMIUIEKT"
2 W EO paiioHa * Ve L4680 S
% /A.B. Kynés/ // 7 ‘ _'\ .A. [TnecoBckux/

[ A
2025r. "I 000 T» 2025r.
\2\%, & g
O %% |
\ \? 16 5”{1}( k/
Temnepatypueiii rpadux (95/70) ./~ F

o

OTITyCKa TEIJIOBOM HEPrMM OT UCTOYHHUKA TEMIOThl
OO0 "AI'POKOMITJIEKT"
kKoreabHOM "LIPB"
B OTONUTENbHBIA nepuoa 2025-2026rr.

Temneparypa Hapy»KHOro Temnepatypa Boabl B NOAAIOIIEM Temneparypa Bojibl B 0OpaTHOM
Bo3ayxa, 0C Tpybonposoe, 0C Tpybonposoae, 0C

. oows 0l 00000 wp | wép
s 397 01 343

tHB
10
5 , ,

=

[Ipumeuanue:

1. PacyeTHnas remneparypa -42'C B coorBercTBur co CHUIT 23-01-99*
2. HopMaTuBHOE OTKJIOHEHHE OT TEeMMEpaTypHOro rpaduka:

a) noparouero tpydonposoaa +3%

0) obpaTHoro TpybomnpoBoaa +3%

['naBubiit uvxxenep OO0 "AI'POKOMITJIEKT" A.B. lllenKOBHUKOB






[image: image17.png]Temnepartypusbiii rpagpux (95/70) ,, 2a e’
OTITyCKa TEIIOBO SHEPIHH OT HCTOYHHKA TENNQTBI 7
00O "AI'POKOMIJIEKT" e

koresbHOM "llIkosa Ne 1"
B OTONUTENBHBIN nepuoa 2025-2026rr.

Temnepatypa Hapy»HOTo Temnepartypa BOJbl B M01AKOLLEM Temneparypa BoJibl B 00paTHOM
Bo3ayxa, 0C Tpybonposoae, 0C Tpybonposoje, 0C

-3
-15
-20
-25
-30
-35

I - A — Y
s | 00 649 0000 00000oosul
b, =20 00 1 000000 77 0000l @00 s48 000000
e s 00 0764 0000 0 584 00000
R N SR R Y N
e 35 0001 000 84 00000 | 0 654 00

[Ipumeyanue:

1. PacuetHas Temneparypa -42'C B coorBerctBuu co CHUIT 23-01-99*
2. HopmaTuBHOE OTKJIOHEHHME OT TEMIIEPATYpPHOro rpaduka:

a) noaatouiero tpybonporoaa 3%

0) obpaTHoro tpydbonposoaa +3%

-

['naBubiit uHXKeHep OO0 "AI'POKOMIUIEKT" A.B. llIe1IKOBHUKOB






[image: image18.png]Temneparypuslii rpapux (95/70)
OTITYCKa TEIJIOBOM IHEPIrUM OT UCTOYHHUKA TEIUIOTHI
000 "AT'POKOMIJIEKT"
koTenbHOM "LlIkosna Ne 2"

B oTonuTeabHbIN nepuoa 2025-2026rr.

Bo3ayxa, 0C Tpybonposoe, 0C Tpybonposoae, 0C
T S T ™
e . w0 1 . 0 35 .01 292
g s 1 37 0l . .33
- 9 464 I 389 0000
s s27 1 432
AENERENE N
ZAEE S

tHB
10
5
-5
-15
-42

[Ipumeuyanue:

1. Pacuetnas remneparypa -42'C B coorBercTBuu co CHUII 23-01-99*
2. HopmaTuBHOE OTKJIOHEHHE OT TEMIEPATypHOro rpaduka:

a) nojarouiero Tpydbonposoaa +3%

0) obpaTtHoro tpybonposona +3%

=

["naBubiii umxenep OO0 "AI'POKOMIUIEKT" A.B. lllen1KOBHUMKOB






[image: image19.png]*ROKOMIUIEKT"

A. [TnecoBckux/
2025r.

TemnepaTtypHblii rpadpux (95/70)
OTIyCKAa TEIJIOBOM HEPrUU OT UCTOYHHUKA TEIJIOThI
000 "ATPOKOMIUIEKT"
kotenabHO# "llIkona Ne 3" ¢. CyxoBo
B oTonuTeabHbIi nepuoa 2025-2026rr.

Bo3ayxa, 0C Tpybonposoe, 0C Tpybonposoae, 0C
o T aes 1 389
01— s89 42 00000

-20
-30

[Ipumeyanue:

1. PacuetHas Temneparypa -42'C B coorserctBuu co CHHUII 23-01-99*
2. HopmMaTHBHOE OTKJIOHEHHE OT TEMIIEpAaTypPHOro rpaduka:

a) nojarouiero Tpyobonposoaa +3%

6) obparHoro Tpybonposoaa +3%

"

['nasubiit umxenep OO0 "AI'POKOMITIEKT" A.B. llIe1KOBHUKOB






[image: image20.png]OBAHQ; VTBEPAKIAI:

' -"1 KON MOJIHOMOYMS I op OOO-AFPOKOMITJIEKT"
, | >

/". 0 o r \"A
CHOKO panoua || N2 2y \\)
% /A.B. Kynés/ O Ll @9,(,4_1,5_3"," . [InecoBckux/
: s Lo
2025, A ]
\ ( G I / ©
. < p
'/‘ 46 5’1/\,
X bacnort A
Temnepartypublii rpadpuk (95/70) S——

OTIYCKa TEIJIOBOM SHEPrMU OT UCTOYHUKA TETIOTHI
000 "AI'POKOMIUJIEKT"
KoTeabHOM "LleHTpasiibHas"
B oTonUTeAbHBIN nepuoa 2025-2026rr.

Bo3ayxa, 0C Tpybonposoae, 0C Tpybonposoje, 0C
o 44 | 389 000
0

[Ipumeuanue:

1. Pacuernas remneparypa -42'C B coorBerctBuu co CHUII 23-01-99*
2. HopMaTuBHOE OTKJIOHEHHME OT TEMIIEPaTypHOro rpaduxa:

a) nojarouiero Tpyodonposoaa +3%

6) obpatHoro Tpybonposoaa +3%

-

['naBubiit uHXKeHep OO0 "AT'POKOMIUIEKT" A.B. llIeIKOBHUKOB





[image: image21.png]YTBEPX/IAIO:

2 /A TInecoBekux/
2025r.

TemnepatypHbiii rpadux (95/70) .° -
OTIYCKA TEIUIOBOM SHEPrHH OT HCTOYHHMKA TETIOTE &
OO0 "AI'POKOMIJIEKT"
koTeabHOM "BITK"

B oTonuTeabHbIN nepuoa 2025-2026rr.

Bo3ayxa, 0C Tpybonposoae, 0C Tpybonposoae, 0C
N ™ S D T .
S T . ,
T

-20
-25
-30
-35
-40

-10
-15
=2 %7 0 0000 48 000
s 4 0 00000000 584 0000
I T R N T A R
3 @ ssa 00| 00 654 00|
AR ,

[Ipumeyanue:

1. PacyeTnas temneparypa -42'C B coorBerctBuu co CHUII 23-01-99*
2. HopmaTuBHOE OTKJIOHEHHE OT TEMIIEpaTypHOro rpaduka:

a) nojarouiero Tpybonposoaa +3%

6) obpatHoro Tpybonposoaa +3%

-

["naBubiii uwxenep OO0 "AI'POKOMIUIEKT" A.B. l1IeIKOBHUKOB






[image: image22.png]YTBEPXJIAIO:

GMAIOIIMI TOJTHOMOY U [lupeKTop ! -e"e' POKOMIUIEKT"
7o / “\ . . ! "','
. 9YM.B. Kynés/ A AT . necoBekuX/
o 006 .. \C\ 2025r.
| & | 1Y AV LN S
\ ‘.; S/
SR C S /
:\ ‘.,\"/‘(,J ) L '.'C' / /
» \. :'..‘_ 2 X { -~’/ .
Temnepatypubiii rpagpuk (95/70) .~ } 3}} ~4 4

N //

OTITyCKa TEIJIOBOM YHEPruu OT HCTOYHHMKA LS 10T ¢ § K
000 "AI'POKOMIVIEKT"
koTesbHoM "I1Y-72"
B oTonuTesibHbIN nepuos 2025-2026rr.

Bo3ayxa, 0C Tpybonposoae, 0C Tpybonposoje, 0C
2w 35 1l 292 0

. .s o 37 0000 0000343 @00

38,9
-15

10

5

-5

[Ipumeuanue: |

1. Pacuetnas temneparypa -42'C B coorBerctBuur co CHHUIT 23-01-99*
2. HopMaTtuBHOE OTKJIOHEHHME OT TEMIEPATYPHOro rpaduka:

a) nojarouero tpydbonposoaa +3%

6) obpaTHoro Tpybonposoja +3%

=

["naBubiii uHxxeHep OO0 "AI'POKOMITIEKT" A.B. lLlenKOBHUKOB






[image: image23.png]>XZ WV
L e #HLA. TInecoBekux/

23

Temnepartypubiii rpadpuk (95/70)
OTNYyCKa TEIJIOBOM SHEPruu OT UCTOYHUKA TETUIOTHI
000 "AI'POKOMIUJIEKT"
koTeabHOM "JleTrckuit cag Ne 6"

B OTONUTENbHBIN nepuoa 2025-2026rr.

Temneparypa Hapy»XHOIo Temnepatypa BOAbI B [101aK0LIEM Temneparypa Bo/ibl B 00paTHOM
Bo3ayxa, 0C Tpybonposoae, 0C Tpybonposozae, 0C

e - | 000 %5 000 0000022 0000
e s 1 37 01 - 343
£ . ~o0 . 1 @ 44 ] 0389
S ,
SACHIAE TR ,

-10

tHB
10 ,
5 :
-5 ,
25 . ;
30 2
87 4
5 0

[Ipumeyanue:

1. PacueTHnas temneparypa -42'C B coorBercTBuu co CHHUII 23-01-99*
2. HopmaTtuBHOE OTKJIOHEHHME OT TeMIMEpaTypHOro rpaduka:

a) nojarouiero Tpyodonposoja +3%

0) obparHoro Tpybonposoaa +3%

["naBubiii uxxenep OO0 "AI'POKOMIDUIEKT" A.B. l1le1IKOBHUKOB






Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.
и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 26 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 26 - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	1,38
	1,38

	2
	с. Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	1,84
	1,84

	3
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	1,84
	1,84

	4
	с. Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	0,76
	0,76

	5
	с. Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	1,08
	1,08

	6
	с. Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	1,3
	1,3

	7
	д. Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	1,3
	1,3

	8
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 53
	1,62
	1,62

	9
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 156
	1,2
	1,2

	10
	с. Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	6
	6


к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.
РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»
а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности, не предусматривается.

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых территориях под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по данному пункту на территории Дзержинского района не предусматриваются.
в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.
г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.
д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Настоящей Схемой теплоснабжения в целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения запланирована реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей:
· Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 6ул. Кирова, 148б по ул. Комсомольская протяженностью 23 м;
· Реконструкция участка тепловой сети котельной № 9 по ул. Больничная протяженностью 138 м;
· Реконструкция участка тепловой сети от ТК 1 котельной «ЦК старая» по пер. Свободный 12в на ул. Ленина, 97 м;
· Капитальный ремонт участка тепловых сетей котельной «КГБУЗ «Дзержинская районная больница»» в с.Дзержинское протяженностью 566 м;
· Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной КрайДЭО до жилого дома по ул.Больничная №46 в с.Дзержинское протяженностью 118 м;
· Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной КрайДЭО до ТК1 в с.Дзержинское протяженностью 75 м.
Тепловые сети котельной «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а):

· 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 99 м;

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 110 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 129 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 225 м;

· 2033 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 120 м.

Тепловые сети котельной «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24):

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 39 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 15 м.

Тепловые сети котельной «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3):

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 90 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 90 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 90 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 90 м.

Тепловые сети котельной «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а):

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 40 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м;

· 2031 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 250 м.

Тепловые сети котельной «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а):

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 30 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 80 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 71 м;

· 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 50 м.

Тепловые сети котельной «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а):

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 50 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 20 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 181 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 120 м;

· 2031 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 210 м;

· 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 240 м.

Тепловые сети котельной «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2):

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 70 м;

· 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 70 м;

· 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 60 м.

Тепловые сети котельной «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а):

· 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 85 м;

· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м;

· 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м;

· 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 58 м.

Тепловые сети котельной «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в):

· 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 30 м;

· 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 50 м;

· 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 50 м;
· 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 50 м.
В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители тепловой энергии округа относятся ко второй категории потребителей, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии на источниках тепловой энергии или тепловых сетях до 12°С продолжительностью не более 54 часов.
Диаметры существующих теплопроводов, проложенных на территории органа местного самоуправления, в целях обеспечения резервной подачи тепловой энергии потребителям при отказах достаточны. Строительство новых тепловых сетей на территории муниципального образования в целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей муниципального образования на перспективу до 2034 года не прогнозируется.

РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории округа применяется закрытая система теплоснабжения.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории округа применяется закрытая система теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»
а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива на котельных в перспективе до 2034 года предполагается сохранить – уголь.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в таблицах 27-33.
Таблица 27 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал
	№
 п/п
	Наименование котельной
	Вид
 топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	1
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	уголь
	2178,73
	2178,73
	2178,73
	2178,73
	2178,73
	2178,73
	2178,73

	2
	с. Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	уголь
	1113,80
	1113,80
	1113,80
	1113,80
	1113,80
	1113,80
	1113,80

	3
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	уголь
	1003,60
	1003,60
	1003,60
	1003,60
	1003,60
	1003,60
	1003,60

	4
	с. Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	уголь
	679,38
	679,38
	679,38
	679,38
	679,38
	679,38
	679,38

	5
	с. Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	уголь
	773,83
	773,83
	773,83
	773,83
	773,83
	773,83
	773,83

	6
	с. Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	уголь
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00

	7
	д. Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	уголь
	940,64
	940,64
	940,64
	940,64
	940,64
	940,64
	940,64

	8
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 53
	уголь
	2523,99
	2523,99
	2523,99
	2523,99
	2523,99
	2523,99
	2523,99

	9
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 156
	уголь
	415,13
	415,13
	415,13
	415,13
	415,13
	415,13
	415,13

	10
	с. Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	уголь
	14723,95
	14723,95
	14723,95
	14723,95
	14723,95
	14723,95
	14723,95

	Итого
	
	24848,03
	24848,03
	24848,03
	24848,03
	24848,03
	24848,03
	24848,03


Таблица 28 – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал

	№
 п/п
	Наименование котельной
	Вид
 топлива
	Удельный расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	1
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	уголь
	705,64
	705,64
	705,64
	705,64
	705,64
	705,64
	705,64

	2
	с. Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	уголь
	274,03
	274,03
	274,03
	274,03
	274,03
	274,03
	274,03

	4
	с. Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	уголь
	252,29
	252,29
	252,29
	252,29
	252,29
	252,29
	252,29

	5
	с. Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	уголь
	282,52
	282,52
	282,52
	282,52
	282,52
	282,52
	282,52

	6
	с. Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	уголь
	287,29
	287,29
	287,29
	287,29
	287,29
	287,29
	287,29

	7
	д. Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	уголь
	317,05
	317,05
	317,05
	317,05
	317,05
	317,05
	317,05

	8
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 53
	уголь
	288,87
	288,87
	288,87
	288,87
	288,87
	288,87
	288,87

	9
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 156
	уголь
	198,24
	198,24
	198,24
	198,24
	198,24
	198,24
	198,24

	10
	с. Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	уголь
	321,79
	321,79
	321,79
	321,79
	321,79
	321,79
	321,79


Таблица 29 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива

	№
 п/п
	Наименование котельной
	Вид
 топлива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	1
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	уголь
	292,77
	292,77
	292,77
	292,77
	292,77
	292,77
	292,77

	2
	с. Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	уголь
	348,94
	348,94
	348,94
	348,94
	348,94
	348,94
	348,94

	3
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	уголь
	269,45
	269,45
	269,45
	269,45
	269,45
	269,45
	269,45

	4
	с. Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	уголь
	166,67
	166,67
	166,67
	166,67
	166,67
	166,67
	166,67

	5
	с. Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	уголь
	186,56
	186,56
	186,56
	186,56
	186,56
	186,56
	186,56

	6
	с. Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	уголь
	159,99
	159,99
	159,99
	159,99
	159,99
	159,99
	159,99

	7
	д. Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	уголь
	271,04
	271,04
	271,04
	271,04
	271,04
	271,04
	271,04

	8
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 53
	уголь
	315,32
	315,32
	315,32
	315,32
	315,32
	315,32
	315,32

	9
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 156
	уголь
	394,63
	394,63
	394,63
	394,63
	394,63
	394,63
	394,63

	10
	с. Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	уголь
	1483,65
	1483,65
	1483,65
	1483,65
	1483,65
	1483,65
	1483,65

	Итого
	
	3889,02
	3889,02
	3889,02
	3889,02
	3889,02
	3889,02
	3889,02


Таблица 30 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), м3

	№
 п/п
	Наименование котельной
	Вид
 топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	1
	с. Дзержинское, пер. Свободный, 12 «Г»
	уголь
	4,538
	4,538
	4,538
	4,538
	4,538
	4,538
	4,538

	2
	с. Дзержинское, ул. Больничная 53
	уголь
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	3
	с. Дзержинское, пер. Школьный, 9а
	уголь
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067

	4
	с. Дзержинское, пер. Полевой, 5а
	уголь
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509

	5
	с. Дзержинское, ул. Чехова, 23б
	уголь
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570

	6
	с. Дзержинское, ул. Кирова, 148б
	уголь
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824

	7
	д. Усолка, ул. Молодежная, 1б
	уголь
	0,829
	0,829
	0,829
	0,829
	0,829
	0,829
	0,829

	8
	с. Дзержинское, ул. Академика Павлова, 13а
	уголь
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489

	9
	с. Дзержинское,ул. Больничная, 47в
	уголь
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895

	10
	с. Дзержинское, ул. Кирова, 156
	уголь
	1,207
	1,207
	1,207
	1,207
	1,207
	1,207
	1,207

	Итого
	
	11,892
	11,892
	11,892
	11,892
	11,892
	11,892
	11,892


Таблица 31 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период), м3

	№
 п/п
	Наименование котельной
	Вид
 топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	1
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	с. Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	с. Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	с. Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	с. Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	д. Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 53
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 156
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	с. Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 32 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период), м3
	№
 п/п
	Наименование котельной
	Вид
 топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	1
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 47В
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	с. Дзержинское, пер.Школьный, 9А
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 148Б
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	с. Дзержинское, пер.Полевой, 5А
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	с. Дзержинское, ул.Чехова, 23Б
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	с. Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	д. Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	с. Дзержинское, ул.Больничная, 53
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	с. Дзержинское, ул.Кирова, 156
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	с. Дзержинское, пер. Свободный, 12Г
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 33 – Перспективный топливный баланс в границах Тасеевского района
	Наименование основного вида топлива
	Топливный баланс для  котельной по основному виду топлива

	
	Существующий
	Перспективный

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2032 год
	2034 год

	Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, д. 3а)

	Бурый уголь 2БР, т
	1 289
	1 289
	1 289
	1 289
	1 289
	1 289
	1 289
	1 289

	Бурый уголь 2БР, т.у.т.
	777,3
	777,3
	777,3
	777,3
	777,3
	777,3
	777,3
	777,3

	Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24)

	Бурый уголь 2БР, т
	753
	753
	753
	753
	753
	753
	753
	753

	Бурый уголь 2БР, т.у.т.
	454,1
	454,1
	454,1
	454,1
	454,1
	454,1
	454,1
	454,1

	Котельная «Школа №2»  (ул. Мичурина, д, 8, стр. 3)

	Бурый уголь 2БР, т
	1053
	1053
	1053
	1053
	1053
	1053
	1053
	1053

	Бурый уголь 2БР, т.у.т.
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635

	Котельная «Детский сад №9»  (ул. Сурикова, д. 10а)

	Бурый уголь 2БР, т
	554
	554
	554
	554
	554
	554
	554
	554

	Бурый уголь 2БР, т.у.т.
	334,1
	334,1
	334,1
	334,1
	334,1
	334,1
	334,1
	334,1

	Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141)

	Бурый уголь 2БР, т
	271
	271
	271
	271
	271
	271
	271
	271

	Бурый уголь 2БР, т.у.т.
	163,4
	163,4
	163,4
	163,4
	163,4
	163,4
	163,4
	163,4

	Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а)

	Бурый уголь 2БР, т
	1127
	1127
	1127
	1127
	1127
	1127
	1127
	1127

	Бурый уголь 2БР, т.у.т.
	679,6
	679,6
	679,6
	679,6
	679,6
	679,6
	679,6
	679,6

	Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г)

	Бурый уголь 2БР, т
	1 827
	1 827
	1 827
	1 827
	1 827
	1 827
	1 827
	1 827

	Бурый уголь 2БР, т.у.т.
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7

	Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46)

	Бурый уголь 2БР, т
	996,6
	996,6
	996,6
	996,6
	996,6
	996,6
	996,6
	996,6

	Бурый уголь 2БР, т.у.т.
	600,9
	600,9
	600,9
	600,9
	600,9
	600,9
	600,9
	600,9

	Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д, 2)

	Бурый уголь 2БР, т
	545
	545
	545
	545
	545
	545
	545
	545

	Бурый уголь 2БР, т.у.т.
	328,6
	328,6
	328,6
	328,6
	328,6
	328,6
	328,6
	328,6

	Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д. 64в)

	Бурый уголь 2БР, т
	935
	935
	935
	935
	935
	935
	935
	935

	Бурый уголь 2БР, т.у.т.
	563,8
	563,8
	563,8
	563,8
	563,8
	563,8
	563,8
	563,8

	Котельная «Школа №3» (с.Сухово, ул. Солонцы,13г)

	Бурый уголь 2БР, т
	649,40
	649,40
	649,40
	649,40
	649,40
	649,40
	649,40
	649,40

	Бурый уголь 2БР, т.у.т.
	391,6
	391,6
	391,6
	391,6
	391,6
	391,6
	391,6
	391,6

	Итого 

	Бурый уголь 2БР, т
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	10000,00

	Бурый уголь 2БР, т.у.т.
	6030,0
	6030,0
	6030,0
	6030,0
	6030,0
	6030,0
	6030,0
	6030,0


б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива на перспективу остается уголь.

в) виды топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива для котельных является – уголь.

г) преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
Преобладающий в с. Дзержинское, с.Тасеево, с.Сухово, д. Усолка вид топлива – уголь.
д) приоритетное направление развития топливного баланса 
Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.
РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»
а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 34.
б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 34.

Таблица 34 – Необходимые мероприятия, тыс.руб */+
	Наименование мероприятия
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 6ул. Кирова, 148б по ул. Комсомольская протяженностью 23 м
	138,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция участка тепловой сети котельной № 9 по ул. Больничная протяженностью 138 м
	
	1 105,94
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернизация системы водоподготовки на котельной № 7, Усолка
	
	
	
	
	87,00
	
	
	
	
	

	Реконструкция участка тепловой сети от ТК 1 котельной «ЦК старая» по пер. Свободный 12в на ул. Ленина, 97 м
	
	
	
	584,00
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловых сетей котельной «КГБУЗ «Дзержинская районная больница»» в с.Дзержинское протяженностью 566 м
	
	8 490,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной КрайДЭО до жилого дома по ул.Больничная №46 в с.Дзержинское протяженностью 118 м
	
	1 748,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной КрайДЭО до ТК1 в с.Дзержинское протяженностью 75 м
	
	1 500,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка "Терморобота" котельная №3 пер.Школьный, 9А
	
	
	19 152,0
	
	
	
	
	
	
	

	Установка "Терморобота" котельная №4 пер.Полевой, 5А
	
	
	
	16 131,0
	
	
	
	
	
	

	Установка "Терморобота" котельная №5 ул.Чехова, 23Б
	
	
	
	
	12 465,0
	
	
	
	
	

	Установка "Терморобота" котельная №6 ул.Кирова, 148Б
	
	
	
	
	
	22 982,0
	
	
	
	

	Установка "Терморобота" котельная №8 ул.Академика Павлова, 13А
	
	
	
	
	
	
	16 131,0
	
	
	

	Установка "Терморобота" котельная №7 д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б
	
	
	
	
	
	
	
	19 152,0
	
	

	Обеспечение РИСЭ
	
	1 100,0
	1 100,0
	1 100,0
	
	
	
	
	
	

	Тепловые сети котельной «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д. 3а)

	Реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 99 м
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 110 м
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 129 м
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 225 м
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Тепловые сети котельной «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24)

	реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 39 м
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 15 м
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	Тепловые сети котельной «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3)

	реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 90 м
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 90 м
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 90 м
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 90 м
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Тепловые сети котельной «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а)

	реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 40 м
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 250 м
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	Тепловые сети котельной «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а)

	реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 30 м
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 80 м
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 71 м
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 50 м
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	Тепловые сети котельной «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а)

	реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 50 м
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 20 м
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 181 м
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 120 м
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 210 м
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 240 м
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	Тепловые сети котельной «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2)

	реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 70 м
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 70 м
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 60 м
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	Тепловые сети котельной «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а)

	реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 85 м
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 58 м
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	Тепловые сети котельной «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в)

	реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 30 м
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 50 м
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 50 м
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 50 м
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	


в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории применяется закрытая система теплоснабжения.

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

· чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

· индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени; 

· срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

· дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период разработки и базовый период актуализации отсутствует.
РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)»
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации. 

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В границах Дзержинского района ЕТО утверждена ГПКК «Центр развития коммунального комплекса»
Реквизиты ГПКК «ЦРКК»: ОГРН 1022401802136; ИНН 2460050766; КПП 24600100; ОКПО 10222055, дата государственной регистрации: 19 ноября 2001 года, юридический адрес: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 33, этаж 4, комната 5, адрес местонахождения: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 33, этаж 4, комната 5
В границах Тасеевского района ЕТО утверждена ООО «АГРОКОМПЛЕКТ». 
Реквизиты ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»: ОГРН 1173850016185; ИНН 3851019540; КПП 385101001; ОКПО 15500406; ОКАТО 25240555000; ОКОПФ 12300; дата государственной регистрации: «28» апреля 2017 года; юридический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 61, офис 2-14,  адрес местонахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 61, офис 2-14.
б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации ГПКК «ЦРКК» являются системы теплоснабжения  котельных в границах Дзержинского района, в зонах действия которых организация обслуживает обратившихся к ней потребителей тепловой энергии в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «08» августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» являются системы теплоснабжения  котельных Тасеевского сельсовета, в зонах действия которых организация обслуживает обратившихся к ней потребителей тепловой энергии в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «08» августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

( владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

( размер собственного капитала; 

( способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы. 

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей. 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории села, поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. 

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения в границах Дзержинского района приведен в таблице 35.
Таблица 35 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Дзержинского района
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная с. Дзержинское, пер. Свободный, 12 «Г»
	6
	ГПКК «Центр развития коммунального комплекса»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	01
	Да
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная с. Дзержинское, ул. Больничная 53
	1,62
	ГПКК «Центр развития коммунального комплекса»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	02
	Да
	

	3
	Котельная с. Дзержинское, пер. Школьный, 9а
	1,84
	ГПКК «Центр развития коммунального комплекса»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	03
	Да
	

	4
	Котельная с. Дзержинское, пер. Полевой, 5а
	0,76
	ГПКК «Центр развития коммунального комплекса»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	04
	Да
	

	5
	Котельная с. Дзержинское, ул. Чехова, 23б
	1,08
	ГПКК «Центр развития коммунального комплекса»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	05
	Да
	

	6
	Котельная с. Дзержинское, ул. Кирова, 148б
	1,84
	ГПКК «Центр развития коммунального комплекса»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	06
	Да
	

	7
	Котельная д. Усолка, ул. Молодежная, 1б
	1,3
	ГПКК «Центр развития коммунального комплекса»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	07
	Да
	

	8
	Котельная с. Дзержинское, ул. Академика Павлова, 13а
	1,3
	ГПКК «Центр развития коммунального комплекса»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	08
	Да
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	9
	Котельная с. Дзержинское, ул. Больничная, 47в
	1,38
	ГПКК «Центр развития коммунального комплекса»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	09
	Да
	

	10
	Котельная с. Дзержинское, ул. Кирова, 156
	1,2
	ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	10
	Да
	


Основания, критерии, в соответствии с которыми Обществу с ограниченной ответственностью «АГРОКОМПЛЕКТ» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в границах Тасеевского района, представлены в Таблице 36.

Таблица 36
	Основания, критерии присвоения статуса 

единой теплоснабжающей организации муниципального образования
	Организация-претендент 

на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации муниципального образования  

	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации
	Администрация Тасеевского района

	Размер собственного капитала
	ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»

	Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения муниципального образования
	ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»


ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» соответствует основаниям и критериям присвоения статуса единой теплоснабжающей организации. ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» эксплуатирует котельные Тасеевского сельсовета и тепловые сети котельных, располагает размером собственного капитала и имеет способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системах теплоснабжения муниципального образования, что подтверждается наличием у ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами систем теплоснабжения муниципального образования.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «08» августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.   

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.
д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Дзержинского района представлен в таблице 37.

Таблица 37 - Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная с. Дзержинское, пер. Свободный, 12 «Г»
	ГПКК «Центр развития коммунального комплекса»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	01
	ДА
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная с. Дзержинское, ул. Больничная 53
	
	
	02
	ДА
	

	3
	Котельная с. Дзержинское, пер. Школьный, 9а
	
	
	03
	ДА
	

	4
	Котельная с. Дзержинское, пер. Полевой, 5а
	
	
	04
	ДА
	

	5
	Котельная с. Дзержинское, ул. Чехова, 23б
	
	
	05
	ДА
	

	6
	Котельная с. Дзержинское, ул. Кирова, 148б
	
	
	06
	ДА
	

	7
	Котельная д. Усолка, ул. Молодежная, 1б
	
	
	07
	ДА
	

	8
	Котельная с. Дзержинское, ул. Академика Павлова, 13а
	
	
	08
	ДА
	

	9
	Котельная с. Дзержинское, ул. Больничная, 47в
	
	
	09
	ДА
	

	10
	Котельная с. Дзержинское, ул. Кирова, 156
	ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	10
	ДА
	

	11
	Котельная с.Тасеево, ул. Новый Квартал, 24а
	ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	11
	ДА
	

	12
	Котельная с.Тасеево,пер. Гагарина, 2а
	
	
	12
	ДА
	

	13
	Котельная, с.Тасеево, ул.Луначарского,64в
	
	
	13
	ДА
	

	14
	Котельная, с.Тасеево, ул.Пролетарская,46, стр.2
	
	
	14
	ДА
	

	15
	Котельная с. Тасеево,ул. Партизанская 3а
	
	
	15
	ДА
	

	16
	Котельная, с.Тасеево,ул. Гусарова, 2а
	
	
	16
	ДА
	

	17
	Котельная, с. Сухово, ул. Солонцы, 13г
	
	
	17
	ДА
	

	18
	Котельная, с.Тасеево, ул.Октябрьская,141, стр1
	
	
	18
	ДА
	

	19
	Котельная, с.Тасеево, ул.Сурикова, 10а
	
	
	19
	ДА
	

	20
	Котельная, с.Тасеево Краснопартизанская 24 стр.2
	
	
	20
	ДА
	

	21
	Котельная, с.Тасеево, ул. Мичурина 8 стр.3
	
	
	21
	ДА
	


РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.
РАЗДЕЛ 12 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
С целью обеспечения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения на котельных проводятся следующие мероприятия.

Организовано круглосуточное сменное дежурство на объектах. Работники обучены, аттестованы.

Согласно утвержденным планам с персоналом смен проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки.

При заступлении на смену с персоналом проводится инструктаж.

Рабочие места укомплектованы должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, средствами защиты, противопожарным инвентарем.

Резервное оборудование находится в исправном состоянии и готово к работе.

Проводится еженедельный обход и осмотр сетей и колодцев. На территории теплового хозяйства введен пропускной режим.

Для улучшения качества контроля на территории и в производственных помещениях объектов ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» установлена система видеонаблюдения. Ограничен доступ посторонних лиц.
Для принятия упредительных мер по предотвращению аварий на объектах и инженерных сетях постоянно проводится анализ аварийных ситуаций, причин и последствий этих аварий. 

Во время праздников и выходных дней принимаются меры по готовности органов управления, сил и средств предприятий к ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах теплового комплекса, организован контроль несения сменного дежурства в выходные и праздничные дни.

Для ликвидации последствий аварий отделом МТО создан необходимый аварийный запас материально – технических ресурсов.

Организовано взаимодействие со всеми аварийными службами и организациями округа.
РАЗДЕЛ 13 «СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
а) Перечень  возможных  сценариев  развития  аварий  в  системах теплоснабжения
Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: 

выход из строя всех насосов сетевой группы;

порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Таблица 38 - Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Выход из строя всех насосов сетевой группы
	Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Муниципальный, локальный

	Остановка котельной
	Отсутствие угля, поломка водонагревательного котла
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах
	Локальный

	Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы
	Порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах
	Локальный


б) Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Дзержинского района с моделированием гидравлических режимов работы систем
Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»:
1 Котельная № 1, с. Дзержинское, пер. Свободный, 12 «Г»;
2 Котельная № 2, КрайДЭО, с. Дзержинское, ул. Больничная 53;

3 Котельная № 3, Детский дом, с. Дзержинское, пер. Школьный, 9а;

4 Котельная № 4, детский сад Березка, с. Дзержинское, пер. Полевой, 5а;

5 Котельная № 5, Чехова с. Дзержинское, ул. Чехова, 23б;

6 Котельная № 6, Школа №2, с. Дзержинское, ул. Кирова, 148б;

7 Котельная № 7, д. Усолка, ул. Молодежная, 1б;

8 Котельная № 8, Д/с Колокольчик, с. Дзержинское, ул. Академика Павлова, 13а;

9 Котельная № 9, «КГБУЗ «Дзержинская районная больница»» (терморобот), с. Дзержинское, ул. Больничная, 47в;

10 Котельная № 10, Дзержинское АТП, с. Дзержинское, ул. Кирова, 156;

11 Котельная «Центральная», с.Тасеево, ул.Партизанская, дом 3а, стр.1;
12 Котельная «Школа №1», с.Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 24, стр. 2;
13 Котельная «Школа №2», с.Тасеево, ул. Мичурина, д. 8, стр. 3;
14 Котельная «Детский сад №9», с.Тасеево, ул. Сурикова, д. 10а;
15 Котельная «Детский сад №6», с.Тасеево, ул. Октябрьская, д. 141 стр.1;
16 Котельная «БПК», с.Тасеево, ул. Новый квартал, д. 24а;
17 Котельная «ЦРБ», с.Тасеево, ул. Гусарова, д. 2г;
18 Котельная «Собственная база», с.Тасеево, ул. Пролетарская, д. 46, стр. 3;
19 Котельная «Нефтяник», с.Тасеево, пер. Гагарина д. 2а;
20 Котельная «ПУ-72», с.Тасеево, ул. Луначарского, д.64в;
21 Котельная «Школа №3», с.Сухово, ул. Солонцы,13г.
Таблица 39 - Оперативный план действий

	Место и вид инцидента
	Последовательность выполнения операций по ликвидации инцидента

	1. Порыв трубопровода теплосети
	1.1 Характерным признаком утечки воды из теплосети является увеличение объема подпиточной воды в котельной, которая поддерживает давление в обратной магистрали.

1.2 В случае увеличения расхода подпиточной воды (согласно расчету нормативного количества воды) в котельной кочегар (машинист) должен сообщить об этом старшему кочегару и специалисту по охране труда ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ».

1.3 Старший кочегар ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» обеспечивает проведение немедленной проверки состояния теплосетей и систем теплоснабжения на предмет порыва и утечки.

1.4 Кочегару (машинисту)принять все меры по обеспечению подпитки теплосети и поддержания устойчивого гидравлического режима.

1.5 Если подпитка продолжает увеличиваться и стала в 2 раза выше нормы, то старший кочегар об этом сообщает специалисту по охране труда, который ставит в известность директора.

1.6 По решению руководства ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» слесарь по обслуживанию теплосетей ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» (по распоряжению старшего кочегара) закрывает задвижки на выходе из котельной.

1.7 Руководство ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» извещает ЕДДС.

1.8 Время устранения аварии (согласно расчету допустимого времени устранения аварии и восстановления теплоснабжения) при температуре наружного воздуха -20°С допустимо до 11 ч (при Tн.в. = -30°С – до 8 ч, при Тн.в. = 0°С – до 24 ч).

1.9 Если время устранения аварии выше допустимого, то УК обязана в течение 11 ч (8 ч или 24 ч соответственно) произвести спуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения всех отключенных домов и строений во избежание замораживания их и цепочного, лавинообразного развития аварии.

	2. Прекращение подачи электрической энергии в котельную
	2.1 Аварийно остановить работающее оборудование согласно инструкциям по эксплуатации.

2.2 Кочегар (машинист) котельной сообщает об этом старшему кочегару и специалисту по охране труда ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ».

2.3 Специалист по охране труда ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» связывается с электросетевой организацией по поводу выяснения причины и продолжительности отсутствия напряжения.

2.3.1 Если электроэнергия будет отсутствовать более 30 минут, то специалист по охране труда ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» об инциденте сообщает:

- директору ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»;

- ЕДДС

- главе Дзержинского района;
- главе Тасеевского района; 
- потребителям тепловой энергии;

- МЧС.

2.4 Принять меры по утеплению помещений.

2.5 Выполнить переподключение системы электроснабжения на резервный источник электрической энергии. (Для электроснабжения котельной включить в работу передвижную электростанцию.)

2.6 После подачи электроэнергии, восстановить рабочие параметры тепловой сети и включить остановленное оборудование в работу.

	3 Выход из строя котлоагрегата
	3.1 Отключить котел от действующей системы теплоснабжения и перейти на резервный.


Основной целью гидравлического расчета на стадии проектирования является определение диаметров трубопроводов по заданным расходам теплоносителя и располагаемым перепадам давления в сети, или на отдельных участках теплосети. В процессе же эксплуатации сетей приходиться решать обратную задачу – определять расходы теплоносителя на участках сети или давления в отдельных точках при изменении гидравлических режимов. Для наглядности расчетов по гидравлике можно построить пьезометрический график теплосети (рис 2) Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети относительно местности, по которому, проложена водяная тепловая сеть.

[image: image24.png]MbesomeTpuecksi rpadik

Gan < | ) - o [100% =]| & [ % b [Wabrons @ &
0 . — L]
100 & 52 [ 2 o 2 o -
@ To F 3
@
=
)
D

a
El
e
0

o
Hamerooarve yana TRETKAD TRM Tkaz  Hea )13 18 TKAS hyx
e p— 13 w18 v a1 R o
Henop & opariom ToyGonposcse, 1 2235 26748 202 243 42709 3257 an1n1 asag 102
Pacronaraeuei vano, 1 712 Ge2ds 67377 B3 23284 48539 515 a2ses s
Ao yceia, sss 8 mEeT  wes 728 S8 25 e

Avenneo yuacria, 1 01 01 o1 01 o 007 005 0o

Morepu vanona & nogaouew ToySomposoge, w0952 0557 0831 054 1009 1507 2088 1105

Morepu vanona & ofparsom ToyGorposoge, 0513 0313 0381 0295 05eg 0s74 1383 0508

Cropocts gekerwmn boge 0 oA Th-pe,wie 1062 0853 D3 072 0782 0s1s 119 osm

Cropocts geukerwn boge 0 OBpTp-pe e 078 07 0B1S DS 0850 0675 e 03

Ypenstele eIz ROTRH & MIC, e 23231 18711 14354 11849 11849 2m 69453 13883
|





Рисунок 2. Пример пьезометрического графика

Для системы теплоснабжения округа выполнение гидравлического расчёта тепловых сетей не предоставляется возможным, поскольку исходные данные предоставлены не в полном объеме. Так же стоит отметить, что виду малого количество потребителей изменение диаметров трубопроводов не предусматривается, отсутствует необходимость увеличения мощности, нет необходимости менять гидравлический режим. 

Так же предусматривать строительство нового трубопровода экономически не целесообразно из-за высоких затрат на данного мероприятия. Гидравлическое моделирование работы системы теплоснабжение в случае аварии (отключения электричества, прекращение подачи топлива, выход из строя котлоагрегата, прорыв сети) бессмысленно так как при происхождении любого из действий система теплоснабжения прекратит свою работу.
РАЗДЕЛ 14 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года N 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На момент разработки схемы, бесхозяйные участки тепловых сетей на территории округа не выявлены.
РАЗДЕЛ 15 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»
а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

В данное время территория округа не обеспечена природным (сетевым) газом.
б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии имеются, в связи отсутствием газоснабжения на территории округа.

в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории округа отсутствуют.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории округа отсутствуют.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 16 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
Индикаторы развития систем теплоснабжения включают следующие показатели: 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

( удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

( отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

( коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

( удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 

( доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах села, поселения, городского округа, города федерального значения); 

( удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

( коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); 

( доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

( средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 

( отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;
( отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

В таблицах 40-50 приведены значения индикаторов развития системы теплоснабжения округа.

Таблица 40 - Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной № 1, с. Дзержинское, пер. Свободный, 12 «Г»

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	321,79
	321,79
	321,79
	321,79
	321,79
	321,79

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 41 - Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной № 2, с. Дзержинское, ул. Больничная 53

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	288,87
	288,87
	288,87
	288,87
	288,87
	288,87

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 42 - Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной № 3, с. Дзержинское, пер. Школьный, 9а

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 43 - Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной № 4, с. Дзержинское, пер. Полевой, 5а

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	252,29
	252,29
	252,29
	252,29
	252,29
	252,29

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 44 - Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной № 5, с. Дзержинское, ул. Чехова, 23б

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	282,52
	282,52
	282,52
	282,52
	282,52
	282,52

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 45 - Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной № 6, с. Дзержинское, ул. Кирова, 148б

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	274,03
	274,03
	274,03
	274,03
	274,03
	274,03

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 46 - Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной № 7, д. Усолка, ул. Молодежная, 1б
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	317,05
	317,05
	317,05
	317,05
	317,05
	317,05

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 47 - Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной № 8, с. Дзержинское, ул. Академика Павлова,13а
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	287,29
	287,29
	287,29
	287,29
	287,29
	287,29

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 48 - Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной № 9, с. Дзержинское, ул. Больничная, 47в
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	705,64
	705,64
	705,64
	705,64
	705,64
	705,64

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 49 - Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной № 10, с. Дзержинское, ул. Кирова, 156
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	198,24
	198,24
	198,24
	198,24
	198,24
	198,24

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 50 - Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельных (в границах Тасеевского района)
	№ п/п
	Наименование индикатора 

развития системы теплоснабжения муниципального образования
	Единица измерения
	Отчетный (базовый) 2024 год
	Расчетный 2035 год

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях котельной
	единица
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии муниципального образования
	единица
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	т.у.т./Гкал
	0.3606
	0.3606

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей
	
	
	

	4.1
	Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а)
	Гкал/м2
	2,8
	2,7

	4.2
	Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24)
	Гкал/м2
	2,7
	2,6

	4.3
	Котельная «Школа №2»  (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	Гкал/м2
	2,7
	2,6

	4.4
	Котельная «Детский сад №9»  (ул. Сурикова, д. 10а)
	Гкал/м2
	3,1
	2,9

	4.5
	Котельная «Детский сад №6» ( ул. Октябрьская, д. 141)
	Гкал/м2
	2,8
	2,7

	4.6
	Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а)
	Гкал/м2
	2,0
	1,9

	4.7
	Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г)
	Гкал/м2
	2,6
	2,5

	4.8
	Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46)
	Гкал/м2
	3,2
	3,0

	4.9
	Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2)
	Гкал/м2
	1,8
	1,8

	4.10
	Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в)
	Гкал/м2
	2,8
	2,6

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	-
	-

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал
	1157,927
	1135.777

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	т у.т./кВт
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива
	-
	-
	-

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	100

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей:
	
	
	

	11.1
	Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а)
	лет
	35
	46

	11.2
	Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24)
	лет
	43
	54

	11.3
	Котельная «Школа №2»  (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	лет
	32
	43

	11.4
	Котельная «Детский сад №9»  (ул. Сурикова, д. 10а)
	лет
	33
	44

	11.5
	Котельная «Детский сад №6» ( ул. Октябрьская, д. 141)
	лет
	33
	44

	11.6
	Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а)
	лет
	30
	41

	11.7
	Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г)
	лет
	37
	48

	11.8
	Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46)
	лет
	44
	45

	11.9
	Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2)
	лет
	31
	42

	11.10
	Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в)
	лет
	42
	53

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей:
	
	
	

	12.1
	Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а)
	%
	0
	60,05

	12.2
	Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24)
	%
	0
	76,17

	12.3
	Котельная «Школа №2»  (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	%
	0
	77,69

	12.4
	Котельная «Детский сад №9»  (ул. Сурикова, д. 10а)
	%
	0
	86,34

	12.5
	Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141)
	%
	0
	0

	12.6
	Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а)
	%
	0
	54,16

	12.7
	Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г)
	%
	0
	59,33

	12.8
	Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46)
	%
	0
	66,21

	12.9
	Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2)
	%
	0
	61,79

	12.10
	Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в)
	%
	0
	68,11

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии:
	
	
	

	13.1
	Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а)
	%
	0
	66

	13.2
	Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24)
	%
	0
	66

	13.3
	Котельная «Школа №2»  (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)
	%
	0
	100

	13.4
	Котельная «Детский сад №9»  (ул. Сурикова, д. 10а)
	%
	0
	66

	13.5
	Котельная «Детский сад №6» ( ул. Октябрьская, д. 141)
	%
	0
	100

	13.6
	Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а)
	%
	0
	100

	13.7
	Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г)
	%
	0
	100

	13.8
	Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46)
	%
	0
	50

	13.9
	Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2)
	%
	0
	100

	13.10
	Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в)
	%
	0
	33

	14
	Зафиксированные факты нарушения  антимонопольного законодательства  (выданных предупреждений, предписаний), применение санкций, предусмотренных  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства  Российской Федерации об естественных монополиях
	единица
	0
	0


РАЗДЕЛ 17 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»
Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

1. 
20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.
 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.
 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

4. 
Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5. 
20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.
 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.
 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

· Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

· Индекс рентабельности инвестиций PI;

· Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

· с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2034 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 10 лет (2025 – 2034 гг.). Шаг расчета – 1 год. 
Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 51 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

	Показатель
	Значение показателя по годам расчетного периода

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Инфляция (ИПЦ), среднегодовая
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, %
	0,05
	0,07
	0,09
	0,06
	0,05
	0,05
	0,06
	0,05
	0,04
	0,02

	Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, %
	0,034
	0,09
	0,09
	0,07
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03

	Рост цен на Природный газ и дизельное топливо (оптовые цены без НДС)
	0,05
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,06
	0,05
	0,04
	0,03
	0,03


Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

[image: image25.png]



27

_1605833217.unknown

_1605833218.unknown

